Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 26 наурыздағы № 350 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 10 шілдеде № 11637 болып тіркелді.

"Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңының 14-бабы 1-тармағының 41-42) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

Ескерту. Кіріспенің орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ тілінде өзгермеді – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 16.07.2019 № 509 (01.08.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Азаматтық авиация комитетіне (Б.К. Сейдахметов):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде заңнамада бекітілген тәртіпте мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында жариялануын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Респубикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушы | Ж. Қасымбек |
| --- | --- |

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Энергетика министрі

В. С. Школьник ____________

2015 жылғы 5 маусым

|  | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 350 бұйрығымен бекітілген |
| --- | --- |

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидалары
1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен қамтамасыз ету қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңына сәйкес, сондай-ақ Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттары мен ұсыныстары ескеріле отырып әзірленді.

2. Осы Қағидалар ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз етуді, азаматтық авиация ұйымдарындағы электр қондырғыларын техникалық пайдалануды регламенттейді.

3. Осы Қағидаларың талаптары азаматтық авиацияның кәсіпорындары мен ұйымдарының басшы құрамына, ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз етумен байланысты немесе өз қызметiнде электр қондырғыларын қолданатын және азаматтық авиация ұйымдарында олардың техникалық пайдалануды ұйымдастыру мәселелерiн шешетiн инженерлiк-техникалық құрам мен қызметтерге қолданылады.

4. Ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз етуге:

1) регламенттерге, зауыттық нұсқаулықтарға, осы Қағидаларға, сондай-ақ басқа да қолданыстағы нормативтік-техникалық қағидаларға сәйкес электр қондырғыларын пайдалану жөніндегі құжаттармен сәйкес сыртқы электрмен жабдықтау көзінен электр энергиясын беруге және таратуға арналған әуежайдың электр қондырғыларын, жарықпен сигнал беру жабдығы жүйелерін (бұдан әрі – ЖСБЖ), әуеайлақ белгілерін, жер үсті аэронавигациялық оттарын, перронды прожекторлық жарықтандыру жүйелерін, автономды және резервтік электрмен жабдықтау көздерін техникалық пайдалану;

2) азаматтық авиация ұйымдарының өндірістік және жолаушылар нысандарының электр қуаты мен жарықтандыру жабдықтарын, әуежайдың орталық тарату пункттері мен трансформаторлық қосалқы станцияларын техникалық пайдалану;

3) электрмен жабдықтаудың сыртқы көзінен алынатын электр энергиясын ұтымды және мақсатқа сай пайдалану;

4) нысандарды электрмен жабдықтаудың және электр қондырғыларының жұмысының сенімділігін арттыруды, техникалық қызмет көрсету сапасын арттыруды және электр энергиясын үнемдеуді қамтамасыз ететін іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру;

Ұшудың электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз етілуі ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қызметімен (бұдан әрі – Қызмет) жүзеге асырылады.

Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

5. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар, терминдер мен аббревиатуралар:

1) автономды электрмен қоректендіру көзі – әуежайдың электр желісімен байланысы жоқ және кепілдендірілген электрмен қоректендіру қалқанына немесе тікелей электр қабылдағыштарға қосылған электрмен қоректендіру көзі;

2) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым – жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын, Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласын орнықты дамытуды, ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған қызметті жүзеге асыратын акционерлік қоғам;

3) әуеайлақ минимумы – осы әуеайлақта осы үлгідегі әуе кемесінің ұшуын және қонуын орындауға рұқсат етілетін ұшып-қону жолағы мен бұлттардың төменгі шектік биіктігіндегі (немесе шешім қабылдау биіктігіндегі) көрінімдердің ең аз рұқсат етілетін мәні;

4) әуеайлақтың жарық сигнал беру жабдығының жүйесі – әуеайлақта белгілі схема бойынша орналастырылған және көрінімнің әртүрлі жағдайында әуе кемелерінің ұшып шығуын, қонар алдындағы соңғы кезеңін, қонуы мен жермен жүруін қамтамасыз етуге арналған жарық сигнал беру аспаптарының, электр жабдықтары мен басқару аппараттарының жиынтығы;

5) әуежай объектілерін электрмен қоректендірудің бұзылуы – электрмен қоректендірудің осы объектіні резервтік қуат көзіне ауыстыру үшін белгіленген мерзімнен кем уақытқа ажыратылуы;

6) әуежай объектілерін электрмен қоректендірудің істен шығуы – осы объекті үшін резервтік қуат көзіне көшу үшін белгіленген уақыттан ұзағырақ уақытқа электрмен қоректендіруді ажырату;

7) бұйымның формуляры – бұйымның техникалық жай-күйін көрсететін және оны пайдалану жөніндегі мәліметтерді (жұмыс ұзақтығы мен жағдайлары, ТҚ, жөндеу түрлері, құрамдас бөліктер мен бөлшектерді ауыстыру және пайдаланудың бүкіл кезеңі үшін басқа да деректерді қамтитын), дайындаушы кепілдік берген ЖСБЖ, ДГҚ, ҮҚБК негізгі параметрлері мен техникалық сипаттамаларын куәландыратын құжат;

8) глиссада – қонуға бет алудың соңғы кезеңінде әуе кемесінің төмендеуі үшін белгіленетін ұшу бейіні;

9) глиссадалық оттар – глиссаданы көзбен көріп индикациялауға арналған оттар;

10) жарықтың орташа күші – жарық шоғыры шашуының берілген бұрыштары шегінде барлық бағыттар бойынша жарық күшінің орташаланған мәні;

11) желілік от – ең үлкен аралықпен көлденең желі бойына орнатылып, қашықтықтан қысқа жарық жолағы болып көрінетін екі немесе одан да көп оттар;

12) жердегі аэронавигациялық от (от) – әуе кемелерінде орнатылған оттарды қоспағанда, аэронавигациялық құрал ретінде пайдалануға арналған, жарықты бөлуі анықталған бағыты бар жарықтандыру құрылғысы;

13) көрінімділік – авиациялық мақсаттар үшін көрінімділік келесі шамалардың ең үлкенін білдіреді:

жерге жақын орналасқан, рұқсат етілген өлшемдегі қара нысанды жарық фонында бақылау арқылы ажыратуға және анықтауға болатын ең үлкен қашықтық (а);

жарықтандырылмаған фонда шамамен 1000 кд жарық күші бар оттарды ажыратуға және анықтауға болатын ең үлкен қашықтық (b);

Бұл екі қашықтықтың ауада белгілі бір жұтылу жылдамдығымен әртүрлі мәндері бар, соңғысы (b) фонның жарықтандырылуына байланысты, ал біріншісі (а) көрінудің метеорологиялық оптикалық диапазонымен сипатталады (MOR);

14) қызмет объектілері – ұшуды жарықпен техникалық қамтамасыз етуге, 10 (6) киловольттық кернеуді 0,4 киловольтқа трансформациялауға, электр энергиясын әуежай объектілерінің, авиакәсіпорындарының қызметтік және жолаушы объектілері электр күш жабдықтары арасында беру және бөлуге арналған электрлі қондырғылары бар объектілер; өнеркәсіптік энергия жиілігін басқа энергия күшіне немесе басқа жиіліктегі энергия күшіне өзгертуге, өндірістік мақсаттағы объектілердің ішінде электр энергиясын беру мен бөлуге арналған басқа қызметтер объектілері, электр қондырғылары бар объектілер, сондай-ақ олардың электр күш және жарық беру жабдықтары.

15) оттар жүйесінің сенімділігі – жүйенің үздіксіз және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ете отырып, жабдықтың белгілі бір уақыт кезеңі ішінде белгіленген пайдалану шегінде жұмыс істеу қабілеті;

16) отты ауыстыру уақыты – оттың 25% немесе одан жоғары қарқындылық мәндерінде жұмыс істеген кезде электрмен жабдықтау көздерін ауыстыру кезінде 50% -дан төмен түскеннен кейін берілген бағытта өлшенген оттың нақты қарқындылығын 50% мәніне дейін қалпына келтіруге кететін уақыт;

17) оттың істен шығуы – қандай да бір себеппен жарықтың орташа күшінің берілген сәуле шашу бұрыштарында жаңа оттың нормалық жарық күшімен салыстырғанда 50% астам төмендеуі;

18) профилактикалық техникалық қызмет көрсету регламенті – техникалық қызмет көрсетудің мерзімділігі мен көлемін белгілейтін құжат;

19) резервтік электрмен қоректендіру көзі – негізгі көзден электрмен қоректендіру бұзылған жағдайда электр қабылдағыштарға қосылатын және негізгі көзден электрмен қоректендіруді қалпына келтіруге қажетті максималды уақыттан асатын уақыт ішінде электрмен қоректендіруді қамтамасыз ететін қуат көзі;

20) талдау – персоналдың кәсіби дайындығын жетілдіру, жұмыстағы ауытқуларды жою және олардың алдын алу мақсатында жұмысты орындау сапасын талдау;

21) тараптардың пайдалану жауапкершілігінің шекарасы – теңгерімдік тиесілілігі немесе электрмен жабдықтау шарты бойынша айқындалатын және тараптардың теңгерімдік тиесілілігі мен пайдалану жауапкершілігін ажыратудың тиісті актісімен расталған күтіп-ұстауға және техникалық жай-күйге жауапты шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы энергетикалық жабдықты және/немесе осы шаруашылық жүргізуші субъектілер арасында электр желісін бөлу нүктесі;

22) тәуелсіз қуат көзі – кернеу немесе басқа қуат көздері жоғалған кезде реттелетін шектерде апаттан кейінгі режимде сақталатын қуат көзі.

Тәуелсіз қуат көздерінің қатарына бір немесе екі электр станциялары мен қосалқы станциялардың екі секциясы немесе шиналар жүйесі кіреді, сонымен бірге келесі екі шарт бір уақытта орындалады:

секциялардың немесе шиналар жүйелерінің әрқайсысы өз кезегінде тәуелсіз қуат көзінен қуат алады;

секциялар (жүйелер) шиналар бір-бірімен байланыспаған немесе шиналар секцияларының (жүйелерінің) бірінің қалыпты жұмысы бұзылған жағдайда автоматты түрде ажыратылатын байланысы бар;

23) технологиялық карта – регламенттік операцияларды орындау тәртібін, техникалық талаптарды, қолданылатын құралдарды және қажетті еңбек шығындарын қамтитын құжат;

24) ұшу-қону жолағындағы көрінім (ұшу-қону жолағындағы көрінім қашықтығы) – ұшу-қону жолағының остік сызығындағы әуе кемесінің ұшқышы ұшу-қону жолағы жамылғысының таңбалануын немесе оны шектейтін немесе оның остік сызығын белгілейтін оттарды көре алатындай шектегі ең ұзақ қашықтық;

25) ҰЭЖТҚЕ – ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету;

26) электр желісінің теңгерімдік тиесілігінің шекарасы – электр энергиясы нарығының шаруашылық жүргізуші субъектілері: энергия өндіруші, энергия беруші ұйымдар және тұтынушылар арасындағы, сондай-ақ электр желісінің теңгерімдік тиесілігі бойынша айқындалатын тұтынушылар мен қосалқы тұтынушылар арасындағы электр желісін бөлу нүктесі;

27) электрмен жабдықтау – әуежай мен оның объектілерін энергия жүйесінен электр қуатымен қамтамасыз ету;

28) электрмен жабдықтаудың сыртқы көзі – әуеайлақтың ішкі тарату желілеріне электр энергиясын беру, әуе және/немесе жерасты кабельдік желілері арқылы жүзеге асырылатын сыртқы электр желісі;

29) электр қондырғылары – электр энергиясын өндіруге, өзгертуге, трансформациялауға, беруге, бөлуге және оны энергияның басқа түріне айналдыруға арналған машиналардың, желілік аппараттар мен қосымша жабдықтардың (осылар орнатылған ғимараттары және үй-жайларымен бірге) жиынтығы.

30) электрмен қоректендірудің кепілдікті жүйесі – нормативтік мерзімнен аспайтын уақыт ішінде электрмен жабдықтауды (электрмен қоректендіруді) қалпына келтіруді қамтамасыз ететін қоректендірудің резервтік жүйесі;

31) электрмен қоректендірудің үздіксіз жүйесі – технологиялық жабдық жұмысының үзіліссіздігі бұзылмайтындай уақыт ішінде электрмен жабдықтауды (электрмен қоректендіруді) қалпына келтіруді қамтамасыз ететін электрмен қоректендіру жүйесі;

32) І санаттағы электр қабылдағыштар – электрмен жабдықтаудың үзілуі адам өміріне қауіп төндіруі, кәсіпорындардың экономикасына елеулі залал келтіруі, қымбат тұратын негізгі құрал-жабдықтардың зақымдануы, өнімдердің жаппай ақауы, күрделі технологиялық процестің бұзылуы, электр энергиясының үзілуіне әкелуі мүмкін электр қабылдағыштардың, коммуналдық шаруашылықтың аса маңызды элементтерінің жұмысының бұзылуы.

І санаттағы электр қабылдағыштардың құрамынан электр қабылдағыштардың арнайы тобы бөлінеді, олардың үздіксіз жұмыс істеуі адам өміріне, жарылыстарға, өрттерге және қымбат тұратын негізгі құрал-жабдықтардың бүлінуіне жол бермеу мақсатында өндірісті апатсыз тоқтату үшін қажет.

Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Әуежайлардың электрлiк техникалық жабдықтары

6. Әуежайдың электрмен жабдықтау жүйесі қызмет көрсету нысандарын, сондай-ақ егер жүйенің электр қуаты бос болса, жасалған азаматтық-құқықтық шарттар негізінде әуежай аумағында орналасқан басқа тұтынушыларды электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді.

Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

7. Әуежайлардың электрмен қоректендіру жүйелерiн қайта жаңарту мен салу жобалық және техникалық құжаттамаға, әуежайларда әуе кемелерiн қондыру жүйесiнiң жарықпен сигнал беру және электр жабдықтарының жобалау нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.

8. Сыртқы электр энергия көздерін әуеайлақтың, аэронавигация объектілерінің кіру трансформатор кіші станциясына дейін электр тарату желілері трасса сипатына және оның әуе қатысты орналасуына байланысты әуе немесе кабельдік болуы мүмкін.

Әуе қозғалысына қызмет көрсету, навигация, қондыру және байланыс объектiлерiнiң, әуежай және бөгде ұйымдардың электр энергиясын тұтынушылардың ерекше топтағы электр қабылдағыштарды бірінші санатты және бiрiншi санатты топпен қоректендірілетін жоғары кернеулi және төмен кернеулi тарату құрылғыларына қосуға тыйым салынады.

10. ЖСБЖ нысандарының кепілді қоректендіру қалқандарына осы нысандардың жұмысы мен қызмет көрсетуін қамтамасыз ететін тұтынушыларды қосуға рұқсат етіледі (апаттық жарықтандыру, технологиялық: жылыту, желдету және ауаны баптау). Кепілді қоректендіру қалқандарына қосылған тұтынушылардың тізбесі Қызметтің тізілімінде қалыптастырылады және Қызмет басшысымен бекітіледі. Уақытша қосылуға Қызмет басшысының мерзімі мен негізі көрсетілген жазбаша өкімі бойынша ғана жол беріледі және ол хаттамамен ресімделеді.

Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

11. I санатты электр қабылдағыштар өзара резервтейтін тәуелсіз екі қоректендіру көзінен электр энергиясымен қамтамасыз етіледі және қоректендіру көздерінің бірінен электрмен жабдықтау бұзылған кезде оларды электрмен жабдықтау үзілісі қоректендіруді автоматты түрде қалпына келтіру уақытына ғана рұқсат етіледі.

12. Бірінші санатты электр қабылдағыштардың ерекше тобын электрмен жабдықтау үшiн үшінші өзара резервтейтiн тәуелсiз көзден қосымша қоректендіру көзi көзделеді.

Электр қабылдағыштардың ерекше тобының үшiншi тәуелсiз қоректендіру көзi ретiнде және бірінші санаттағы қалған электр қабылдағыштардың екiншi тәуелсiз қоректендіру көзi ретiнде жергiлiктi электр станциялары, энергия жүйесі электр станциялары (мысалы, генератор кернеуiнiң шиналары), үздiксiз қоректендірудің арнайы агрегаттары, аккумулятор батареялары және тағы сол сияқты пайдаланылады.

13. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесіне қарай электр энергиясын тұтынушылардың санаттары және электрмен жабдықтау бұзылған жағдайда оттарды ауыстыру уақыты Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 381 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12303 болып тіркелген) азаматтық авиация әуеайлақтарының (тікұшақ айлақтарының) пайдалануға жарамдылығы нормаларының 57-қосымшасында келтірілген талаптарға сәйкес келуге тиіс (бұдан әрі – ҚР АА ӘПЖН). ҚР АА ӘПЖН-ға өзгерістер енгізілген жағдайда уәкілетті орган ілеспе түсіндірме жариялайды және алты ай ішінде осы Қағидалар мен пайдаланушының жергілікті регламенттерін сәйкестендіруді қамтамасыз етеді. Қарама-қайшылықтар болған жағдайда түпкілікті реттеу жүзеге асырылғанға дейін қауіпсіздіктің неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз ететін норма уақытша қолданылады.

Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Алып тасталды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

15. Жарықпен сигнал беру жабдықтарына қуат көзiн беретiн трасформатор кіші станциясына электр қорегін резервтейтін дизель-электр агрегаттар екінші-үшінші дәреже бойынша автоматтандырылады (Дизельдер мен автоматты газ қозғалтқыштары. Автоматтандыру көлемi бойынша сыныптау).

3. Әуеайлақтардың жарықпен сигнал беру жабдықтарының жүйелерi

16. Әуеайлақтардың жарықпен сигнал беру жабдықтарының жүйелерi әуе кемелерiнiң түнде, сондай-ақ көрiнiмнiң шектеулi болған жағдайларында қонуға кiруiн, қонуын, ұшып шығуы мен жермен жүруін қамтамасыз етуге арналған.

17. Қону және ұшып шығу үшiн белгілі бір минимумды қамтамасыз ету талаптарына қарай жарықпен сигнал беру жабдығы жүйелерiнiң әртүрлi құрамдары, оттардың әртүрлi орналасу схемалары мен техникалық сипаттамалары болады.

18. Жарықпен сигнал беру жабдықтарының жүйесi оттардың құрамына, орналастыру схемалары мен электрмен қоректендіруге қойылатын талаптар келтiрiлген әуеайлақтардың жарамдылық нормаларына сәйкес келеді. Жүйе құрамына кiретiн жабдықтар сипаттамаларына қойылатын талаптар жабдықтардың тиісті жарамдылық нормаларында анықталады.

19. ЖСБЖ орналасуы мен құрамына қатысты барлық өзгерістер, оның жұмысындағы бұзушылықтар және оны жөндеу кезінде өшіру, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 420 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15427 болып тіркелген), Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету қағидаларының талаптарына сәйкес тиісті аэронавигациялық ақпарат жарияланады.

ЖСБЖ құрамының өзгеруі туралы уақтылы және дұрыс ақпаратты бақылауды Қызмет бастығы жүзеге асырады.

Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20. Әуеайлақтардың электр жарығымен сигнал беру жабдықтарының жүйесi толық дұрыс iстегенде немесе осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген оттардың рұқсат етілген бөлiгi iстен шыққан болса ғана ол ұшуды пайдалану талаптарына сай келедi. Электр жарығының жабдығы жартылай істен шыққан кезде пайдалануға шектеулер осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген, бұл ретте ұшуды жалғастыруға рұқсат етіледі немесе минимум көтеріледі.

Жарықтандыру жабдықтарына профилактикалық техникалық қызмет көрсету жүйелерінің мақсаттары осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетiлген.

Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Көлік министрінің м.а. 12.12.2024 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

21. ЖСБЖ-на арналған электрмен жабдықтау жүйелері жабдықтың жекелеген элементтері (оның ішінде фидерлер) істен шыққан кезде ұшқыш бағдарлармен тиісті визуалды байланысын сақтайтын және бұрмаланған ақпаратты қабылдамайтындай етіп жасалған. Әрбір ішкі жүйелерде шамдардың резервтелуі және барынша қамтамасыз етілуі тиіс жарық-сигналдық суреттің сақталуы мүмкін. Ішкі жүйелердегі кабельдік желілердің саны жүйенің мақсатына, санатына, шамдардың қуаты мен орналасуына байланысты анықталады – ҚР АА ӘПЖН сәйкес.

Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

22. Жүйелердi пайдаланудың және оларды басқарудың тәртiбi бірінші, екінші және үшінші санаттағы жоғары қарқынды оттар және қарқыны төмен аз оттар жүйесiн пайдалану және оларды басқару жөнiндегi ұшқыштар мен диспетчерлер құрамдары үшiн нұсқаулықтарда келтiрiлген.

23. ЖСБЖ жүйелерін ұшу тексерулері осы Қағидаларға 23-қосымшада көрсетілген талаптарға сәйкес фото және бейне құжаттамамен жүргізіледі. Ұшу және аспаптық тексерулердің есептері электрондық түрде кемінде бес жыл сақталады және реттеуші орган үшін жабық бөлімде жарияланады. Даулы көрсеткіштер болған жағдайда аккредиттелген зертхана он бес жұмыс күні ішінде тәуелсіз тексеру жүргізеді. Тексеру нәтижелері мен ақаулар актілері жою мерзімдерін және жауапты тұлғаларды көрсете отырып, міндетті түрде жариялануға тиіс.

Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      24. Алып тасталды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

25. Әуеайлақ маңы аумағының шегінде орналасқан барлық объектiлер биіктігі кедергiні шектейтiн жазықтық деңгейiнен жоғары немесе сол деңгеймен пара-пар болса, сондай-ақ әуе кемелерiнiң қозғалысы аймағында радиожарықтехникалық және метеорологиялық жабдықтар объектілері орналасқан болса, жарық қоршауы болады.

26. Жарық қоршауы азаматтық авиация саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сай орындалады. Жарықтық қоршау құрылғыларын (оттарды) пайдалануды, жөндеуді және ұстап тұруды сол қоршау орнатылған объектiнiң иесi жүргiзедi.

4. Әуеайлақтардың жарықтау жабдықтары

27. Жолаушылар перронының жұмыстық аймақтарындағы, әуе кемелерi тұрағы орындардағы, арнайы белгіленген алаңдардағы, арнайы автокөлiктер мен механикалық құралдарды сақтау алаңдарындағы сыртқы жарық беретін жарықтау қондырғылары қолданыстағы жобалаудың құрылыс нормаларында көрсетiлгеннен кем емес аудан жабыны деңгейінде көлденең жарықтандырумен қамтамасыз етіледі.

28. Перронның, тұрақ орындарының, арнайы белгіленген алаңдардың әуе кемелерi мен жолаушыларға қызмет көрсетiлмейтін жерлердің көлденең жарықтануы (ұшақтар тұратын орындар арасы, қызметтiк кіретін жолдар тағы сол сияқты) жобалаудың қолданыстағы құрылыс нормаларында көрсетiлгеннің кемінде 50% құрайды.

Перронда, тұрақ орындары мен арнайы белгіленген алаңдарда технологиялық процестер тоқтатылған кезде адамдар және арнайы автокөлiктер қозғалысының қауiпсiздiгi үшiн, сондай-ақ сол жерлерде авариялық жағдайлар пайда болғанда жұмыстарды жалғастыра беру үшiн жұмыстық жарықтандыру желiсiнде жер бетiнде 1 люкстен кем болмайтын деңгейде көлденең жарықпен кезекшi (авариялық) жарық болады.

29. Сыртқы жарық беретін жарықтау қондырғыларын электрмен қоректендіру және оны басқару схемасы басқа аумақтарда (құрылыс және қайта жаңарту кезінде) кезекшi жарық көздерiн сақтай отырып, әуе кемелерi тұрақтарының топтары немесе жеке тұрақтары бойынша олардың орталықтандырылған (объектілердің жекелеген кешендері бойынша) және жергілікті жағылуы мен өшiрiлуiн қамтамасыз етеді.

Жергiлiктi басқару жарықтау құрылғылары орнатылған прожекторлық бағаналардан немесе ғимараттар мен құрылыстардан жүзеге асырылады.

30. Прожекторлық қондырғылар ұшуды, қонуды, жермен жүруді орындайтын әуе кемелерiнiң экипаждарына, сондай-ақ  командалық-диспетчерлiк пунктiнiң диспетчерлер персоналына көз қарықтырарлық әсерiн тигiзбейді.

5. Ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету жабдықтарын техникалық пайдалану

31. Ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету жабдықтарын техникалық пайдалану оларды жарамды жағдайда ұстау мақсатында Қызмет персоналы жүргiзетiн ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралардан тұрады.

32. Әуежайдың электр қондырғыларын техникалық пайдалану дайындаушы зауыттардың техникалық құжаттамасына, олардың техникалық пайдалану регламенттерiне, осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

33. Техникалық пайдалану келесі іс-шараларды қамтиды:

1) техникалық пайдалануды ұйымдастыруды, техникалық пайдалануды және күрделі жөндеуді жоспарлауды;

2) қызметті материалдық-техникалық қамтамасыз ету, электр қондырғыларын қабылдау және пайдалануға беру, қызмет көрсететін персоналды оқыту және өз бетінше жұмыс істеуге жіберу;

3) техникалық қызмет көрсету, оның ішінде жедел және мерзімді (мерзімдері мен ресурстары бойынша) техникалық қызмет көрсету, авариялық, ағымдағы және профилактикалық жөндеу жұмыстары, электр қондырғыларын жетілдіру мақсатында қайта қарау, жаңадан орнатылған ұшуды электрмен жарықтандыру жабдықтарын орнатуды қадағалау.

Техникалық қызмет көрсету жабдықты өндіруші ұйымдардың нұсқаулықтарында (басшылықтарында), профилактикалық қызмет көрсету ережелерінде, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелерінде белгіленген көлемде және жиілікте, жергілікті пайдалану тәжірибесін сонымен қатар істен шығу жиілігі, жабдықтың тозу дәрежесі, климаттық ерекшеліктер және басқа факторларды ескере отырып жүзеге асырылады.

Техникалық қызмет көрсету түрлері және оны жүзеге асыру әдістері техникалық қызмет көрсетудің әрбір түрі үшін әзірленген және жабдықты әзірлеуші немесе азаматтық авиация ұйымының басшысы бекіткен технологиялық карталармен анықталады;

4) азаматтық авиация ұйымдарының қызметтері бойынша электр энергиясының шығынын бөлу және бақылау;

5) жабдықтарды, қосалқы жабдықтар мен аспаптардың, қосалқы құралдар мен керек-жарақтардың (ҚҚКЖ), бекітілген ЖСБЖ мен материалдардың төмендетілмейтін авариялық-қоры кірісі мен шығысы осы Қағидалардың 25-қосымшасына сәйкес журналға жазбаларды енгізе отырып есепке алынады;

6) электр қондырғыларын пайдалану, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттардың сақталуын бақылау;

7) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қызметі құжаттамасының тізбесін сақтау;

8) техникалық қызмет көрсету әдістерін жетілдіру және ұйымдастыру.

Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

34. Ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету объектілері мен жабдықтарын техникалық пайдалану ұйымы:

1) ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету жабдықтарының iстен шығуын, бұзылуын, аварияға ұшырау мен жұмыстағы басқадай ақаулықтарын алдын-ала ескерудi;

2) Қызметтің әрбiр қызметкеріне белгiленген жұмыс учаскесін жеке белгілейді;

3) қызмет көрсетушi персоналдың еңбек өнiмдiлiгiнiң көтерiлуiн және Қызметтің әрбiр қызметкерінің орындаған жұмысының есептелуiн қамтамасыз етеді.

35. Ұшуды электрлi жарықпен техникалық қамтамасыз ету мiндеттерiн орындау үшiн Қызметтің құрылымдық схемасы функционалдық мақсаты бойынша және әуежай класына пайдаланылатын жабдықтың болуына және әуеайлақ минимумына қарай ұйымдастырылады.

Қызмет мынадай бөлiмшелерден (топтар мен түйiндерден) тұрады:

1) ұшуды жарық техникасымен қамтамасыз ету;

2) ұшуды электрлі техникалық қамтамасыз ету;

3) жоғары кернеулi электрлі техникалық зертхана;

4) автоматика және телемеханика;

5) жоғары кернеулi электрлi жабдық;

6) төмен кернеулi электрлi жабдық;

7) дизель-электрлiк станция (егер ол әуежайдың негiзгi электр энергия көзi болса);

8) жедел топ;

9) жалпы мақсаттағы объектiлердiң өндiрiстiк-тұрмыстық бөлмелерінің электр жабдықтарына қызмет көрсететiн топ;

10) жөндеу-пайдалану шеберханасы;

11) жоспарлы алдын ала жөндеулерді және есептеудi жоспарлаушы топтар;

12) тiркелген әуежайлар тобы.

36. Қызметтің құрылымдық бөлiмшелерi Қызмет бастығына бағынады.

37. Қызметтің жұмысын жоспарлау перспективалық және ағымдық болып бөлiнедi.

38. Перспективалық жоспарлау:

1) азаматтық авиация ұйымын электрмен қамтамасыз ету жүйесінің озыңқы дамуын;

2) электрмен қоректендірудің және электр қондырғыларының сенiмдiлiгiн арттыру;

3) электр жабдықтары мен электр желiлерiн жаңғырту және қайта жаңарту;

4) электр энергиясының үнемделуiн қамтамасыз етеді.

39. Жабдықтарды күрделі жөндеу кезеңділігінің кестесіне және электр жабдықтарын күрделі жөндеу және қайта құру жоспарының жобасына сүйене отырып, ұзақ мерзімді күрделі жөндеу жоспарының жобасын әзірлеу, әрі қарай үйлестіру, жобалау және Қызмет жоспарларына енгізу.

Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

40. Ағымдағы жоспарлау келесі әзірлеуді қамтиды:

1) электр қондырғыларындағы жоспарлы-алдын алу жұмыстарының жылдық кестелері және ЖСБЖ регламенттік жұмыстары;

2) күзгі-қысқы маусымға (бұдан әрі – КҚМ) және көктемгі-жазғы маусымға (бұдан әрі – КЖМ) ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету нысандарын маусымдық дайындау жоспарлары;

3) Қызметті оқыту және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарлары;

4) электр энергиясын тұтыну жоспары;

5) қызметтің жабдықтарын, ғимараттары мен үй-жайларын күрделі жөндеудің жылдық жоспарлары.

Ескерту. 40-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

41. Қызмет жабдықтарына техникалық қызмет көрсету оның жай-күйі ескерiле отырып, жарықтану жүйесiнiң регламенттерiнде, сондай-ақ дайындаушы зауыттардың жабдықтарына қоса берілген техникалық пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтарында белгіленген көлемде және мерзiмде, жарықпен сигнал беру құралдарының жоспарлы-алдын алу жөндеулері мен регламенттiк жұмыстарының жылдық графигi бойынша жоспарланады және орындалады.

42. Жарықпен сигнал беру жабдықтары регламенттiк жұмыстарының жылдық графиктерi торап және топ басшыларының әзірлеген графиктерi негiзiнде Қызмет бастығы дайындайды және мүдделi қызметтермен келiсiледi және азаматтық авиация ұйымының басшысымен немесе оның орынбасары бекiтедi.

Электр қондырғыларының жоспарлы-алдын алу жөндеулері мен жарықпен сигнал беру жабдықтарының регламенттiк жұмыстарының үлгi жылдық графиктерi тиісінше осы Қағидаларың 4 және 5-қосымшаларында көрсетiлген.

43. Жоспарлы-алдын алу жұмыстарының кестесі шеңберінде жүргізілетін іс-шаралардың орындалуы жауапты тұлғалардың қолы қойылған жазбалармен және Қызмет басшысының жұмыстардың орындалуын тексеруімен расталады.

Ескерту. 43-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

44. Маусымдық (күзгі-қысқы және көктемгі-жазғы кезеңде) жұмыстарға дайындалу жоспарлары өткен жылдардың ұқсас маусымдарында орын алған электр жабдықтары мен электр желiлерiнiң жұмысындағы кемшiлiктер ескерiле отырып жасалады.

45. Жабдықтар бойынша күрделi жөндеу мен қалыпқа келтiрудің жылдық жоспары осы Қағидаларың 6-қосымшасына сәйкес Қызмет жабдықтарының ақаулық ведомстволары, электр қондырғыларының күрделi жөндеуден өтетiн кезеңдік графигi негiзiнде жасалады.

46. Пайдалану процесінде орындалған электр қондырғыларындағы барлық өзгерістер электр қондырғыларына жауапты тұлғаның қолы қойылған сызбаларда және сызбаларда оның лауазымы мен өзгертілген күні көрсетіліп уақытылы көрсетіледі. Сызбалардағы өзгерістер туралы ақпарат нарядтармен өкімдер бойынша жұмыстарды есепке алу журналына жазыла отырып, осы сызбаларды білуі қажет барлық қызметкерлердің назарына жеткізіледі.

Ескерту. 46-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

47. Электр схемаларының электрмен жабдықтаудың нақты пайдалану схемаларына сәйкестігі жыл сайын тексеру белгісімен тексеріледі.

Ескерту. 47-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

48. Қызмет мамандарының жұмысты өздігімен орындауына рұқсат беру келесі ретпен жүзеге асырылады:

1) маманды жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығару;

2) Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2013 жылғы 28 қыркүйектегі № 764 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8785 болып тіркелген), Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналын кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламаларының (бұдан әрі – Үлгілік бағдарламалар) талаптарына сәйкес оқудан өту;

3) ең тәжірибелі маманның жетекшілігімен маманның тағылымдамасын өткізу (әуеайлақтың ерекшеліктерімен әзірленген бағдарламаларға сәйкес жарық-сигналдық жабдықтар мен электр жүйелеріне техникалық қызмет көрсету технологиясымен, әуеайлақта ұшуды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын қызметтермен және ұйымдармен өзара іс-қимыл тәртібінде, қызмет мамандарының жұмыс технологиясымен және осы Қағидалармен танысу және зерделеу);

4) ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету жөніндегі нормативтік құжаттарды, лауазымдық нұсқаулықтарды және әуеайлақты күтіп-ұстау технологиясын білу бойынша сынақтарды қабылдау;

5) өзіндік жұмысқа рұқсат беру туралы бұйрық шығару.

Ескерту. 48-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

6. Ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету жабдықтарын пайдалануға енгiзу

49. Ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету жабдықтарын пайдалануға енгiзу қолданыстағы азаматтық авиация саласындағы заңнамаға, жобалық және техникалық қабылдау-өткізу құжаттамасына сәйкес жүргiзiледi.

50. Пайдалануға енгiзу мыналарды қамтиды:

1) жабдықтың жеткiзiлуiн, оның сақталуын және оның монтаждалатын бөлшектерiн мердiгерлiк ұйымдарға актi бойынша берiлуiн бақылау;

2) құрылыстық-монтаждық және іске қосуды реттеу жұмыстарының жүргiзiлуiн техникалық қадағалау;

3) әуеайлақтың жарықпен сигнал беру жабдықтары жүйесiне техникалық жердегi және ұшу тексерiстерін жасау;

4) жабдықтың пайдалануға енгізілуіне құжаттамаларды ресімдеу.

51. Жабдықтардың құрылысы, монтаждалуы, күрделi жөндеуден өтуi және бапталуы кезiнде Қызмет жүргізетін техникалық қадағалау жүзеге асырылады.

Техникалық қадағалауды жүргiзу кезінде мынадай құжаттарды басшылыққа алу қажет:

1) құрылыс, жабдықты орнату және монтаждауға жобалау құжаттамасы;

2) дайындаушы зауыттардың монтаждау және пайдалану жөнiндегi техникалық сипаттамалары мен нұсқаулықтары;

3) жарықпен сигнал беру жабдығын қабылдау жөнiндегi нұсқаулық;

4) жарамдылық нормалары;

5) өнеркәсiптiк, тұрғын және азаматтық ғимараттар мен құрылыстардың салынуына тапсырыс берушiнiң (салушының) техникалық қадағалауы туралы ереже.

52. Техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар апта сайын Қызмет бастығына құрылыстың, монтаждаудың және іске қосуды реттеу жұмыстарының барысы туралы баяндап тұрады, ал технология бұзылған, жұмыс сапасы төмен болған және жобалық құжаттама мен нормативтiк талаптардан ауытқу болған жағдайларда шара қолдану үшiн олар туралы жедел түрде хабарлайды.

53. Пайдалануға енгiзген кезде айқындалған жабдықтардың (оның ішінде оның пломбаланбаған тораптар) жұмыс сапасы мен сенiмдiлiгiне әсер ететiн ақаулар мен бұзылыстарды жою үшiн тапсырыс берушi дайындаушы зауыт өкiлiн шақырады, ал егер ол Қызметтің шақырғаннан кейiнгi 10 күн iшiнде келмеген болса, монтаждаушы және қалыптап баптаушы ұйым өкілдерімен бірлесіп, рекламациялық актіні ресiмдейдi.

54. Электрлі монтаждау жұмыстары бойынша қабылдау-тапсыру құжаттамасының тiзбесі осы Қағидаларың 7-қосымшасында келтiрiлген.

55. Жарықпен сигнал беру жабдықтарының ұшу тексерiсi осы Қағидаларың талаптарына сәйкес жер бетiндегi техникалық тексерiстің

оң нәтижелерi болған кезінде жүргiзiледi.

56. Электр жабдықтарын күрделi жөндеуден қабылдаған кезде мыналар тексерiледі:

1) қабылданатын жабдықтың ақаулық ведомстволарында келтiрiлген барлық жұмыстардың орындалуы;

2) жабдықтың паспортында, формулярында орындалған жұмыстардың жазылғаны;

3) жабдықтың техникалық жай-күйi (боялуы, механикалық зақымданулардың болмауы тағы сол сияқты)

57. Монтаждаудан, күрделi жөндеуден, қалыпқа келтiрiп баптаудан кейiн сынаққа немесе пайдаланушылық тексеруге шыдамаған, сондай-ақ кепiлдiк мерзiмiнен бұрын iстен шыққан жабдыққа себептеріне қарай белгiленген тәртiппен рекламациялық акт немесе мердiгерлiк ұйыммен монтаждау, күрделi жөндеу немесе баптау жұмыстарын қайтадан жасау қажеттiлігi туралы акт ресiмделедi.

58. Алып тасталды – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 16.07.2019 № 509 (01.08.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

59. Жарықпен сигнал беру жабдығын пайдаланудың жарамдылық куәлігін беруді, ұзартуды, жаңарту мен ауыстыруды осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым жүргізеді.

Ескерту. 59-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 16.07.2019 № 509 (01.08.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

7. Электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсету

60. Электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:

1) кезеңдік тексерулерді өткізу;

2) жүйелi түрде оның жарамды жай-күйін қадағалап отыру;

3) жұмыс режимін бақылау;

4) Техникалық пайдалану қағидаларының талаптарын және дайындаушы зауыттың пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтар орындау;

5) жеке элементтерiнiң жұмыс iстеу қабiлетiн жедел қалпына келтіру;

6) қондырғыға профилактикалық сынақ жасап, реттеу, сондай-ақ авариялық, ағымдық және жоспарлы-сақтық жөндеулер.

61. Электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді осы электр қондырғыларына Қызмет басшысының жазбаша бұйрығымен бекітілген мамандар қамтамасыз етеді. Қызмет көрсету нәтижелері осы Қағидаларға 9-10-қосымшаларға журналдарда және формулярларда жазылады.

Ескерту. 61-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

62. Электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсетудiң арнайы рұқсат ресімдеуді талап ететiн барлық жұмыстары қолданыстағы электр қондырғыларын пайдалану бойынша нормативтiк-техникалық құжаттарға сәйкес жеке нарядтар бойынша орындалады.

62-1. Қызмет көрсететін мерзімді тексерулер келесі түрлерге бөлінеді:

күнделікті жедел тексерулер;

жоспарлы тексерулер;

жоспардан тыс тексерулер.

Күнделікті жедел тексерулер материалдық-техникалық құралдарды тасымалдау үшін арнайы бөлінген автокөлікті пайдалана отырып, осы Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бақылау парақтарын (бақылау парақтарын) пайдалана отырып, ауысымдық қызмет маманы келгенге дейін жүргізіледі. Бұл тексерулердің мақсаты жарықтандыру жабдығының профилактикалық техникалық қызмет көрсету талаптарына сәйкестігіне әсер ететін кемшіліктерді анықтау және дереу жою болып табылады.

Жоспарлы тексерулер ҚКМ немесе КЖМ-да жұмыс істеуге дайындық аясында жүргізіледі. Қарап-тексеру нәтижелері бойынша осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақаулар актілері жасалады. Көрсетілген актілер негізінде электр қондырғыларындағы анықталған ақауларды жою бойынша жоспарлар әзірленеді.

Жоспардан тыс тексерулер келесі оқиғалар болған жағдайда және (немесе) аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады:

қарқынды жауын-шашынның түсуі;

дауылды жел;

шектеулі көрінімділік жағдайларында операцияларды енгізу;

дүлей зілзалалар;

әуеайлаққа өзге де қолайсыз табиғи әсерлер.

Ескерту. Қағидалар 62-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

63. Әуе қозғалысына қызмет көрсетудің, радионавигация және қондыру объектiлерiнiң электрмен жабдықтаудың, соның ішінде авариялық ажыратылуы ұшуды басқарушының (диспетчердiң) келiсiмi бойынша ғана және аэронавигация саласындағы ұйымның ауысымдық аға инженерiне хабардар етiле отырып жүргізіледі.

64. Пайдалану процесінде электр қондырғыларының iстен шығуы мен бұзылыстарынан туындайтын жөндеулер авариялық жөндеу болып саналады және жедел түрде орындалады.

65. Профилактикалық бақылаулар мен сынақтар электр қондырғыларының техникалық құжаттамаларында белгiленген параметрлерi мен жұмыс режимдерінің, сәйкестiгiн анықтау, сондай-ақ электр жабдықтарының iстен шығуына немесе техникалық параметрлерiнiң төмендеуiне соқтыратын бұзылыстарды болдырмау мақсатында жүргiзiледi.

Профилактикалық жұмыстар мен сынақтардың мерзiмi және көлемi жергiлiктi жағдайларды ескеру арқылы электр қондырғыларын пайдалану бойынша қолданылып жүрген нормативтік-техникалық құжаттармен анықталады және жоспарлы-алдын алу графигіне сәйкес орындалады.

66. Электр қондырғыларының пайдалану сенiмдiлiгi мен қауiпсiздiгiн бақылау мақсатындағы тексерiстердi (сынақтарды) кезектегi жоспарлы екi жөндеудiң арасында жасалатын дербес операция ретiнде жоспарлау керек. Бұл ретте: оқшауламаның электрлiк беріктігі, жерге тұйықтау сапасы, резервті автоматты түрде енгізудің iске қосылу уақыты, блоктау, қорғау құралдары және тағы сол сияқты.

Тексеру құрамына электр жабдықтарының сенiмдiлiгiн арттыратын реттеу және бапқа келтiру жұмыстары енгізіледі.

Арнайы аппараттарды және бағдарламалық қамтамасыз етудi талап ететiн жабдықтарды реттеу және баптау жұмыстарын тиісті сервис орталықтары орындайды. Бұл жұмыстарды жүргізу шарттары, олардың көлемi мен төленуі жеке шартпен ресiмделедi. Жұмыс нәтижелерi хаттамамен ресiмделедi.

67. Ағымдық жөндеу келесi жоспарлы жөндеуге дейiн жабдықты жұмыс iстейтін жағдайда ұстау үшін жабдықты тазалау, тез тозатын бөлшектерiн ауыстыру, тексеру, баптау және реттеу жұмыстарын қамтитын жөндеудің негiзгi профилактикалық түрi болып табылады.

Ағымдық жөндеу жабдықтың өз орнында, ал қажет болған жағдайда - жөндеу-пайдалану шеберханаларында жүзеге асырылады.

68. Базалық және тіркелген әуежайлардың электр жабдықтарын жөндеудi, баптауды және реттеудi қамтамасыз ететін ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қызметiнiң жөндеу-пайдаланымдық шеберханалары технологиялық жарықтандыруы мен штаттағы мамандар санына сәйкес жеке өндiрiстiк үй-жайларда орналастырылады.

69. Ауыр электр қондырғыларын және жылжымалы жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, ағымдық және авариялық жөндеулер жасау үшiн механизацияландыру құралдары көзделеді.

70. Электр қондырғыларын пайдалану кезiнде қолданылатын қорғаныс құралдары қолданыстағы нормативтiк және техникалық құжаттарға сәйкес ұсталады, пайдаланылады және сыналады.

71. Қорғаныс құралдары мен электр-қондырғыларының жай-күйiне және сыналуына бақылауды осы Қағидаларың 14-қосымшасына сәйкес қызметтің электрлі техникалық жоғары вольттi зертханасының персоналы жүзеге асырады.

Хаттамалардың, сынақ актiлерi және электр қондырғыларын тексеруін ҰЭЖТҚЕ қызметінің қорғау құралдарын есепке алу осы Қағидаларың 15-қосымшаға сәйкес тіркеу арнайы журналда жүргiзiледi.

72. Жарықтандыру құрылғыларына қызмет көрсету осы Қағидаларға және құрылғы өндірушісін пайдалану жөніндегі техникалық құжаттарға сәйкес жүргізіледі.

Ескерту. 72-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 07.04.2023 № 229 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

73. Тәулiк ішінде сыртқы және iшкi жарықтардың жарық беруші құрылғылардың қосылуы мен өшiрiлуi Қызметiң жыл бойына әзірлеген кестесіне сәйкес жасалады және оны азаматтық авиация ұйымының басшысы бекiтедi.

74. Пайдалану процесiнде сыртқы және iшкi жарықтардың күйiп кеткен жарық беруші көздерін ауыстыру қолданыстағы нормативтiк-техникалық құжаттарға сәйкес жүргізіледі.

75. Сыртқы және iшкi жарықтардың жарық беруші қондырғылардың жартылай күйiп кеткен жарық көздерiмен уақытша пайдаланылуына жарық күшiнiң (бақылау нүктелерiнде) төмендеуi нормадағыға қарағанда 10%-дан аспаса рұқсат етiледi.

76. Қызмет пен жердегі құрылыстарды пайдалану бөлімінің өкiлдерi ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қызметiнiң ғимараттары мен үй-жайларының құрылыс бөлiгiнiң, оларға баратын кiреберіс жолдарының жай-күйін жылына екі реттен кем емес тексереді. Қызметтің өтініштері бойынша барлық жөндеуді жердегi құрылыстарды пайдалану бөлiмi жүргiзедi.

76-1. Көру мүмкіндігі шектеулі жағдайларда ұшқан кезде Қызметпен Қызмет нысандарының, ЖСБЖ, кабельдік желілер мен сақиналардың жанында техникалық қызмет көрсету бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізуге шектеу қояды.

Ескерту. Қағидалар 76-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

8. Жарықпен сигнал беру жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және ұшу тексерулерi

77. ЖСБЖ-на техникалық қызмет көрсету оттар жүйесінің сенімділігін, тұрақты дайындықты және апатсыз жұмысты қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылады, техникалық сипаттамаларға, жұмыс режимдеріне және пайдалану жағдайларына сәйкес.

Ескерту. 77-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

78. Жарықпен сигнал беру жабдықтары жүйесiне техникалық қызмет көрсету күнделiктi, апта сайын, ай сайын, тоқсан сайын және жарты жыл сайын (маусымдық) регламенттiк жұмыстарды, сондай-ақ авариялық, ағымдық және жоспарлы сақтандыру жөндеулердi жүргiзуден тұрады.

79. Күнделікті жұмыстарды жүргізу кезінде техникалық қызмет көрсету жұмыстарының тізбесі (ТҚ-1), апталық (ТҚ-2), айлық (ТҚ-3), тоқсандық (ТҚ-4) және жартыжылдық (ТҚ-5) / маусымдық (ТҚ-М), жылдық (ТҚ-6), жоспардан тыс регламенттік жұмыстар профилактикалық техникалық қызмет көрсету регламенттерінің технологиялық карталарында және ЖСБЖ пайдалану жөніндегі зауыттық нұсқаулықтарда келтірілген.

Ескерту. 79-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

79-1. Жарықпен сигнал беру жабдығына, электр қондырғыларына профилактикалық техникалық қызмет көрсету осы Қағидаларға 4, 5- қосымшаларда баяндалған талаптарға сәйкес орындалады.

Ескерту. Қағидалар 79-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

79-2. ЖСБЖ қызмет ету мерзімі ішінде ақаусыздық көрсеткіштерін талдау үшін осы Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес ЖСБЖ істен шығу және бұзылу жинақтау-картасы толтырылады.

Ескерту. Қағидалар 79-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

79-3. Әрбір отқа көрінетін от элементтерінде сәйкестендіру нөмірі беріледі.

Ескерту. Қағидалар 79-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

79-4. Оттардың бұрандамалы қосылыстарын тарту жылына кемінде бір рет дайындаушының ұсынымдарында белгіленген тарту сәтімен жүзеге асырылады.

Ескерту. Қағидалар 79-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

79-5. Қызмет қосалқы бөлшектердің жиынтығын жасақтайды, бірақ әрбір оттар жүйесі үшін кемінде 10 % болуы тиіс.

Ескерту. Қағидалар 79-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

80. ЖСБЖ жүйесінің ұшуын тексеру жердегі тексерулердің оң нәтижелері болған жағдайда, оның жұмыс істеуінің дұрыстығын және оның қолданыстағы стандарттарға сәйкестігін анықтау мақсатында жүргізіледі.

ЖСБЖ-ның жердегі тексерістері келесі іс-шараларды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

зақымдалған оттардың немесе от бөлшектерінің болуы;

жарық сүзгілерінің жай-күйі;

коррозияның болуы;

тазалық;

бұрандалы қосылыстарды тарту;

шамдарды туралау (нысаналау);

ылғалдың/судың болуы;

оттардың электрлік қосылыстарының жай-күйі;

әрбір оттың құрылымы мен іргетасының жай-күйі.

Ескерту. 80-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

81. Ұшу тексерулерi жабдықтың монтаждалуы аяқталғаннан кейiнгi жүйенi пайдалануға енгiзу кезiнде және жүйенi кезеңдік тексеру кезiнде жасалады.

82. Жарық-техникалық жүйелердiң ұшу тексерулерiнiң кезеңділігі:

бірінші санаттағы жоғары қарқындылық оттары радио-маяк жүйесімен бірге, бiрақ жылына кемiнде 1 рет;

екінші санаттағы жоғары қарқындылық оттары радио-маяк жүйесімен бірге, бiрақ жылына кемiнде 1 рет;

үшінші санаттағы жоғары қарқындылық оттары радио-маяк жүйесімен бірге, тоқсанында кемiнде 1 рет;

глиссадалық оттар радио-маяк жүйесімен бiрге, бiрақ жылына кемiнде 1 рет;

санатталмаған жоғары қарқындылық оттары мен төмен қарқындылық оттары пайдалануға енгізілген кезде және қажет болған кезде. Барлық жағдайларда рейстiк ұшақтардың экипаждары жүйенiң жарық-техникалық бейнесінің жай-күйiне кезеңдік бақылау жасауын қамтамасыз етеді.

83. Ұшу тексерулерiн орындаудың көлемі мен тәртiбi радиожарықтау техникалық құралдардың ұшу тексерулерiнiң бiрлескен бағдарламасында анықталады.

84. Глиссадалық оттарды ұшумен тексеру жүйенің түріне байланысты арнайы бағдарламалар бойынша зертханалық ұшақтармен және пилотсыз авиациялық жүйелермен жүзеге асырылады.

Ескерту. 84-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

85. Жарықпен сигнал беру жабдықтар жүйелерінің ұшу тексерулерiн арнайы ұшақ-зертханалары, қонудың радиотехникалық құралдарын немесе жаттығулық ұшуларды орындайтын ұшақтармен айналып ұшу кезiнде ұшуларды Қызметтің аға инженерiнiң (инженердің) қатысуымен орындайды.

86. Жарықпен сигнал беру жабдығы жүйесiнiң ұшу тексеруiнiң нәтижелерi бойынша жүйенiң жұмыс iстеуiнiң дұрыстығы мен оның қойылған талаптарға сәйкестігi туралы қорытындысы бар актi жасалады. Актiлердiң нысандары осы Қағидаларға 16 және 21-қосымшаларда келтiрiлген. Глиссадалық от-шамдардың ұшу тексеруiнiң нәтижелерi бөлек актiлермен ресiмделедi.

86-1. ИКАО-ның І, II және III санаттары бойынша қонуға дәлме-дәл кіруді қамтамасыз ету үшін жабдықталған ұшу-қону жолақтары үшін жақындату оттары мен ҰҚЖ оттары жүйелерінің бөлігі болып табылатын оттардың қарқындылық параметрлерін, жарық сәулелерінің шашырау бұрыштарын және бағдарын жеке шамдардың сипаттамаларын талдау үшін дәлдікті қамтамасыз ететін жылжымалы өлшеу қондырғысын пайдалана отырып өлшеу жүргізіледі.

Ескерту. Қағидалар 86-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

86-2. ИКАО-ның І, II және III санаттары бойынша қонуға дәлме-дәл кіруді қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын ҰҚЖ оттарының параметрлерін өлшеу кезеңділігі қозғалыс тығыздығын, ластанудың жергілікті деңгейін, орнатылған ЖСБЖ сенімділігін және эксплуатациялық өлшеулердің нәтижелерін ұдайы бағалауды ескере отырып, бірақ тереңдетілген оттар үшін жылына кемінде екі рет және жерүсті оттары үшін жылына кемінде бір рет анықталады.

Ескерту. Қағидалар 86-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

9. Қашықтықтан басқару мен телемеханика құрылғыларына техникалық қызмет көрсету

87. Әуеайлақтың орталықтандырылған электрмен жабдықтау және жарықпен сигнал беру жабдықтары жүйесiндегi қашықтықтан басқару мен телемеханика қордырғыларына техникалық қызмет көрсетуді ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қызметiнiң қашықтықтан басқару және телемеханика бойынша мамандары жүзеге асырады.

88. Қашықтықтан басқару мен телемеханика жүйесiнiң дұрыс және сенiмдi жұмысын қамтамасыз ететiн негiзгi іс-шаралары бекiтiлген кесте бойынша анықталған кезеңділікпен жүргізілетін жоспарлы пайдалану тексерiстерi болып табылады. Жоспарлы тексерiстер екi түрлi болады: толық және ішінара. Жоспарлы тексерiстер дайындаушы зауыт нұсқауы көлемiнде және қолданыстағы нормативтiк-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес орындалады.

89. Жоспарлы және ағымдық тексерулер арасындағы кезеңде шектен тыс қызудың, ластанудың, механикалық зақымданудың және жұмыс барысындағы басқа бұзылыстарды анықтау мақсатында айына бiр рет қашықтықтан басқару мен телемеханика қондырғыларына сырттай тексеру жүргiзу қажет.

90. Қашықтықтан басқару мен телемеханика қондырғыларына байланысты негiзгi жабдықтың, сигналдық қондырғылар мен аспаптардың, қорғау және автоматиканың бақылаудағы нысандарында жөндеу немесе тексеру, тексерiлiп жатқан нысанда олардың іс-әрекетін шығыс тоқтары арқылы сынап көргеннен кейiн ғана аяқталған деп саналады. Әуеайлақ шамдарының қуат көздерінің шығыс тоғының номиналды мәндерінің диапазоны осы Қағидаларға 17-қосымшада көрсетiлген.

Ескерту. 90-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Көлік министрінің м.а. 12.12.2024 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

91. Қашықтықтан басқару мен телемеханика қондырғылары жұмысындағы iстен шығуды немесе бұзылысты жойғаннан кейiн ішінара тексеру көлемiнде кезектен тыс (авариядан соңғы) тексеру және олардың iс-әрекетiн сыннан өткiзу жұмыстары жүргiзiледi.

92. Ішінара және авариядан кейінгі тексерулер, жөндеулердiң барлық түрлерi, сондай-ақ қашықтықтан басқару мен телемеханика қондырғыларын пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтарға сәйкес жүргізіледі және пайдалану журналы мен формулярда жазылады.

10. Қызметiнiң жедел тобының жұмысын ұйымдастыру

93. Әуежайдың тәулiктiк жұмысының барлық уақытына ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету жабдығының жұмыс iстеуiн жүзеге асыру үшiн Қызметте жедел топ мамандарының ауысымдары бойынша кезекшiлiгi ұйымдастырылады.

94. Жедел топтың персоналы жедел-жөндеуші болып табылады және олар мыналарды:

1) әуежайдың жарықтандыру техникалық жабдығының, электрмен қамтамасыз ету жүйесiнiң және оның объектiлерiнiң белгіленген режимдерінде үздiксiз жұмыс iстеуiн;

2) электр жабдығын жедел ауыстырып қосуды, қызмет ететiн персоналдың жұмысқа жiберiлуiне рұқсат беру, жүргізу, келісу, дайындауды;

3) электр қондырғыларын техникалық пайдалану және электр жабдықтарын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын;

4) Қызмет объектілерінде өрт қауіпсіздігін сақтауды;

5) ұшу-қону жолақтарында жұмыс жүргiзiлген кезде жарықпен сигнал беру жабдықтары оттарының сақталуына бақылау жасауды;

6) жедел техникалық қызмет көрсетудiң жүргiзiлуiн;

7) техникалық құжаттамалар жүргiзудi;

8) электр энергиясының ұтымды пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз етедi.

95. Жедел топтың ауысым персоналы кезекшiлiктi қабылдаған кезде мыналарды:

1) жабдықтың жай-күйi мен жұмысқа жарамдылығын;

2) ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету объектiлерiнiң резервтiк электрмен қамтамасыз ету жүйесiнiң жұмысқа дайындығын;

3) жедел техникалық құжаттардағы алдыңғы ауысымның жазбаларын;

4) жеке қорғау құралдарының, өлшеу аспаптарын, құрал-жабдықтарының болуы мен жарамдылығын, сондай-ақ медициналық қобдишаның жинақталуын тексередi.

96. Әуе кемелерiнiң ұшуын қамтамасыз етуге байланысты электр қондырғыларының барлық жедел ауыстырылып қосылуы ұшу басшысымен (аға диспетчермен) келiсiлгеннен кейiн ғана жүргізіледі.

97. Кезекшiлiктi қабылдау мен тапсыру, сондай-ақ жедел персонал ауысым кезiнде атқарған барлық жұмыстар нысаны осы Қағидаларға 19-қосымшада келтiрiлген, жедел топтың жұмысын есепке алу журналында ресiмделедi.

98. Ұшуды қамтамасыз ететін ұшуды электр жарығымен техникалық қамтамасыз ету жабдығының жұмысындағы кез келген iстен шығуларды (аварияларды) жедел топтың ауысымдық инженерi (технигi) ұшу жетекшiсiне (аға диспетчерге), Қызметтiң бастығына жедел баяндайды және оларды жою бойынша шұғыл шаралар қолданады, ал ақаулықтар жойылғаннан көрсетілген лауазымды тұлғаларға жабдықтың жұмысқа дайындығы туралы баяндайды және жедел топ жұмысын есепке алу журналына тиiстi жазба жасайды.

99. Ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету жабдығының барлық iстен шығу және ажыратылу жағдайлары журналда жазбалармен, ал ұшу қызметiнiң бұзылысына әкеп соқтырғандар актiлермен ресiмделедi. Егер электрмен қамтамасыз ету жүйесiнiң бұзылысы ақаулықтың немесе сыртқы көздің кенеттен (алдын-ала хабарланбастан) ажыратылудың салдарынан болған болса, Қызмет бастығы оның себептерiн анықтап, шаралар қолданады, актiнiң мазмұнын энергиямен қамтамасыз етуші ұйыммен келісіп, оған актiнiң бiрiншi данасын жiбереді.

100. Электр қондырғыларының барлық жұмыстары тек жедел топ аға инженерiнiң техниктің хабардар болуымен және рұқсатымен орындалады, нысаны осы Қағидаларға 20-қосымшада келтiрiлген қызмет нарядтары мен өкiмдерiн тiркеу журналында тiркеледi.

101. Қызмет персоналының кезекшісі:

1) әуеайлақ аумағы тазаланғаннан кейiн от-шамдар арматураларының жай-күйiн тексереді және зақымданғандары болса оларды жөндеп актi жасайды;

2) жарықпен сигнал беру жабдығының, радиожарық беру техникалық жабдықтың және әуе қозғалысына қызмет көрсету объектiлерiн электрмен қамтамасыз ету жүйесiнiң жұмысқа жарамдылығын ұйымдастыруды күнделiктi тексередi;

3) басқа қызметтер мен ұйымдардың электр жабдықтарын жөндеуге берген тапсырыстарына осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес есеп жүргізедi;

4) жер қазу жұмыстарын жүргiзуге осы Қағидалар 22-қосымшаға сәйкес тұлғаларда рұқсаттың болуын тексередi;

5) қажеттi құжаттама болмаған жағдайда жұмыс жүргiзуге тыйым салады.

102. Апаттар бір уақытта екі жерде орын алған жағдайда негізгі көлікке қосымша екінші жедел көлікті бөлу көзделеді.

Ескерту. 102-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

11. Электр энергиясы шығысын есептеудi ұйымдастыру

103. Электр энергиясы шығысын есептеу жалпы әуежай бойынша электр энергиясының шығысы және оның объектiлерi бойынша есепке алуды көрсетеді.

104. Енгізілетін құрылғылардың релелік кіші станциясының немесе кірме трансформаторлық кіші станциясының электр энергиясы шығысын бақылау үшiн энергиямен жабдықтаушы ұйымда санауыштың болуына қарамастан бақылау санауыштары орнатылады.

105. Әуежайдағы, оның өндiрiстiк қызметіне байланысты емес электрмен қамтамасыз ету объектiлерi, сондай-ақ бөгде ұйымдардың (субабоненттер) объектілері, жүйеге қосылған электр қабылдағыштардың қалады мөлшерiне қарамастан, энергиямен қамтамасыз ету желiсінiң кіші станциясын шығатын жерiнде есептеушi санауыштарымен жабдықталады.

106. Энергиямен жабдықтаушы ұйыммен және субабоненттерінің есептері шарттармен ресiмделедi.

107. Әуежай қызметтері мен бөлiмшелерi бойынша тоқсандық және айлық тұтынымдары көрсетiлген жылдық жоспарларын берілген өтініштер негiзiнде қызметтің есептеу және жоспарлау тобы жасайды.

108. Электр энергиясы шығысын санауыштардың көрсеткіштері осы Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес электр энергиясы шығысын техникалық есептеу журналына ай сайын жазылады.

109. Әр айдың, тоқсанның және жылдың соңында әуежайдағы электр энергияның жалпы шығысының қорытындысы келесi объектiлердің топтары бойынша жинақталады:

1) әуежайдың өндiрiстiк қызметiн қамтамасыз етушi объектiлер кешенi;

2) қосалқы объектiлер (әкiмшiлiк-басқарушы ғимараттар, профилакторийлер, қонақ үйлер, асханалар, мейрамхана, дәмхана, тұрмыстық ғимараттар және тағы басқалар);

3) тұрғын қалашық, балалар мекемелерi, емханалар, дүкендер, клубтар, тұрмыстық қызметтер, қосалқы шаруашылық және тағы басқа;

4) бөгде ұйымдар (әрқайсысы бойынша бөлек). Қорытынды көрсеткiштер негiзiнде абоненттер мен субабоненттер әуежайда толығымен электр энергиясының шығысына талдау жүргiзедi.

110. Әр айдың соңында электр энергиясына есеп шот беру үшін шартқа сәйкес авиакәсіпорын энергиямен жабдықтаушы ұйымға немесе оның бөлімшесіне өткен айдың басы мен соңына жалпы әуежай бойынша және электр энергиясына әр түрлі төлем тарифтері бар оның жеке объектілеріне есеп шоттары көрсеткіштері туралы мәлімет жібереді.

111. Әуежайдың әр түрлі қызметтерінде электр энергиясын тұтынуда белгіленген лимиттің сақталуын ұйымдастыруды бақылауды Қызмет бастығы, ал әрбiр қызмет бойынша электр энергиясының ұтымды жұмсалуы мен электр энергиясын тұтынудың белгіленген лимитiнiң сақталуы бойынша бақылауды электр қондырғыларын пайдаланатын қызмет бастығы жүргізеді.

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 1-қосымша |
| --- | --- |

Электрлі жарықтың техникалық жабдықтары ішінара iстен шыққанда
оларды пайдалануға қойылатын шектеулер

1. Ұшу басталарда ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету құралдары жарамдылық нормаларына сәйкес келуi және ақаулықтары болмауы тиiс.

2. Ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету жабдықтары мынадай iшiнара iстен шыққан кезде әуеайлаққа әуе кемелерiн қабылдауды жалғастыруға рұқсат етiледi:

1) I санатты минимум бойынша:

ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету жабдығының орталық оттары iстеп тұрған кезде қондыру бағытшамының екi фидерiнiң бiреуi;

импульстық немесе глиссадалық оттар;

шеткі қауіпсіздік жолағының бүйірдегі оттары жерге қону аймағының оттары, ұшу-қону жолағының ось оттары істен шыққан кезде.

2) ІІ-санатты минимум бойынша:

импульстiк және глиссадалық оттар;

қондырудың фар екi фидерiнiң бiреуi;

рульдеу жолдарының тереңдетiлген оттары істен шыққан кезде.

3) I-ІІ-санатты минимумдар бойынша:

ұшуды радиотехникалық қамтамасыз ету объектiлерiнің (радиомаяк жүйелерінен, жарық жүйесiнен, командалық-диспетчерлік пунктерден, әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесінің автоматтандырылған орталықтарынан басқа) электрмен қоректендірудің екi тәуелсiз көзiнiң бiрi;

әуеайлақтың үстiндегi айналымда жүрген және тіке қону алдындағы әуе кемелерi үшiн ғана радиомаяк жүйелерінің, жарық жүйелерінің, командалық-диспетчерлік пунктерінің және әуе қозғалысына қызмет

көрсету жүйесінің автоматтандырылған орталықтары объектiлерiнің электрмен қоректендірудің үш тәуелсiз көзiнiң екеуi;

айналымдық шолуға жақындау оттары мен ұшу-қону жолағының айналымдық шолу оттары;

рульдеу жолдарының оттары (әуе кемелерiн рульдеу ілесіп жүретiн машина соңында төмендетілген жылдамдықта жүзеге асырылады) істен шыққан кезде.

4) I, ІІ және ІІІ санатты минимумдар бойынша (аварияны жоюға дейiн, бiрақ 5 тәулiктен аспауы тиiс):

осы обьекті үшін қайта қосудың нормативтік, ең жоғары рұқсат етілетін уақытын қалған көздерімен қамтамасыз ету кезінде қонуға инструменталдық кіруді қамтамасыз етудің және командалық-диспетчерлік пунктің радиожарық-техникалық құралдарының электрмен қоректендірудің тәуелсіз үш көзінің бірі істен шыққан кезде.

І санатты минимум мыналар:

жақындату мен жарық горизонтының прожекторлық оттары қорегі екі фидерінің бірі;

ұшу-қону жолағының фара оттары екі фидерінің бірі істен шыққан кезде ұшу-қону жолағында көріну ұзақтығы 200 м артады.

4. Жарық техникалық жабдықты қашықтан басқару істен шыққан кезде минимум санатталмаған деңгейге дейін артады (оттары кезекші персонал әуе қозғалысына қызмет көрсету қызметінің диспетчерлік командасы бойынша ұшуды жарықпен техникалық қамтамасыз ету торабына қосу тиіс).

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 2- қосымша |
| --- | --- |

Жарықтандыру жабдықтарына профилактикалық техникалық қызмет көрсету жүйелерінің мақсаттары

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Көлік министрінің м.а. 12.12.2024 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. I санат бойынша қонуға дәл кіру үшін жабдықталған ҰҚЖ-да профилактикалық техникалық қызмет көрсету I санат бойынша ұшуды орындау кезеңінде барлық жақындату оттары мен ұшу-қону жолағы оттарының жұмыс істеуі жүйелердің әрбірінде оттардың 85 %-ының жұмыс істеуінен тұруы тиіс:

I санат бойынша қонуға дәл кіруге арналған жарықпен сигнал беру жүйесі;

ұшу-қону жолағының кіру оттары;

ұшу-қону жолағының қону оттары;

ұшу-қону жолағының шектеу оттары.

Бағыттаудың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін, егер оттар арасындағы аралық Азаматтық авиация әуеайлақтарының (тікұшақ айлақтарының) пайдалануға жарамдылығы нормаларында белгіленгеннен едәуір аз болмаса, ақаулы шамның маңайында басқа ақаулы оттың болуына жол берілмейді.

Желілік оттар және жақындау оттарының жарық горизонттары арқылы бағыттау екі іргелес ақаулы шамдар болған кезде бұзылмайды.

2. II және III санаттар бойынша қонуға дәл кіру үшін жабдықталған ұшу-қону жолағында профилактикалық техникалық қызмет көрсету II және III санаттар бойынша ұшуды орындау кезінде барлық жақындату оттары мен ұшу-қону жолағының оттары жұмыс істейтіндей және:

Мынадай кіші жүйелердің әрбірінде оттардың 95%-ының:

II және III санаттар бойынша қонуға дәл кіруге арналған жарықпен сигнал беру жүйесі;

ұшу-қону жолағына жақын 450 метрлік учаске, ұшу-қону жолағының ось оттар, ұшу-қону жолағының кіру оттарының;

жерге қону аймағы оттарының 90%-ының;

ұшу-қону жолағына жақын 450 метрлік учаскеден тыс жерге қонуға кірудің жарықпен сигнал беру жүйесі оттарының 85%-ының;

ұшу-қону жолағының шектеу оттарының 75%-ының жұмыс істеуінен тұруы тиіс.

Бағыттың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін ақаулы оттардың рұқсат етілген пайызы жарықтандыру жүйесінің негізгі конструкциясын өзгертуге рұқсат етілмейді. Сонымен қатар, екі іргелес ақаулы оттың болуына жол берілетін желілік оттарды немесе жарық горизонттарын қоспағанда, ақаулы оттың басқа ақаулы оттың жанында орналасуына жол берілмейді.

Желілік оттар, жарық горизонттары және ұшу-қону жолағындағы қону оттары, егер олар көлденең бағытта дәйекті түрде орналасса - бір желілік жарықта немесе жарық горизонтында немесе бойлық бағытта - бүйірлік оттардың немесе желілік оттардың бір қатарында болса іргелес болып саналады.

3. Ұшу-қону жолағында күту аймағында көзделген, 300 м-ден аз ұшу-қону жолағында көріну қашықтығы жағдайында пайдалануға арналған ұшу-қону жолағымен бірлесіп қолданылатын "стоп" желісінің оттарына профилактикалық техникалық қызмет көрсету екіден артық ақаулы шамдардың болмауынан және Азаматтық авиация әуеайлақтарының (тікұшақ айлақтарының) пайдалануға жарамдылығы нормаларында белгіленгеннен едәуір аз болған жағдайларды қоспағанда, орналастырылған ақаулы оттар екі қатар болмауынан тұрады.

4. Бұру-жылжу жолына қатысты профилактикалық техникалық қызмет көрсету ҰҚЖ-да 300 м-ден кем көріну жағдайларында пайдалануға арналған бұру-жылжу жолдарының осьтік оттарында қатар орналасқан екі ақаулы оттың болмауын қамтамасыз етуден тұрады.

5. 550 м-ден кем ҰҚЖ-да көріну жағдайларында ұшуға арналған ҰҚЖ-ға профилактикалық техникалық қызмет көрсету, ұшу кезінде барлық ҰҚЖ оттарын ұшуды орындау кезеңінде сенімді пайдалануды және келесі шарттарды қамтамасыз етуден тұрады:

ҰҚЖ осьтік оттары (көзделген жерде) және қону оттарының 95%-ы жұмыс істеуі және ҰҚЖ-ның шектеу оттарының 75%-ы жұмыс істеуі тиіс.

Бағыттаудың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін бір ақаулы оттың жанында екінші ақаулы оттың болуына жол берілмейді.

6. 550 м-ден артық ҰҚЖ-да көріну жағдайларында ұшуға арналған ҰҚЖ-ға профилактикалық техникалық қызмет көрсету, ұшу кезінде ҰҚЖ-ның барлық оттары сенімді жұмыс істейтінін және ҰҚЖ-ның қону оттарының 85%-ы жұмыс істеп тұрғанын қамтамасыз етуден тұрады. Бағыттаудың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін көршілес екі ақаулы шамның болуына жол берілмейді.

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 3-қосымша |
| --- | --- |

Ұшуды электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қызметі құжаттамаларының тізбесі

Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Журналдар

1) электр қондырғыларын ағымдағы жөндеуге өтінімдер журналы;

2) құжаттарды зерделеу журналы;

3) кабельдік сақиналар журналы (ҰЖТҚЕ);

4) кабельдік желілер журналы (ҰЭТҚЕ);

5) техника және өрт қауіпсіздігі, жабдықтарды пайдалану бойынша білімдерін тексеру журналы;

6) аварияға қарсы және өртке қарсы жаттығулар журналы;

7) хаттамалар, сынақтар мен тексерулер актілерінің журналы (ӘЖ);

8) нарядтар мен өкімдерді тіркеу журналы;

9) кабель сақиналарының оқшаулау кедергілерінің журналы;

10) техникалық оқу және талдау журналы;

11) дизель-генераторларға техникалық қызмет көрсету журналы (ҰЖТҚЕ);

12) резервтік дизель-генераторларға техникалық қызмет көрсету журналы (ҰЭТҚЕ);

13) жабдықтар мен материалдарды есепке алу журналы (Жоспарлау);

14) жабдықтар мен материалдарды есепке алу журналы (ҰЖТҚЕ);

15) жабдықтар мен материалдарды есепке алу журналы (ҰЭТҚЕ);

16) электр қондырғыларын сынау және тексеру хаттамаларын, актілерін есепке алу журналы;

17) ӘЖ жұмысын есепке алу журналы;

18) ЖПШ жұмысын есепке алу журналы;

19) жедел топтың жұмысын есепке алу журналы;

20) торап (ҰЖТҚЕ) жұмысын есепке алу журналы;

21) тораптың жұмысын есепке алу журналы (ҰЭТҚЕ);

2. Нұсқаулықтар

22) ішінара істен шыққан жағдайда жабдықты пайдалануды шектеу жөніндегі нұсқаулық;

23) қауіпсіздік техникасы және алғашқы көмек көрсету жөніндегі нұсқаулық (ӘЖ);

24) қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі шаралары, жөндеу (ЖПШ) бойынша нұсқаулықтар;

25) өзара іс-қимыл және қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтар (ҰЖТҚЕ);

26) өзара іс-қимыл және қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық (ҰЭТҚЕ);

27) басқа қызметтермен өзара іс-қимыл және қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтар (жедел топ);

28) техника және өрт қауіпсіздігі, жабдықтарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар;

3. Схемалар

29) ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қызметінің құрылымдық сызбасы;

30) қашықтан басқару схемасы (ҰЖТҚЕ);

31) торап нысандарының электрмен жабдықтау схемасы (ҰЖТҚЕ);

32) дизель-генераторлардың автоматика сұлбалары (ҰЖТҚЕ);

33) жоғары вольтты және төмен вольтты электрмен жабдықтау схемалары;

34) жарықпен сигнал беру жабдықтарының сұлбалары;

35) төмен вольтты қалқандар мен кепілдендірілген қуат қалқандарының (ҰЖТҚЕ) схемалары;

36) жарықтықты реттегіштердің сұлбалары;

37) жалпы мақсаттағы нысандарының электр жабдықтарының схемалары;

38) жарықпен сигнал беру жабдықтарының сұлбалары;

39) күштік және жарықтандыру желілерінің атқарушылық схемалары;

40) электрмен жабдықтау және электрмен қоректендіру схемаларының жиынтығы;

4. Кестелер

41) сыртқы жарықтандыруды қосу және өшіру кестесі;

42) жабдықтарды күрделі жөндеу кестесі (Жоспарлау);

43) жабдықтарды күрделі жөндеу кестесі (ҰЖТҚЕ);

44) жабдықты күрделі жөндеудің кестесі (ҰЭТҚЕ);

45) ұшуды тексеру кестесі (ҰЖТҚЕ);

46) метрологиялық салыстырып тексеру кестесі (ҰЖТҚЕ);

47) өлшеу құралдарын метрологиялық тексерудің кестесі (ҰЭТҚЕ);

48) техникалық қызмет көрсету және жөндеу кестесі (ҰЖТҚЕ);

49) жабдықтарды күрделі жөндеудің мерзімділік кестесі;

50) жоспарлы-алдын ала жөндеулер кестесі (ҰЭТҚЕ);

51) тексерулер кестесі және есепке алу (Жоспарлау);

52) ауысымдық персоналдың кезекшілік және демалыс кестелері;

53) жеткізуге және қаржыландыруға өтінімдер кестесі (Жоспарлау);

5. Ведомостар

54) ақаулар ведомосы және жұмыстар тізбесі (Жоспарлау);

55) жарықпен сигнал беру жабдықтарының ақауларының ведомостары;

56) жабдық ақауларының ведомостері (ҰЭТҚЕ);

57) релелік қорғаныс қондырғыларының тізімі (ҰЭТҚЕ);

58) релелік қорғаныс қондырғыларының ведомостары;

6. Бұйрықтар / нұсқаулар / өкімдер;

59) қызмет бойынша бұйрықтар, нұсқаулар мен өкімдер;

60) бұйрықтар, нұсқаулар және басшылық құжаттар (ҰЭТҚЕ);

61) тораптың (ҰЖТҚЕ) жұмысы бойынша нұсқаулар, бұйрықтар және құжаттар;

62) жауапты тұлғаларды тағайындау туралы түйін туралы бұйрықтар (ҰЖТҚЕ);

63) жауапты тұлғаларды тағайындау туралы түйін бұйрықтары (ҰЭТҚЕ);

7. Өзге де құжаттар

64) қызмет туралы ереже;

65) жобалау-сметалық құжаттама (Жоспарлау);

66) пайдаланылатын жабдықтың жобалық-сметалық құжаттамасы;

67) жабдықтың зауыттық сипаттамалары мен төлқұжаттары (ҰЖТҚЕ);

68) зауыттық сипаттамалар, төлқұжаттар және формулярлар (ӘЖ);

69) зауыттық сипаттамалар, төлқұжаттар және формулярлар (ЖПШ);

70) кабельдік сақиналардың төлқұжаттары;

71) нарядтардың, хаттамалардың, актілердің бланкілері;

72) жарықпен сигнал беру жабдығын сынау хаттамалары;

73) жердегі тексерулердің хаттамалары;

74) ұшуды тексеру актілері (ҰЖТҚЕ);

75) электр қондырғыларын пайдалану жауапкершілігін шектеу актілері;

76) штаттық кесте және нақты саны;

77) профилактикалық техникалық қызмет көрсету регламенті (ҰЖТҚЕ);

78) профилактикалық қызмет көрсету регламенті (ҰЭТҚЕ);

79) шағым-арыз актілері;

80) пайдалануға жарамдылық куәлігі;

81) жарықаен сигнал беру жабдығына техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық;

82) электрлік жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық;

83) ҰЭЖТҚЕ бойынша Қағидалардың бақылау даналары;

84) электр қондырғыларын (ӘЖ) сынау бойынша нормалар мен нұсқаулар;

85) жабдықтарға, материалдарға және аспаптарға өтінімдер;

86) өтінімдер қалтасы (Жоспарлау);

87) электр беру желілері трассаларының және кабельдік желілерді байланыстырудың жоспарлары;

88) жұмыс жоспарлары (ЖПШ, ӘЖ, Жоспарлау);

89) өлшем құралдарының, қорғаныс құралдары мен жабдықтарының тізімдемесі;

90) абоненттер мен қызметтердің телефондарының тізімі;

91) ЖСБЖ істен шығу және бұзылу жинақтау картасы.

Ұшуды электрмен жарықтандыруды қамтамасыз ету қызметінің тізімінде көрсетілген құжаттама бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, қағаз және/немесе электронды форматта жүргізілуі мүмкін.

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 4-қосымша |
| --- | --- |

БЕКІТЕМІН

Әуежай басшысы_______________

___________________

(қолы) (Т.А.Ә.)

20____ж "____"________

________________________________ӘУЕЖАЙЫНЫҢ ЭЛЕКТР
ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНДАҒЫ ЖОСПАРЛЫ – АЛДЫН АЛУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
20___ ЖЫЛҒА ЖОБАЛЫ ЖЫЛДЫҚ КЕСТЕСІ

| Пайдаланылатын қондырғыларды ағымдағы жөндеу, профилактикалық сынаулар және тексерулер | ӨТП және зауыттық нұсқаулық бойынша кезеңділік | I тоқсан |  |  |  |  |  | II тоқсан ж.т.с.с. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | қаңтар |  | ақпан |  | наурыз |  |  |
|  |  | Жоспарланатын объектілер | Орындалу мерзімі | Жоспарланатын объектілер | Орындалу мерзімі | Жоспарланатын объектілер | Орындалу мерзімі |  |
| Жоғары вольтті электр қондырғылары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТҚ ағымдық жөндеу | жылына 1 рет | ККС № 3, 5, б |  | ККС № 2, 9 |  | ККС № 4 ТТ |  |  |
| Төмен вольтті электр қондырғылары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрлі двигательдердің ағымдық жөндеуі | жылына 2 рет | ЖЖМ базасы |  | Аэровокзал, жүк қоймасы |  | Гараж, қазандық |  |  |
| Кабельдік және әуе желілері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП арасындағы жоғары вольтті кабельдердің профилактикалық сынақтары |  | — | — | — | — | 5 – 4, 4—11 фидер | — |  |
| Электр қуатының автономды көздері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматтандырылған дизель-генераторлардың бақылау тексерулері (қосылу уақыты, жұмысының тұрақтылығы және т.б.) | Апта сайын |  |  |  |  |  |  |  |
| Жарықтандыру құралдары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыртқы жарықтың ағымдағы жөндеуі | 3 жылда 1 рет | Перрон, вокзал маңындағы алаң |  | ТО, ЖЖМ қоймасы |  | Автобаза өту жолдары |  |  |
| Релелік қорғаныс, автоматика, телемеханика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жоғары вольтті және төмен вольтті АВР-ды толық бағдарлама бойынша тексеру | Жылына 1 рет | ККС № 2, 3 |  | ОТТ |  | ККС № 11 |  |  |
| Қосалқы жабдықтар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорғаныс белбеулерін, сатыларды, баспалдақтарды, құрылғыларды және т.б.сынақтан өткізу | Жылына 2 рет | — | — | — | — | — | — | — |

ҰЭЖТҚ қызметінің бастығы __________________ _____________

(қолы)            (Т.А.Ә.)

ҰТЖҚ торабының бастығы ____________________ _____________

(қолы)            (Т.А.Ә.)

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен- техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 5-қосымша |
| --- | --- |

Жарықпен сигнал беру жабдығы мен электр қондырғыларына профилактикалық техникалық қызмет көрсетудің ең төменгі регламенті

Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жарықпен сигнал беру жабдығының жүйелері үшін жалпы сипаттағы техникалық қызмет көрсету мынадай кестеден және іс-шаралардан тұрады:

| Жұмыс түрлері |  | ТҚ-1 | ТҚ-2 | ТҚ-3 | ТҚ-5/ТҚ-М | ТҚ-6 | Жоспардан тыс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Басқару жүйесінің жұмысын тексеру | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Жабдықтарды жалпы тазалау |  | X |  |  |  |  |
| 3 | Ылғалдың болуын тексеру |  | X |  |  |  |  |
| 4 | Сүзгілерді және желдету/ауабаптау жүйелерін тексеру |  | X |  |  |  |  |
| 5 | Қауіпсіздік қалқандарын, өрт сөндіргіштерді және қорғаныс құралдарын тексеру |  |  | X |  |  |  |
| 6 | Барлық сыртқы тізбектердің және кабельдiк сақиналардың оқшаулама кедергiлерiн тексеру |  |  | X |  |  |  |
| 7 | Тарату пунктеріне кіріс кернеуін тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 8 | Жерге қосу кедергісін тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 9 | Шиналарды тазалау және тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 10 | Реле жұмысын тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 11 | Май түріндегі сақтандырғыштарды тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 12 | Май ажыратқыштарын тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 13 | Резервтік қорек көздеріне ауысу |  |  | X |  |  |  |
| 14 | Басқару панельдерін немесе компьютерлік жабдықтарды тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 15 | Фотоэлементті тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 16 | GPS антенналарын тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 17 | Найзағайдан қорғайтын құрылғыларды тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 18 | Өзге де электр жабдықтарын тексеру |  |  |  | X |  |  |
| 19 | Трансформаторлар мен реттегіштердегі майдың диэлектрлік беріктігін сынау |  |  |  |  | X |  |
| 20 | Қажет болған жағдайда жабдықты сырлау |  |  |  |  | X | X |

2. ҰҚЖ және БЖЖ жер үсті бүйірлік оттарына техникалық қызмет көрсету, мынадай кесте мен іс-шаралардан тұрады:

| Жұмыс түрлері |  | ТҚ-1 | ТҚ-2 | ТҚ-3 | ТҚ-5/ТҚ-М | ТҚ-6 | Жоспардан тыс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Күйіп кеткен шамдарды тексеру және қажет болған жағдайда жөндеу | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Линзалардың тазалығын тексеру | Х |  |  |  |  |  |
| 3 | Фотометриялық тестілеу, бағыттылық пен көлбеу бұрыштарын тексеру |  |  | Х |  | Х |  |
| 4 | Шамдарды нысаналау |  |  |  | Х |  | Х |
| 5 | Коннекторлар мен түйіспелерді тазалау |  |  |  |  |  | Х |
| 6 | Оттар мен бекіткіштердің орнату биіктігін тексеру |  |  |  |  |  | Х |
| 7 | Оттарда және құдықтарда ылғалдың болуын тексеру |  |  |  | Х |  |  |
| 8 | Коррозияға және тозуға тексеру |  |  |  |  | Х |  |
| 9 | Шамдардың орнатылуын тексеру және түйіспелерді тазалау |  |  |  |  | Х |  |
| 10 | Төсемдердің жағдайын тексеру |  |  |  |  | Х |  |
| 11 | Оттардың айналасын қардан және/немесе өсімдіктерден тазалау |  |  |  |  |  | Х |

3. ҰҚЖ және БЖЖ тереңдетілген оттарына техникалық қызмет көрсету, мынадай кесте мен іс-шаралардан тұрады:

| Жұмыс түрлері |  | ТҚ-1 | ТҚ-2 | ТҚ-3 | ТҚ-4 | ТҚ-5 / ТҚ-М | Жоспардан тыс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Күйіп кеткен және күңгірт шамдарды тексеріп қарау | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Ақаулы оттарды ауыстыру |  | Х |  |  |  |  |
| 3 | Линзаларды тазалау |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Фотометриялық тестілеу |  |  |  |  | Х | Х |
| 5 | Бұранды қосылыстардың бекітілуін тексеру |  |  |  | Х |  | Х |
| 6 | Оттардың негізінде судың болуын тексеру |  |  |  |  | Х | Х |
| 7 | Оттардың айналасын қардан тазалау |  |  |  |  |  | Х |
| 8 | Қосалқы кабельді тексеру |  |  |  |  |  | Х |

4. Глиссаданың индикация оттарына техникалық қызмет көрсету, мынадай кесте мен іс-шаралардан тұрады:

| Жұмыс түрлері |  | ТҚ-1 | ТҚ-2 | ТҚ-3 | ТҚ-4 | ТҚ-5 / ТҚ-М | Жоспардан тыс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шамдардың жұмысын тексеру | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Қашықтықтан басқару құралының жұмысын тексеру |  |  | Х |  |  |  |
| 3 | Механикалық бөлшектердің зақымдануын тексеру |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Шамдар мен сүзгілерді тазалау |  |  | Х |  |  |  |
| 5 | Сумен зақымдану және жәндіктердің бар-жоғын тексеру |  |  | Х |  |  |  |
| 6 | Кеміргіштердің бар-жоғын тексеру |  |  | Х |  |  |  |
| 7 | Көлбеу бұрыштарын тексеру |  |  |  | Х |  |  |
| 8 | Тіке көрінімділікті тексеру (өсімдіктер мен кедергілер) |  |  |  | Х |  |  |
| 9 | Жерге қосу кедергісін тексеру |  |  |  |  | Х |  |

5. Жақындату оттарына техникалық қызмет көрсету мынадай кестелер мен іс-шаралардан тұрады:

| Жұмыс түрлері |  | ТҚ-1 | ТҚ-2 | ТҚ-3 | ТҚ-5 / ТҚ-М | ТҚ-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Күйіп кеткен шамдарды тексеру | Х |  |  |  |  |
| 2 | Қашықтықтан басқару құралының жұмысын тексеру |  | Х |  |  |  |
| 3 | Күйіп кеткен шамдарды ауыстыру |  | Х |  |  |  |
| 4 | Тереңдетілген оттардың тазалығын тексеру |  | Х |  |  |  |
| 5 | Оттарды жауып тұрған өсімдіктерден тазарту |  |  | Х |  |  |
| 6 | Оттардың орнату бұрышын тексеру |  |  |  | Х |  |
| 7 | Конструкциялардың бүтіндігін тексеру |  |  |  | Х |  |
| 8 | Тіке көрінімділікті тексеру (өсімдіктер мен кедергілер) |  |  |  | Х |  |
| 9 | Кабельдiк оқшаулама кедергiлерiн тексеру |  |  |  |  | Х |

6. Импульсті жақындату оттарына техникалық қызмет көрсету, мынадай кесте мен іс-шаралардан тұрады:

| Жұмыс түрлері |  | ТҚ-1 | ТҚ-2 | ТҚ-3 | ТҚ-4 | ТҚ-5 / ТҚ-М | ТҚ-6 | Жоспардан тыс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барлық оттардың жарықтықтарының барлық деңгейлеріндегі жұмысын көзбен шолып тексеру | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Қашықтықтан басқару құралының жұмысын тексеру |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3 | Оттардың бағыттылығын тексеру |  |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Тіке көрінімділікті тексеру (өсімдіктер мен кедергілер) |  |  |  | Х |  |  |  |
| 5 | Барлық тіректерді, айналарды және т.б. түзету және орнату бұрышын тексеру |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6 | Шыны және шағылыстырғыш элементтердің жай-күйін тексеру |  |  |  |  |  | Х |  |
| 7 | Конструкциялардың шіруіне, тоттануына, созылымдардың тартылуына, қисаюына тексеру |  |  |  |  |  | Х |  |
| 8 | Жыпылықтағыш блоктардың шкафтарының ішін тексеру және тазалау |  |  |  |  |  | Х |  |
| 9 | Жерге қосу кедергісін тексеру, найзағайдан қорғау, клеммалар мен тіректердегі жабдықтар |  |  |  |  |  | Х |  |
| 10 | Өндірушіден ұсынылатын қызмет мерзімі бойынша барлық шамдарды ауыстыру |  |  |  |  |  |  | Х |

7. Әуеайлақ белгілеріне техникалық қызмет көрсету, мынадай кесте мен іс-шаралардан тұрады:

| Жұмыс түрлері |  | ТҚ-1 | ТҚ-2 | ТҚ-3 | ТҚ-4 | ТҚ-5 / ТҚ-М | ТҚ-6 | Жоспардан тыс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Күйіп кеткен шамдарды тексеру | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тіке көрінімділікті тексеру (өсімдіктер мен кедергілер) | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Тірек конструкциясын тексеру |  |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Жарықтандыруды / жарықтылықты өлшеу |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5 | Конструкцияны және оның бояуын, тексеру, тазалау, жөндеу немесе ауыстыру |  |  |  |  |  | Х |  |
| 6 | Белгілердің айналасындағы қарды тазалау |  |  |  |  |  |  | Х |

8. Жарықтық реттегіштерге техникалық қызмет көрсету, мынадай кесте мен іс-шаралардан тұрады:

| Жұмыс түрлері |  | ТҚ-1 | ТҚ-2 | ТҚ-3 | ТҚ-5 / ТҚ-М | ТҚ-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жарықтықтың барлық сатыларында басқару тізбектерін тексеру | Х |  |  |  |  |
| 2 | Реттегіштің жай-күйін және жұмысын тексеру |  | Х |  |  |  |
| 3 | Кіріс кернеуі мен тоқты тексеру |  |  | Х |  |  |
| 4 | Жарықтықтың әрбір сатысында шығыс тоғын тексеру |  |  | Х |  |  |
| 5 | Реттегіштегі шығыс жүктемесін тексеру (қажет болған жағдайда) |  |  |  | Х |  |
| 6 | Бақылау-өлшеу аспаптарының әрбір жарықтық деңгейінің дұрыс жұмыс істеуін тексеру |  |  |  | Х |  |
| 7 | Тиристордың ашылу бұрышын тексеру |  |  |  |  | Х |
| 8 | Оқшаулау кедергісін өлшеу функциясының жұмысын, сақинаның үзілуін тексеру |  |  |  |  | Х |
| 9 | Күйіп кеткен шамдарды анықтау жүйесін тексеру |  |  |  |  | Х |
| 10 | Коррозия ошақтарын тазалау және қайта бояу (қажет болған жағдайда) |  |  |  |  |  |
| 11 | Кіріс және шығыс параметрлерін калибрлеу |  |  |  |  | Х |

9. Перронның прожекторлық жарықтандыруына техникалық қызмет көрсету, мынадай кесте мен іс-шаралардан тұрады:

| Жұмыс түрлері |  | ТҚ-1 | ТҚ-2 | ТҚ-3 | ТҚ-5 / ТҚ-М | Жоспардан тыс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Күйіп кеткен шамдарды тексеру, ауыстыру | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Қашықтықтан басқарудан ауысудың жұмыс істеуін тексеру (бар болса); жөндеу |  | Х |  |  |  |
| 3 | Прожекторлардың бағыттылығы мен көлбеу бұрышын тексеру және реттеу |  |  | Х |  |  |
| 4 | Әуе кемелері тұрақтарының жарықтандыру деңгейін тексеру |  |  |  | Х | Х |

10. Дизель-генераторлық қондырғыларға техникалық қызмет көрсету, мынадай кесте мен іс-шаралардан тұрады:

| Жұмыс түрлері |  | ТҚ-1 | ТҚ-3 | ТҚ-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техникалық параметрлердің күйін, қателер мен сұйықтықтың ағып кетуін тексеру | Х |  |  |
| 2 | Генераторды ұзақтығы кемінде 10 минут жүктемемен іске қосу |  | Х |  |
| 3 | Желі жоғалған кезде автоматты түрде іске қосылуын тексеру |  | Х |  |
| 4 | Генератордың жұмыс режиміне шығу уақытын тексеру |  | Х |  |
| 5 | Кернеудің рұқсат етілген рұқсаттарға сәйкес келетініне көз жеткізу үшін вольтметр көрсеткіштерін тексеру | Х |  |  |
| 6 | Ауыстырғыш жабдықты шамадан тыс қыздыруға және ақаулықтарға тексеру |  | Х |  |
| 7 | Генераторды тербелістерге және қызып кетуге тексеру |  | Х |  |
| 8 | Дизельдік қозғалтқышты кез келген біркелкі емес жұмыс үшін тексеру |  | Х |  |
| 9 | Сынақтан кейін резервуардағы жанармай деңгейін жылжыту; қажет болған жағдайда жанармай құю |  | Х |  |
| 10 | Ауытқуларды немесе қажетсіз өнімділік көрсеткіштерін анықтау үшін тексеру; түзету шараларын қабылдау және жөндеу |  | Х |  |
| 11 | Сынақ жүргізу кезінде өлшеу құралдарының көрсеткіштерін оның тізілімі және ықтимал ақауларды анықтау үшін алдыңғы көрсеткіштермен салыстыру |  |  | Х |

11. Осы регамент жарықпен сигнал беру жабдықтары мен электр қондырғыларының жүйелеріне профилактикалық қызмет көрсетуге қойылатын минималды талаптарды белгілейді.

12. Әуеайлақ пайдаланушысы басшылыққа ала отырып, техникалық қызмет көрсетудің жиірек немесе кеңейтілген кезеңділігі мен құрамын белгілеуге құқылы:

жабдықты дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасымен (нұсқаулықтарымен, басшылық құжаттармен);

жабдықтың техникалық жай-күйін талдау нәтижелерімен;

климаттық және басқа да жергілікті факторларды ескере отырып, пайдалану шарттары.

13. Бұл ретте техникалық қызмет көрсетудің көлемі мен жиілігі осы регламентте белгіленгеннен төмен болмауы керек.

14. Профилактикалық техникалық қызмет көрсету бойынша регламенттік жұмыстарды орындауға арналған қызмет жабдықталады кем дегенде мынадай электр өлшеу құралдарымен:

мультиметр (әмбебап өлшеу құралы);

мегаомметр (оқшаулау кедергісін өлшегіш);

микроомметр (өтпелі кедергі өлшегіш);

тоқ қысқыштары (тоқ қысқыштары);

фазалық-нөлдік ілмекті өлшеуіш (қысқа тұйықталу ілмектері);

жерге тұйықтау кедергісін өлшегіш;

люксметр (жарық өлшегіш);

фазалық көрсеткіш;

жарықты өлшеу функциясы бар колориметр кд/м2;

динамометрлік кілт;

портативті осциллограф.

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 6-қосымша |
| --- | --- |

БЕКІТЕМІН

Әуежай басшысы_______________

___________________

(қолы) (Т.А.Ә.)

"____"________ 20____ж

20____ ж. күрделі жөндеуге жататын ҰЭЖТҚ қызметiнің

________________________(жоғары вольттi,

(ЭЖТҚҚ, ЖТҚҚ)

төмен вольттi, жарық техникалық жабдық, дизель-генераторлар,

автоматика) торабының

АҚАУЛЫҚТАР ВЕДОМОСЫСЫНЫҢ НЫСАНЫ

| Нысаны | Жабдық атауы | Типі, сызбасы,маркасы, жобасы | Саны (ұзындығы) | Ақау сипаты және күрделі жөндеу жұмыстарының тiзбесі |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________ торабының бастығы __________ _____________

____________________                  (қолы)      (Т.А.Ә)

(ҰЭЖТҚҚ, ЖТҚҚ)

Ескерту. Күрделі жөндеу жүргізілетін жылдың алдындағы жыл

ішінде пайдалану процесінде анықталған ақаулықтар туралы мәліметтер

ведомосына енгізіледі. Барлық анықталған ақаулықтар мен жүргізілген

жөндеу жұмыстары туралы барлық мәліметтер жабдықтың формулярына және

паспорттарына жазылады.

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 7-қосымша |
| --- | --- |

Электрлі монтаждау жұмыстары бойынша қабылдап алу - тапсыру
құжаттамасының тiзбесі
1. Жалпы сипаттағы құжаттамалар:

1) электрлі монтаждау жұмыстарын қабылдау және тапсыру актiлерi, қосымшаларымен бiрге, орындау құжаттамаларының жиынтығы (жұмыс сызбалары, қағидаттық және монтаждау схемалары);

2) электрлі монтаждау және баптау жұмыстары бойынша актiлер мен хаттамалар;

3) электрлі техникалық қондырғыларды монтаждауға байланысты құрылыс жұмыстары бойынша актiлер мен хаттамалар;

4) зауыттық құжаттамалар жиынтығы (электр жабдықтарының паспорттары мен формулярлары, олардың зауыттық сынақтарының хаттамалары, монтаждау, баптау және пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтар, монтаждалған жабдықтарға оны жасап шығарушы зауыт тарапынан қоса жiберiлетiн қосалқы бөлшектердiң, құрал-саймандардың, тетiктер мен аспаптардың зауыттық жиынтығының ведомостары);

5) жобаға енгiзiлген өзгерiстер мен ауытқулар ведомосі;

6) пайдалануға кедергi келтiрмейтiн электрлі монтаждық аяқталмаған, жұмыстар ведомосы;

7) монтаждалған жабдық ведомосі;

8) электр жабдықты (құрылымға) монтаждауға үй-жайларды (құрылғы) тапсыру актісі;

9) электр жабдықтарын монтаждауға қабылдау актiсi.

2. Бөлу құрылғыларының құжаттамалары:

1) майлы ажыратқыштардың механикалық бөлiгiн қарап шығу мен тексерудiң хаттамасы;

2) шиналарды монтаждау және сынау хаттамалары;

3) ауалық ажыратқыштардың механикалық бөлiгiн қарап шығу және тексеру хаттамалары;

4) айырғыштардың механикалық бөлiгiн қарап шығу және тексеру хаттамалары;

5) вентильдiк разрядтауыштарды қарап шығу хаттамалары;

6) оқшаулатқыштарды қарау хаттамалары;

7) шиналанған түйiспелi жалғаулардың механикалық бөлiгiн қарау және тексеру хаттамалары;

8) өлшеу трансформаторларын қарап шығу хаттамалары;

9) комплектiлiк трансформаторлық кіші станцияларын және ККС және ТҚ 6-10 кв және 35 кв бөлу жабдықтарды қарау хаттамалары;

10) қуат коэффициентiн арттыру үшін конденсаторларды қарап шығу және тексеру хаттамалары;

11) желiлер мен шинасымдарды фазалау хаттамалары;

12) қорғаныс құралдарын баптау мен сынау хаттамалары;

13) бөлуші пунктінде орнатылған аспаптардың, аппаратура мен жабдықтың төлқұжаттары және формулярлары.

3. Трансформаторлардың құжаттамалары:

трансформаторлардың белсенді бөлiгiн қарау хаттамалары (егер олар жасалған болса);

трансформаторлардың кептiрусiз қосылуына рұқсат ету хаттамалары;

трансформаторларды кептiру хаттамалары (егер олар жасалған болса);

трансформаторлар оқшауламасының кедергiсiн өлшеу хаттамалары;

трансформатор майын химиялық талдау хаттамалары (толық немесе қысқартылған);

трансформатор майының электрлiк берiктiгiн сынау және аппараттарға трансформатор майын құю хаттамалары;

трансформаторлардың, аспаптар мен жабдықтың паспорттары, формулярлары.

4. Аккумулятор батареяларының құжаттамасы:

аккумулятор батареяларының формулярлары;

қалыптау процесiнде аккумулятор батареялары элементтерiнiң негiзгi сипаттамаларының хаттамалары;

аккумулятор батареяларын монтаждау құжаттары.

5. Электр машиналарының құжаттары:

машиналарды бөлшектеп қарау және ревизиялау актiлерi:

машиналарды қарау және ревизиялау хаттамалары;

электр машиналарын (агрегаттарын) орнату фундаменттерінiң дайындық актiлері;

бөлшектенiп келген электр машиналарын монтаждау формулярлары;

электр машиналарын кептiрусiз қосу мүмкiндiгiн тексеру хаттамалары мен электр машиналарын кептiру (егер жасалған болса) хаттамалары;

электр машиналарын (агрегаттарын) монтаждау формулярлары;

жүргiзу-реттеу және қорғаныс аппараттарын қарау мен тексеру хаттамалары;

электр машиналарының, жүргiзу-реттеу және қорғаныс аппараттарының формулярлары, паспорттары;

басқару, қорғау, сигнал беру және автоматтау схемаларын баптау хаттамалары.

6. Электр сымдарының құжаттары:

монтаждау алдында кәріздік құбырларын қарау актiлерi;

жарылу қаупi бар құрылғылар мен үй-жайларда электр сымдары өтетiн болат құбырларын қысыммен сынау хаттамалары;

электр сымдарының (қосу алдында) оқшауламаларының кедергiсiн өлшеу хаттамалары;

қоректендiру қалқаннан тұтынушыға дейiнгi сымдардың төселуi мен жалғануының орындау схемасы.

7. Кабель желiлерiнiң құжаттары:

кабельдер монтаждалатын орларды, каналдарды, тоннельдер мен блоктарды қабылдау актiлерi;

төсеу алдында барабандағы кабельдi жылыту (қыс кезiнде) хаттамалары;

кабель торабының (орындау) журналы;

жабу алдында орлар мен каналдардағы кабель кәріздерін қарау актiлерi;

кабель оқшауламаларының кедергiсiн (қосу алдында) өлшеу хаттамалары;

кабельдердi фазалау хаттамалары;

қосу алдында жоғары вольттi кабель желiлерiн сынау хаттамалары;

трассалар бойынша кабель желiлерiнiң схемасы.

8. Әуе желiлерiнiң (ӘЖ) құжаттары:

әуе желiлерiнiң трассасын қабылдау актiлерi;

әуе желiлерi тiректерiнiң астына монолиттiк бетон iргетастарын салу жұмыстарының журналы;

әуе желiлерi тiрегiнiң астына құрама іргетас басқыштар орнату мен қадаларды қағу журналы;

әуе желiлерi тiректерiн жинау журналы;

әуе желiлерi тiректерiн орнату журналы;

сымдар мен арқан монтаждалатын әуе желiлерiнiң орнатылған тiректерiн қабылдау актiлерi;

сымдардың салбырау бойы мен әуе желiсiнiң габариттерiне бақылау тексерiстiң хаттамалары;

түтiкше разрядтауыштарды қарау хаттамалары;

оқшаулатқыштарды қарау мен тексеру хаттамалары;

әуе желiлерi қиылыстарының актiлерi;

жоғары вольттi әуе желiлерiнiң паспорттары;

әуе желiлерiнiң анкерлiк өткiндерiнiң инвентарлық жазбалары;

әуе желiлерiнiң жермен қосу кедергiлерiн өлшеу хаттамалары.

9. Электрмен жабдықтау объектiлерiнiң құжаттары:

басқару, қорғау, сигналдау және автоматтау схемаларын баптаумен ексеру хаттамалары;

жоғары вольтті жабдықтар мен түрлендiргiш құрылғыларды тексеру мен сынау хаттамалары;

электржетектер мен көтеру-тасымалдау құрылғыларын қарап шығу, монтаждау және сынау хаттамалары;

электр қондырғыларын монтаждау мен пайдалану жөнiндегi паспорттар, формулярлар мен нұсқаулар.

10. Жермен қосу құрылғыларының құжаттары:

жер асты коммуникацияларының орналастырылуын көрсете отырып, жасалған жермен қосу жабдықтарының сызбалары мен схемалары;

жермен қосу жабдықтарының элементтерiн төсеу бойынша жасалатын жер асты жұмыстарына актiлер;

Электр қондырғыларын пайдалану жөніндегі нормативтік құқықтық құжаттамаларда қарастырылған нормалар мен көлемде жермен қосу құрылғыларының қабылдау-тапсыру сынақтарының хаттамалары;

жабу алдында жерленгiштердi қарау актiлерi;

жермен қосушы жабдықтардың тоқтың шашырауына кедергiні өлшеудiң және жерлендiргiштер мен жерлендiрiлетiн элементтер арасында тiзбектің болуын тексерудiң хаттамалары;

"фаза-нөль тұзағының" кедергiсiн өлшеу хатттамасы.

11. Жұмыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
құрылғыларының құжаттары:

жұмыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн құрастырылған электр жабдығының блоктау құрылғыларын қарау және тексеру актiлерi;

желдету құрылғыларын қарап шығу мен тексеру хаттамалары.

12. Дизель-электрлiк агрегаттар құжаттамасы:

двигательдер мен генераторлар орнатылатын іргетастарының дайындық актiлерi;

отынмен жабдықтау, майлау және суыту жүйелерiн монтаждау актiлерi;

отынға, майға және суға арналған сыйымдылықтардың пайдалануға жарамдылық актiлерi;

монтаждау алдындағы қозғалтқыштар және генераторлық қондырғыларды қарау және ревизиялау хаттамалары;

жүргiзу-реттеушi және автоматтандырушы құрылғылар жүйелерiн монтаждау, тексеру және сынау хаттамалары;

зарядтау құрылғылары жұмысын монтаждау және тексеру хаттамалары;

дизель-генераторлық агрегаттар формулярлары;

жермен қосушы құрылғыларды қарау және сынау хаттамалары.

13. Жарықтаушы құрылғылар құжаттамалары:

газбен разрядтаушы шамдардың қоректендiру көзiн фазалау хаттамалары;

ДРЛ шамдары мен iске қосу құрылғыларының формулярлары, паспорттары;

прожекторлық мачталар тiрегiнiң астына монолиттiк бетон іргетастарын салу жұмыстарының орындалу хаттамалары;

прожекторлық мачталарды орнату журналы;

прожекторлық мачталардағы шамдарды орнату мен реттеу журналы;

қоректендiру көздерi мен шамдардың қосылуын басқару жүйесiн қосу схемасын тексеру хаттамалары;

перронның, тұрақ орындарының, вокзал маңындағы алаңның және үйлердегi жұмыс орындарының жарықтығын өлшеу хаттамалары;

жарықтау құрылғыларын электрмен қоректендiру желiсiнiң оқшаулама кедергiсiн өлшеу хаттамалары.

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 8-қосымша |
| --- | --- |
|  | Нысан |

_________________________________________________
(азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым) 
_____________________________________________________________
(азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның мекенжайы) Жарықпен сигнал беру жабдығының пайдалануға жарамдылық куәлігі

Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 16.07.2019 № 509 (01.08.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

ЖСЖ сериясы № ___________

20____ ж. "____ "_______ берілді 20___ ж. "___" _______ дейін жарамды

1. Азаматтық авиация ұйымының (әуеайлақтың) атауы ___________________

2. Магниттік бағамы: МҚБ ________ МҚБ ______________________________

3. Орнатылған жабдықтың үлгісі және жүйе санаты:______________________

___________________________________________________________________

4. Пайдалана басталған жыл __________________________________________

5. Жарықпен сигнал беру жабдығының пайдалануға жарамдылық куәлігін тіркеу және беру үшін негіздеме:_____________________________________

6. Осы куәлік ____________________________ әуеайлағының жарықпен сигнал беру жабдығының нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін куәландырады

7. Пайдаланымдық шектеулер __________________________________________

8. Инспекциялық бақылауды ___________________________ жүзеге асырады.

Азаматтық авиация саласындағы

уәкілетті ұйымның басшысы                   _____________

(қолы)

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 9-қосымша |
| --- | --- |

__________________ ӘУЕЖАЙЫНЫҢ ____________________ҰЭТҚ қызметі
(торап атауы, ҰЭТҚ, ҰЖТҚ тобы және т.б.) ЖҰМЫСЫН ЕСЕПКЕ АЛУ
ЖУРНАЛЫНЫҢ НЫСАНЫ

Журналға енгізілуі тиіс:

1.______________________________ жөндеу-пайдалану персоналының тiзiмi

(торап, ҰЭТҚ, ҰЖТҚ тобы және т.б)

_____________________________________________________________________

(Т.А.Ә., мамандығы, ҚТ бойынша біліктілік тобы көрсетiледi)

2._____________________ электр қондырғыларындағы жұмысқа нарядтар мен

(торап, ҰЭТҚ, ҰЖТҚ тобы және т.б)

өкiмдер бойынша жiберiлген тұлғалар тiзiмi

_____________________________________________________________________

(Т.А.Ә, лауазымы, ҚТ бойынша біліктілік тобы)

3._______________________ бойынша электр қондырғыларындағы жұмыстарға

(торап, ҰЭТҚ, ҰЖТҚ тобы және т.б)

наряд толтырып беруге және өкiм жазуға құқығы бар тұлғалар тiзiмi

_____________________________________________________________________

(Т.А.Ә, лауазымы, ҚТ бойынша біліктілік тобы)

4._______________________ объектiлерде:

(торап, топтары ҰЭТҚ, ҰЖТҚ тобы және т.б)

жабдықтарға қызмет көрсету үшiн;

объектінің (үй-жайдың) электр қаупі дәрежесін көрсетумен қауiпсiздiк

техникасы үшiн;

объектінің (үй-жайдың) өрт қаупі дәрежесін көрсетумен өрт

қауiпсiздiгi үшiн жауапты тұлғаларды тағайындау туралы өкiм.

5.__________________ бойынша қорғаныс құралдарының тізбесі мен оларды

(торап, топтары ҰЭТҚ, ҰЖТҚ тобы және т.б)

сынақтан өткiзу:

| Объект, орналасқан орны | Қорғаныс құралының атауы | Сынақтың кезеңділігі | Сынақ өткізу күні |
| --- | --- | --- | --- |

6. Өлшеу құралдарының тізбесі________________және олардың тексерілуі:

(торап, ҰЭТҚ, ҰЖТҚ тобы және т.б)

| Объект, орналасқан орны | Қорғаныс құралының атауы | Зауыттық номері | Сынақтың кезеңділігі | Сынақ өткізу күні |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Өрт сөндiру құралдарының тізбесі және оларды тексеру мерзiмi:

| Объект, орналасқан орны | Қорғаныс құралының атауы | Өрт сөндіру құралының номері | Тексерулердің кезеңділігі | Сынақ өткізу күні |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8._____________________________ құрамының ауысым кезiнде орындаған

(торап, ҰЭТҚ, ҰЖТҚ тобы және т.б)

жұмыстарының тiзiмi:

| Күні | Орындалған жұмыстардың атаулары |
| --- | --- |

9. ______________________________ жұмысында орын алған ақаулықтардың

(жарық сигналдық, жоғары вольтті, төмен вольтті жабдықтардың) (iстен

шығуы, авариялар, зақымданулардың) тізбесі

| Күні | Жабдық ақаулығының атауы | Зардабы және қабылданған шаралар |
| --- | --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 10-қосымша |
| --- | --- |

______________ӘУЕЖАЙЫНЫҢ ҰЭЖТҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ_____________________
(торап, ҰЭТҚ, ҰЖТҚ тобы және т.б)
ТОРАПТЫҢ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЛАРҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ
ЕСЕПКЕ АЛУ ЖУРНАЛЫНЫҢ НЫСАНЫ

Журналға енгізілуі тиіс:

1. Дизель-генераторға қызмет көрсетуге жауапты тұлғалардың

тiзiмi

(Т.А.Ә, лауазымы, ҚТ бойынша біліктілік тобы, қандай жабдыққа

қызмет көрсетедi)

2. Қорғаныс құралдарын өлшеу және оларды тексеру тiзбесі:

| Қорғаныс құралының атаулары, өлшемдері | Зауыттық нөмері | Тексерулердің кезеңділігі | Тексеру күні |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Дизель-генератордың жұмысы кезiнде оның параметрлерiнің бақылау

технологиялық картасы

4._________объектiсiнде орнатылған__________дизель-генераторға

техникалық қызмет көрсету жұмыстарының тiзбесі:

(үлгі)

|  | Күні | Орындалған жұмыстардың атауы | Орындаушының қолы |
| --- | --- | --- | --- |

5.Дизель-генератор жұмысындағы бұзылулардың тiзбесі:

| Күні | Істен шығулардың атаулары | Зардаптары және қабылданған шаралар |
| --- | --- | --- |

6. Дизель-генератордың аккумуляторлар параметрлерiн бақылаудың

технологиялық картасы.

7. ____________ объектiсiнде орнатылған ________ дизель-генератор

аккумуляторларына техникалық қызмет

(үлгі)

көрсетудiң тiзбесі.

Ескертпе: Аккумуляторлар параметрлерiн тексеру (электролит

деңгейi мен тығыздығы, кернеуi) аккумулятордың әрбiр банкасы бойынша

тексеру нәтижелерiн апта сайын жаза отырып жүргiзiледi.

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 11-қосымша |
| --- | --- |

ҰЭЖТҚ ӘУЕЖАЙ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЭТҚ ТОРАБЫНЫҢ КАБЕЛЬДІК ЖЕЛІЛЕРІ ЖУРНАЛЫНЫҢ НЫСАНЫ

Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Журналға енгізілуі тиіс:

1. Әуежай кабель желiлерiне қызмет көрсетуге жауапты

адамдардың тiзiмi.

2. Кабельдің (фидердiң) _______________________________________

(нысаннан нысанға дейiнгi нөмiрi)

2.1. Паспорты:

______ маркалы кабель, ұзындығы ____ м, ________________ нысанынан

(нысан атауы)

_________________ нысанына дейiн _________________________ төседi.

(нысан атауы) (төсеу тәсілі)

(монтаждау ұйымы)

Төселген кезiнде __ жалғастырушы және ____ шеттiк муфталар салынды.

(тәсiлi)

Қоректендiрiлетiн электрлі қабылдағыштардың жалпы қуаты_________кВт.

Қыс кезiндегi ең жоғары мүмкiндiктегi дайын жүктеме мөлшерi ____ А,

ал жаз кезiнде, _____ А.

2.2. Пайдаланымдық сынақтар, өлшеулер мен профилактикалық

жөндеулер тiзбесі, ток жүктемелерiн өлшеудiң, жоғары кернеумен

оқшауламаларды сынау деректемелерi.

3. Осы кабель желiсiнiң ақаулары мен бұзылу тiзбесi:

| Күні | Ақаулықтың орны, сипаты | Орындалған жұмыстар | Орындаушы |
| --- | --- | --- | --- |

4. Кабельдің маркасы, оның ұзындығы, жалғастырушы муфталардың

саны және т.б. көрсетiлген кабель желiсiнiң трассалық схемасы.

КАБЕЛЬ ЖЕЛІЛЕРІН ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ЖӨНДЕУ ЖУРНАЛЫНЫҢ НЫСАНЫ

| Күні | Орындалған жұмыстардың атаулары (Зақымданған орны мен сипаты және оны жою, жоғары кернеумен сынау, күрделi, ағымдық, профилактикалық жөндеулер және т.б.) | Орнатылған муфта, саны (дана) | Жөндеуден кейiнгi оқшаулама кедергiсi, кОм |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 12-қосымша |
| --- | --- |

______________________________________ оттарының

кіші жүйесiндегi (оттардың атаулары)

______________________кабель сақинасының

ПАСПОРТЫ

_____________________________________________________________________

Кабельдердiң және оқшаулаушы трансформаторлардың үлгісі және

дайындалған жылы ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Монтаждау жылы ______________________________________________________

Жарықтылықты реттеуiштiң үлгісі, қуаттылығы және зауыттық нөмiрi

_____________________________________________________________________

Толық қуаттылығы _________________

Жалпы ұзындығы ___________________

Әрбiр үлгідегі оқшаулаушы трансформаторлар саны _____________________

_____________________________________________________________________

Қосымшалар:

1. Кабель сақинасының схемасы

2. Кабель сақинасын профилактикалық жөндеу журналы

Паспорт 20_____ жылғы "___"__________ жасалды

_______________ __________________ ____________

(лауазымы)           (қолы)         (Т.А.Ә)

Кабель сақинасының схемасын жасау кезінде

1. Схемада:

кабельдердiң ажыратылу бағыттары;

от-шамдар арасындағы және трансформаторлық кіші станцияға

дейiнгi кабель кесiндiлерiнiң ұзындығы;

жалғастырушы муфталарының белгілері;

кабель құдықтарының орналасқан орындары;

от арматурасының немесе жарық көрсеткіштерінің түрі, саны және

нөмірі;

оқшаулаушы трансформаторлардың түрлері мен қуатты көрсетiлуі

тиіс.

2. Кабель сақиналарын әрбір жөндегеннен кейін схема

ауыстырылған кабель кесiндiлерiнiң саны, ұзындығы мен орналастырылған

жерлерi, муфталардың саны мен орнатылған орындары және оқшаулаушы

трансформаторлар саны тиiсінше нақтылау жасалады.

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 13-қосымша |
| --- | --- |

_________________ӘУЕЖАЙЫ ҰЭЖТҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЭЛЕКТРЛІ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ВОЛЬТТІ ЗЕРТХАНАСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖУРНАЛЫНЫҢ НЫСАНЫ

Журналға енгiзiлуге тиіс:

1. Электрлі техникалық зертханаға қызмет көрсетуге жауапты

тұлғалар тiзiмi.

2. Зертхана персоналының қауiпсiздiк техникасы бойынша арнайы

ережелердi бiлетiндiгiн тексеру кестесi.

3. Қорғаныс, өлшем құралдарының және оларды тексеру тiзбесі

| Қорғаныс құралдарының атауы, өлшеуі | Зауыттық нөмірі | Тексеру кезеңділігі | Тексеру күні |
| --- | --- | --- | --- |

4. Орындалған жұмыстар тізбесі:

| Күні | Объектінің, жабдықтың атауы | Орындалған жұмыстың атаулары | Акт (хаттама, қорытынды), орындаушылар |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 14-қосымша |
| --- | --- |

______________ ӘУЕЖАЙЫ ҰЭЖТҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЭЛЕКТР ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН, ҚОРҒАНЫС ҚҰРАЛДАРЫН СЫНАУ МЕН ТЕКСЕРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ХАТТАМАЛАРЫН, АКТІЛЕРІН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖУРНАЛЫНЫҢ НЫСАНЫ

| Күні | Хаттаманың, актінің, қорытындының атауы мен нөмірі | Орындаушы | Құжат тапсырылған тораптың атауы | Құжатты алған адамның қолы | Құжатты тапсыру (күні, кімге берілгені Т.А.Ә.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 15-қосымша |
| --- | --- |

Бекітуге ұсынамын             БЕКІТЕМІН

ҰЭЖТҚҚ қызметінің бастығы     АА кәсіпорнының басшысы

_________________________     _______________________________

_________________________     _______________________________

(қолы, Т.А.Ә.)                   (қолы, Т.А.Ә.)

"_____" __________20 __ ж.    "_____" _______________ 20 ___ ж.

ЖОҒАРЫ ҚАРҚЫНДЫ ОТТАРДЫҢ ЖАРЫҚПЕН СИГНАЛ БЕРУ ЖАБДЫҒЫ ЖҮЙЕСІН

ҰШУ АРҚЫЛЫ ТЕКСЕРУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ АКТ

________________________ әуежайында орнатылған _________________

үлгісі, қону магниттiк бағыт _____________________________________

Жарықпен сигнал беру жабдығының жүйесiн ұшу арқылы тексеру

жүйесінің жұмыс істеу дұрыстығын және қолданыстағы нормаларға

сәйкестiгiн анықтау мақсатында жүргiзiлдi.

Ұшу 20 ___ жылғы ______________________

(күні)

___________ борт нөмiрi ______________ әуе кемесiмен орындалды.

(үлгісі)

Тексеру жарықпен сигнал беру жабдығы жүйесін ұшу арқылы тексеру

жөніндегі бекітілген бағдарламаға және әдістемелік нұсқауға сәйкес

жүргізілді

ҰШУ ТЕКСЕРҮЛЕРІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

| Тексерiлетiн параметр | Нәтижесi | Талаптарға сәйкестiгi |
| --- | --- | --- |
| 1. Оттардың орналасу схемасы мен түсiнiң бекiтiлген схемаға сәйкестiгi |  |  |
| 2. Әрбiр кіші жүйедегi жанбайтын оттар саны (кіші жүйедегі жалпы оттар санына данада және пайызбен): |  |  |
| жақындау және жарық горизонты оттары; кiру оттары; ҰҚЖ-ның бүйірдегі оттары мен жерге қондыру белгiсi; шектеу оттары |  |  |
| 3. Бойлық бағытта бiрiнен кейiн бiрi қатар жанбайтын екi және одан көп оттар саны |  |  |
| 4. Кіші жүйелерде жарықтылығы басқа оттардан ерекшеленетін оттар саны: жақындау және жарық горизонты оттары; кiру оттары; ҰҚЖ-ның бүйірдегі оттары мен жерге қондыру белгiсi; шектеу оттары |  |  |

ҚОРЫТЫНДЫ

(жарықпен сигнал беру жабдығы жүйесiнiң қолданыстағы нормаларға

сәйкестiгi туралы қорытынды жасалады).

Қосымша: Оттар жүйесiнiң фотосуреттерi.

Әуе кемесiнiң командирі ___________ ____________

(қолы)      (Т.А.Ә.)

Инженер-оператор ______________ ________________

(қолы)         (Т.А.Ә.)

ҰЭЖТҚ қызметiнiң инженерi (технигі) _________ ____________

(қолы)     (Т.А.Ә.)

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 16-қосымша |
| --- | --- |

Бекітуге ұсынамын              БЕКІТЕМІН

ҰЭЖТҚҚ қызметінің бастығы      Азаматтық авиация кәсіпорнының басшысы

_______________                ________________

(Т.А.Ә.)                        Т.А.Ә.)

_______________                ________________

(қолы)                          (қолы)

"___" _____ 20 __ ж            "_____" _____ 20 ___ ж.

ЖОҒАРЫ ҚАРҚЫНДЫ ОТТАРДЫҢ ЖАРЫҚПЕН СИГНАЛ БЕРУ ЖАБДЫҒЫ ЖҮЙЕСІН
ҰШУ АРҚЫЛЫ ТЕКСЕРУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ АКТ

______________________ әуежайында орнатылған ________________ үлгісі,

қону магниттiк бағыт ________________________________________________

Жарықпен сигнал беру жабдығының жүйесiн ұшу арқылы тексеру

жүйесінің жұмыс істеу дұрыстығын және қолданыстағы нормаларға

сәйкестiгiн анықтау мақсатында жүргiзiлдi.

Ұшу 20 ___ жылғы ______________________

(күні)

___________борт нөмiрi______________ әуе кемесiмен орындалды.

(үлгісі)

Тексеру ЖҚО жарықпен сигнал беру жабдығы жүйесін ұшу арқылы

тексеру жөніндегі бекітілген бағдарламаға және әдістемелік нұсқауға

сәйкес жүргізілді

ҰШУ ТЕКСЕРУІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

| Тексерiлетiн параметрлер | Нәтижесi | Талаптарға сәйкестiгi |
| --- | --- | --- |
| 1. Оттардың орналасу схемасы мен түсiнiң бекiтiлген схемаға сәйкестiгi |  |  |
| 2. Әрбiр кіші жүйедегi жанбайтын оттар саны (кіші жүйедегі жалпы оттар санына данада және пайызбен): |  |  |
| жақындау және жарық горизонты оттары; кiру оттары; ҰҚЖ-ның бүйірдегі оттары мен жерге қондыру белгiсi; шектеу оттары |  |  |
| жерге қону аймағының оттары; ҰҚЖ-ның осіндегі оттар; бүйірлік жерде жүру оттары; стоп оттары; ескерту оттары; РМЖ сынды аймақ оттары; басқарылатын жарық көрсеткіштері; басқарылмайтын жарық көрсеткіштері. |  |  |
| 3. Жанбайтын қатар орналасқан екі және одан да көп оттар. |  |  |
| 4. Кіші жүйелерде жарықтылығы басқа оттардан ерекшеленетін оттар саны: жақындау және жарық горизонты оттары; кiру оттары; ҰҚЖ-ның қондыру оттары мен белгілері; қону; шектеу оттары; жерге қону аймағының оттары; ҰҚЖ осьтік оттары; бүйірлік жерде жүру оттары; |  |  |
| 5. Жедел басқару батырмаларының оттар жарықтылығының топтарын ауыстырған кезде қарқынды аралықтың болуы |  |  |
| 6. Диспетчердің жедел басқару батырмалары бойынша оттар тобының дұрыс қамтылуы |  |  |
| 7. Қоректендірудің резервтік көзіне ауыстырған кездегі ЖҚО жүйесі оттарының сөну сәтінен оның қайта қалпына келтіруге дейінгі уақыт |  |  |

ҚОРЫТЫНДЫ

(жарықпен сигнал беру жабдығы жүйесiнiң қолданыстағы нормаларға

сәйкестiгi туралы қорытынды жасалады).

Қосымша: жарықпен сигнал беру жабдығы жүйесiнiң фотосуреттерi.

Әуе кемесiнiң командирі ___________ ___________

(қолы)      (Т.А.Ә.)

Инженер-оператор ___________ ____________

(қолы)      (Т.А.Ә.)

ҰЭЖТҚ қызметiнiң аға инженерi (технигі) _________ ____________

(қолы)     (Т.А.Ә.)

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 17-қосымша |
| --- | --- |

Әуеайлақ шамдарының қуат көздерінің шығыс тоғының номиналды мәндерінің диапазоны

Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Көлік министрінің м.а. 12.12.2024 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

| Жарықтылықты реттеуiштердiң түрі | Жарықтық қадамдары | Номиналды шығыс тогы (ампер) | Рұқсат етілген диапазон (ампер) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-қадамды реттегіш | 3 | 6,60 | 6,50 – 6,70 |
|  | 2 | 5,50 | 5,40 – 5,60 |
|  | 1 | 4,80 | 4,70 – 4,90 |
| 5- қадамды реттегіш | 5 | 6,60 | 6,50 – 6,70 |
|  | 4 | 5,20 | 5,10 – 5,30 |
|  | 3 | 4,10 | 4,00 – 4,30 |
|  | 2 | 3,40 | 3,30 – 3,50 |
|  | 1 | 2,80 | 2,70 – 2,90 |

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 18-қосымша |
| --- | --- |

____________________ ӘУЕЖАЙЫНЫҢ ҰЭЖТҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖЕДЕЛ ТОБЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖУРНАЛЫ

Журналға енгiзiлуі тиіс:

1. Жедел топ тұлғаларының ауысымдар бойынша тiзiмi (Т.А.Ә.,

лауазымы, ҚТ бойынша біліктілік тобы, ауысымдар басшылар).

2. Қызметтiң электр қондырғыларын өз бетiнше қарап шығуға

құқығы бар тұлғаларының тiзiмi.

3. Қызметтiң жедел өкiмдер беруге құқығы бар тұлғаларының

тiзiмi.

4. Қызметтiң электрмен жабдықтаушы ұйымның диспетчерiмен

келiссөз жүргiзуге құқығы бар тұлғаларының тiзiмi.

5. Жоғары тұрған электрмен жабдықтаушы ұйымның жауапты

кезекшiлерiнiң тiзiмi.

6. Жедел топтың қорғаныс құралдарының тiзбесі және сынақтарды

тiркеу:

| Қорғаныс құралының атауы | Тексерудің жиілігі | Тексеру күні |
| --- | --- | --- |

7. Жедел топтың өлшеу құралдарын және олардың тексеруді есепке

алу табелi:

| Өлшеу құралының атауы | Зауыттың инвентарлық нөмірі | Тексерудің кезеңділігі | Тексеру күні |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Ауысым кезiнде орындалған жұмыстар тiзбесi:

| Күні, айы, жылы, ауысымды тапсыру, қабылдау уақыты | Жедел топ персоналының ауысым iшiнде орындаған жұмыстарының атауы (жұмыстың, уақыты және атқарушысы және атауы көрсетiледi; ҰЭЖТҚ жабдығының жұмысында бұзылу болса, бұзылу болған объект пен оның сипаты, оның зардабы, қабылданған шаралар, жою уақыты, кiлттердi, қорғаныс құралдарын, аспаптарды беру және қабылдап алу, хабарламалар, мәлiметтер беру, келiсiлiмдер және т.б). |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 19-қосымша |
| --- | --- |

_____________________ ӘУЕЖАЙЫНЫҢ ҰЭЖТҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЭЛЕКТР ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНДАҒЫ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША НАРЯДТАРДЫ ЖӘНЕ ӨКІМДЕРДІ ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫНЫҢ НЫСАНЫ

Журналға енгiзiлуі тиіс:

1. Қызметтiң әуежай электр қондырғыларында жұмыс iстеу үшiн

нарядтар және өкiмдер беруге құқығы бар тұлғаларының тiзiмi (Т.А.Ә.,

лауазымы, ҚТ бойынша біліктілік тобы).

2. Әуежай электр қондырғыларында нарядтар мен өкiмдер бойынша

жұмыс iстеуге рұқсат алған қызмет тұлғаларының тiзiмi (Т.А.Ә.,

лауазымы, ҚТ бойынша біліктілік тобы).

3. Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр қондырғыларында

нарядтар бойынша жұмыс iстеуге рұқсаты бар қызмет тұлғаларының

тiзiмi*.

4. Жауапты басшы және нарядтар мен өкiмдер бойынша өндірушілер,

сондай-ақ бақылаушылар тағайындайтын қызмет тұлғаларының тiзiмi:

| Наряд нөмірі, наряд берген күні мен уақыты, берген тұлғаның тегі, аты–жөні | Наряд бойынша жұмыс жүргізу орны мен шарттары, орындалуы тиіс жұмыстардың тізбесі | Жұмысты орындау күні мен уақыты | Жұмысты атқарушы жауапты басшының лауазымы, Т.А.Ә. | Наряд алушының лауазымы, Т.А.Ә. күні мен уақыты | Жұмысты қабылдаған және нарядты жапқан тұлғаның лауазымы, Т.А.Ә, күні мен уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Тізім өндірістік қажеттілік кезінде ресімделеді |  |  |  |  |  |

5. Тiркелетiн өкiмдер тiзбесi:

өкiм бойынша атқарылатын жұмыс тiзбесi;

электр қондырғыларындағы жұмыстар бойынша тiркелетiн өкiмдер

тiзбесi

| Өкімді кім берді (Т.А.Ә., лауазымы) | Өкім бойынша орындалатын жұмыстың орны мен жағдайлары, орындалуы тиіс жұмыстардың тізбесі. | Жұмысты орындауға берілген күні мен уақыты | Жұмысты атқарушының және бригада мүшелерінің Т.А.Ә., біліктілік тобы | Жұмыстың аяқталуы туралы белгілер (күні, уақыты және қолы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 20-қосымша |
| --- | --- |

____________________ ӘУЕЖАЙЫ ЖАЛПЫ МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ЭЛЕКТР ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУГЕ ӨТІНІМДЕР ЖУРНАЛЫНЫҢ НЫСАНЫ

Журналға енгiзiлуге тиіс:

1. Өтінімдер бойынша жұмысты орындаушы тұлғалардың тiзiмi.

2. Түскен өтінімдер тiзбесі мен олардың орындалуы.

| Өтінімнің түскен күні және уақыты | Өтінім берген қызметтің атауы, өтінім беруші тұлғаның лауазымы, Т.А.Ә. | Өтінім мәтіні | Орындалуы туралы белгі (күні, уақыты, орындаушы) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 21-қосымша |
| --- | --- |

ЖЕР ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН РҰҚСАТ

Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

________________________________________________________ аумағында

(әуежай, АА кәсіпорны)  ______________________________ өкiлi

_______________________ мырзаға  (ұйымның атауы, лауазымы)

_________________________________________________________________

(жұмыс жүргізу орны)

__________________________________________________________ жұмысын

(жұмыстың сипаты)

_______________________________________________________ келісілген

(тұлғаны және ұйымды көрсету)  20__ жылғы ____________________ келісілген

______________________________________,  (тұлға мен ұйымды көрсету)

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 28 қыркүйектегі №330 бұйрығымен бекітілген Электр желілері объектілерінің күзет аймақтарын және осындай аймақтардың шекараларында орналасқан жер учаскелерін пайдаланудың ерекше шарттарын белгілеу қағидаларды сақтау кезінде.

Жұмыстар осы рұқсатта көрсетілген мерзімдерде мынадай шарттарды орындай отырып басталуы тиіс:

1. Әуежай аумағындағы жер жұмыстары техника қауіпсіздігі қағидалары сақталған және тиісті пайдалану қызметтерінің техникалық қадағалауымен орындалуы тиіс.

2. Жұмыстарды орындау кезінде жұмыстарды жүргізуге жауапты адам өзімен бірге рұқсаты және бекітілген жобасы (эскизі) бар жерде болуға міндетті.

3. Жұмыстарды жүргізуге жауапты адам олар басталғанға дейін рұқсатта көрсетілген пайдалану қызметтерінің өкілдерін жұмыс орнына шақыруға, олармен бірге жерасты коммуникацияларының нақты орналасуын белгілеуге және олардың толық сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

Жер жұмыстарын тетіктермен орындау кезінде олар үшін өндіріске жауапты адам жер қазу тетігінің жүргізушісіне экскизді тапсыруға, жұмыс шекарасының орнында сақталуын қамтамасыз етуге тиіс жұмыс істеп тұрған жерасты коммуникацияларының орналасуын көрсетуге міндетті.

Пайдалану қызметтерінің басшылары өздерінің жауапты өкілдерінің құрылыс ұйымының шақыруы бойынша жұмыс орнына келуін қамтамасыз етуге және өздеріне тиесілі жерасты коммуникацияларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар туралы жазбаша түрде жан-жақты нұсқаулар беруге міндетті.

4. Қолданыстағы коммуникациялардың зақымдануына жұмыс жүргізетін ұйым және жұмыстарды орындауға жауапты адам жауапты болады.

5. Әрбір жұмыс орны қоршалып, стандартты ескерту белгілерімен жабдықталуы керек. Кешкі уақытта қоршауға қызыл түсті габариттік шамдар бекітілуі тиіс.

6. Қазба жұмыстарын жүргізу кезінде трассада кездесетін жерасты коммуникацияларын (кабельдерін) тоқтата тұру кезінде сақтық шараларын сақтау қажет.

Жұмыстарды жүргізу өкілдермен келісілді:  Электр техникалық қызмет  ұшуды қамтамасыз ету _________________________ _________________

(лауазымы, аты-жөні) (қолы)

Әуеайлақ қызметі __________________________ _________________

(лауазымы, аты-жөні) (қолы)

Жылу-техникалық және инженерлік жүйелер қызметі  санитарлық-техникалық қамтамасыз ету __________________ _________

(лауазымы, аты-жөні) (қолы)

"Қазаэронавигация" РММ: _____________________________ _________

(лауазымы, аты-жөні) (қолы)

РТЖБП қызметі_____________________________ ___________________

(лауазымы, аты-жөні) (қолы)

Қозғалыс қызметі ______________________________ ________________

(лауазымы, аты-жөні) (қолы)

Мен, ___________________________________________________________

(аты-жөні, жұмыстарды өндірушінің лауазымы және атауы  ұйымдар)

___________________, көрсетілгендердің барлығын сақтауға  міндеттенемін

талаптардан жоғары және осы рұқсаттың міндеттемелерін орындамағаны үшін

жауаптымын ________________________________________________

(қолы, күні)

Жұмыстарды жауапты орындаушы ұйымының мекенжайы

___________________________________, телефон _________________

Жұмыстарды жауапты орындаушының үйінің мекенжайы

_______________________________________, телефон________________

Жұмыстарды жоғарыда көрсетілген шарттарды сақтай отырып жүргізуге рұқсат

етемін  бастап "____"________20 ____ж. бойынша "____"_______20____ ж.

Әуежай бастығы _____________________ _____________________

(қолы) (аты-жөні)

"____"______________20 ___ ж.

|  | Қазақстан Республикасы Азаматтық авиациясының ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 22-қосымша |
| --- | --- |

____________________ ӘУЕЖАЙЫНДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ ШЫҒЫНЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖУРНАЛЫНЫҢ НЫСАНЫ

Журналға енгiзiлуге тиіс:

1. Әуежайда электр энергиясының шығынын есепке алуға және

лимиттерді бөлуге жауапты тұлғалар тізімі.

2. Әуежай қызметтерінің объектілері бойынша электр энергиясын

тұтыну мәліметтерінің кестесі.

3. Әуежай қызметтерінің объектілері бойынша электр энергиясы

шығынын есептеу.

| Есептегіш орнатылған орын, қызмет, объект | Есептегіштің нөмірі | Трансформация коэффициенті | Белгіленген лимит | Есептегіш көрсеткіштері |  | Жалпы шығын | Үнемделгені, артық шығын |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20_жылға | 20_жылға |  |  |

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 23-қосымша |
| --- | --- |

Жарықпен сигнал беру жабдығын жерде және ұшуда тексеруге қойылатын талаптар

Ескерту. Қағидалар 23-қосымшамен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Жердегі тексерулер

1. Жердегі тексерулер жарық сигнал беру жабдығы сипаттамаларының сәйкестігін тексеру мақсатында жүргізіледі.

2. Жарықпен сигнал беру жабдық жүйесінің жердегі тексерулері белгілі бір жиілікте орындалуы тиіс бірқатар әртүрлі іс-шараларды қамтиды. Бұл тексерулер мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

зақымдалған шамдарды немесе блоктардың бөліктерін тексеру;

сүзгілердің жай-күйі;

коррозияның болуы;

жабдықтың тазалығы;

блоктардың бекіту элементтерін тарту;

шамдарды туралау (бағдарлау);

ылғалдың/судың болуы;

шамдардың электрлік қосылыстары;

әрбір блоктың құрылымы мен іргетасының жай-күйі.

3. Жарықпен сигнал беру жабдықтары мен электр қондырғыларын жердегі тексеру нәтижелері бойынша тиісті акт жасалады, оның көшірмесі ұшуды тексеруді жүзеге асыратын ұйымға ұсынылады.

Ұшуды тексеру

4. Күндізгі және түнгі уақытта бақылау-тексеру ұшулары кезінде мыналар белгіленеді:

жүйенің барлық шамдарының жарқырау қарқындылығы бірдей (а);

сызбаны қалыптастыратын оттар негізінен бір көлденең жазықтықта орналасқан (b);

ұшу-қону жолағының екі жағындағы сәйкес шамдар бір уақытта көрінетін болады және қажет болған жағдайда синхронды түрде түсін өзгертеді (c);

жүйе сырғанау жолының дұрыс еңіс бұрышын көрсетеді, кесу бұрыштары дұрыс орнатылған (d);

ұшудағы шамдардың көріну қашықтығы белгіленген талаптарға сәйкес келеді (e);

жүйе күндіз-түні бағытында толық көрінетін ҰҚЖ-ның осьтік сызығының жалғасуына қатысты азимут жобалық мәнге (f) сәйкес келеді;

шамдардың жарықтығын реттеу сатылары реттілікпен және іркіліссіз өзгертіледі (g);

жүйе оттарының және ҰҚЖ оттарының жарқырау қарқындылығы жарық күшінің қондырғылары бірдей болған кезде сәйкес келеді (h);

"барлығы қызыл" сигналын көзбен шолып қабылдау кезінде кедергілердің үстінен ұшып өту кезіндегі биіктік қоры жеткілікті болып табылады (i);

Күндізгі уақытта орындалған (d) тармақтарда көрсетілген бұрыштарды өлшеу нәтижелері болған жағдайда түнгі өлшеулер жүргізілмейді. Субъективті визуалды бағалау жеткілікті деп саналады.

Ұшуды тексеру барысында аэронавигациялық емес шамдардың болуы тексеріледі, бұл аэронавигациялық жердегі шамдарды анық тануға немесе бағытын өзгертуге кедергі келтіреді.

5. ЖСБЖ жұмысқа жарамдылығына объективті баға беру үшін жарықпен сигнал беру жабдығының жүйелерін ұшуды тексеру кезінде суретке түсіру және жоғары сапалы бейнекамераға түсіру керек. Бейнежазбалар мен фотосуреттер қонуға бет алған кезде жақындату оттары мен ҰҚЖ туралы толық мәліметтерді алу үшін қажетті уақыт ішінде түсіріледі. Фотосуреттерді басып шығару үшін ЖСБЖ оттарының 2-3 жоғары сапалы негативтері таңдалады. Әзірленген пленкада ұшу күні мен ұшу тексерісі жүргізілген ҰЗ немесе ӘК нөмірлері көрсетіліп, ҰЭЖТҚЕ қызметінде сақталуы тиіс. Фотосуреттер немесе басып шығарулар ЖСБЖ ұшу тексеріс актісіне қоса беріледі.

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 24-қосымша |
| --- | --- |

Ескерту. Қағидалар 24-қосымшамен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

| ЖАРЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ КАБЕЛЬДІК САҚИНАЛАРДЫҢ ОҚШАУЛАУ КЕДЕРГІСІН ТЕКСЕРУ ХАТТАМАСЫ ЖР үй-жайы немесе қосалқы станцияның №______________________________ Кабельдік сақинаның белгіленуі ________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Күні | Оқшаулағыштың кедергісі, Ом | Ауа райы жағдайлары мен ескертпелер | Лауазымы, аты-жөні, қолы |

ҰЭЖТҚЕ қызметінің жарық жүйесінің кабельдік сақиналарының оқшаулау кедергісін өлшеу журналы

| Күні | кабельдік журнал бойынша кабельдің № | Трасса |  | Кабельдік сақинаның белгіленуі | Оқшаулағыштың кедергісі МОм | Ұзындығы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қайдан | Қайда |  |  |  |

Барлық әуеайлақ сақиналарындағы оқшаулағыштың кедергісін өлшеу айына кемінде бір рет жүргізіледі. Егер әуеайлақта олардың ұзақ қызмет ету мерзіміне немесе басқа себептерге байланысты жүйелі түрде істен шығатын тізбектер болса, апта сайынғы тексерулерді жүргізуді қарастыру. Ықтимал ақаулардың көптеген орындары, егер профилактикалық қызмет көрсетудің бір бөлігі ретінде апта сайынғы оқшаулағыш кедергісін тексеруді әдетке айналдырса, олар проблемаға айналғанға дейін күндізгі уақытта табылуы мүмкін. Кабель сақиналары көрсетілген кедергіні өлшеу хаттамалары және жарық жүйесінің кабель сақиналарының оқшаулау кедергісін өлшеу журналдары жарықтық реттегіштерінің үй-жайында сақталады. Хаттамада тексеру жүргізу кезіндегі ауа райы жағдайлары, мысалы, жуырдағы найзағайдың белсенділігі және т.б., анықталған ақаулар орындары мен олардың себептері қамтылған.

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 25-қосымша |
| --- | --- |

КАБЕЛЬ САҚИНАСЫН ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ЖӨНДЕУ ЖУРНАЛЫНЫҢ НЫСАНЫ

Ескерту. Қағидалар 25-қосымшамен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

| Күні | Орындалған жұмыстардың атауы (зақымдану орны мен сипаты және оны жою, жоғары кернеулі сынақтар, күрделі, ағымдағы, профилактикалық жөндеу және т.б.) | Орнатылған муфталардың саны, дана | Жөндеуден кейінгі оқшаулау кедергісі, кОм |
| --- | --- | --- | --- |

ҰЭЖТҚЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚОЙМАСЫНДАҒЫ ҚҚКЖ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚАБЫЛДАУ МЕН ТҰТЫНУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖУРНАЛЫ

| № | Күні | Жабдықтың немесе материалдың атауы | Жабдықтың немесе материалдың кірісі (саны) | Жабдықтың немесе материалдың шығысы (саны) | Қоймадағы қалдық (саны) | Ескертпе | Т.А.Ә. Қолы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ҰЭЖТҚЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚОЙМАСЫНДАҒЫ ЖАБДЫҚТАРДЫ, ҚҰРАЛ-САЙМАНДАРДЫ ЖӘНЕ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖУРНАЛЫ

Жабдықтың, аспаптың немесе өлшеу құралдарының атауы ___________________

Өлшем бірлігі______________________________

| № | Күні | Кіріс және шығыс құжатының нөмірі | Жабдықтың немесе материалдың кірісі (саны) | Жабдықтың немесе материалдың шығысы (саны) | Қоймадағы қалдық (саны) | Ескертпе | Т.А.Ә. Қолы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 26-қосымша |
| --- | --- |

ЖСБЖ істен шығуларының жинақтау-картасы

Ескерту. Қағидалар 26-қосымшамен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Құрал түрі ___________, зауыттық нөмірі ____________

Дайындалған күні ____, пайдалануға берілген күні ________________________

Нысанда орнатылған ___________, ұйымдар

| Күні | Атқарылған жұмыс |  |  | бас тарту | зақымдану | Істен шығулар мен зақымданулар саны, оның ішінде себептер бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пайдалану басталғаннан бері | бір бас тартуға | бір зақымға |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

(ЖСБЖ ақаулары мен зақымдары үшін сақтау картасының артқы жағы)

Жинақтау-картасы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жылына бір рет толтырылады.

Істен шығулар мен зақымданулардың себебі 1-9 цифрлармен көрсетіледі, олардың мынадай мәндері бар:

1 – істен шығу – ажырату жабдық немесе метеожағдайлардың әсері;

2 – блоктың, модульдің, тақшаның істен шығуы (ТАЭ-типтік ауыстыру элементтері);

3 – бағдарламалық жасақтаманың істен шығуы/жұмыс істемеуі;

4 – электр тізбегі элементтерінің істен шығуы;

5 – қашықтан басқару құралының мониторының істен шығуы;

6 – ширақжіптер, жиынтық жалғау кабельдерін оқшаулауды бұзудың істен шығуы, кабель қосқыштарының істен шығуы;

7 – схеманың механикалық элементтерінің (қозғалтқыш, редуктор, тісті доңғалақтар, мойынтіректің) істен шығуы;

8 – ақпаратты тарату желілерінің істен шығуы (модемдер, MUX, РРС, ТОБЖ және т.б.) пайдаланушы ұйымның жауапкершілігі шегінде арнаны құрайтын жабдық) (жалға алынған арналарды қоспағанда);

9 – істен шығу - белгісіз себеппен.

("Себептер бойынша істен шығулар мен зақымданулар саны" бағанын толтырған кезде істен шығулар және бір түрдегі зақымданулар жинақталады және бір санмен көрсетіледі).

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 27-қосымша |
| --- | --- |

ЖАРЫҚТЫҚ РЕТТЕГІШТЕРІНЕ ФОРМУЛЯРЛАРДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ,  КҚҚ, ҮҚБК, ДГҚ

Ескерту. Қағидалар 27-қосымшамен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Формуляр - бұл өндіруші кепілдік берген ЖСБЖ, ҮҚБК, ДГҚ негізгі параметрлері мен техникалық сипаттамаларын куәландыратын, осы құралдардың техникалық жай-күйін көрсететін және олардың жұмысы туралы ақпаратты қамтитын құжат. (ұзақтығы мен жұмыс жағдайлары, техникалық қызмет көрсету, жөндеу түрлері, компоненттер мен бөлшектерді ауыстыру және бүкіл жұмыс кезеңіндегі басқа мәліметтер).

2. Жаңа жабдыққа арналған формуляр болмаған жағдайда формулярды пайдаланушы ұйым іске қосады, "Арнайы белгілер" бөлімінде ҰЭЖТҚЕ қызметінің бастығы тиісті жазба жасайды. Жабдықтың түріне байланысты формулярда мынадай бөлімдер болады:

1) жалпы нұсқаулар (формулярды жүргізу бойынша);

2) бұйым, жиынтық туралы жалпы мәліметтер (бұйымның (жиынтықтың) атауы, жабдық жиынтығына кіретін зауыттық немесе шартты нөмірлер);

3) негізгі техникалық деректер мен сипаттамалар, қызмет ету мерзімі;

4) жиынтықтылық (жеткізу тізімі);

5) қабылдау (пайдалануға беру, консервациядан шығару) туралы ақпарат;

6) бұйымды пайдалану кезіндегі қозғалысы туралы мәліметтер;

7) бұйымды пайдалануды жауапты персоналға бекіту туралы мәліметтер;

8) жұмысты (атқарылған жұмысты) есепке алу;

9) істен шығулар мен ақауларды есепке алу;

10) еңбекті қажет ететін техникалық қызмет көрсетуді есепке алу;

11) бақылау өлшемдері (ұшу, жердегі тексерулер туралы ақпарат);

12) бұйымның және оның құрамдас бөліктері конструкциясының өзгергені туралы мәліметтер пайдалану және жөндеу процесінде;

13) пайдалану уақытында бұйымның құрамдас бөліктерін ауыстыру туралы мәліметтер;

14) бұйымды жөндеу туралы мәліметтер (ақаулықтарды есепке алу), анықталған кемшіліктерді жоюға арналған іс-шаралар;

15) формулярдың жүргізілуін тексеру нәтижелері туралы мәліметтер;

16) айрықша белгілер;

17) ЖСБЖ істен шығулар мен зақымдануларды жинақтау картасы;

18) қосымшалар (пайдалануға беру туралы бұйрықтар, техникалық жай-күй актілері, істен шығуды тергеу).

Формулярдың беттері нөмірленеді, формуляр тігіледі, ҰЭЖТҚЕ қызметінің бастығы қол қояды, АА ұйымының (бөлімшесінің) басшысы бекітеді.

3. Формулярдың сақталуына және оның дұрыс жүргізілуіне осы құрал бекітілген ҰЭЖТҚЕ қызметінің маманы жауапты болып табылады.

4. Формуляр жоғалған жағдайда телнұсқа АА ұйымы (бөлімшесі) басшысының рұқсатымен жасалады.

5. Формулярды жүргізу барлық бөлімдер бойынша жүргізіледі. Формулярдағы барлық жазбалар анық және ұқыпты жүргізіледі. Тазартулар мен расталмаған түзетулерге жол берілмейді. Түзетулерді ҰЭЖТҚЕ қызметінің бастығы (ол болмаған кезде оның міндетін атқарушы тұлға) куәландырады.

6. Формулярдың барлық парақтары толтырылған кезде қосымша парақтар тігіледі. Егер қосымша парақтарды тігу мүмкін болмаса, формуляр жаңасына ауыстырылады. Жаңа формулярға ескі формулярдың әрбір бөлімі бойынша жинақталған деректер енгізіледі. Бұл жазбалар АА ұйымының (бөлімшесінің) басшысының қолымен және елтаңбалы мөрмен бекітіледі. Ескі формуляр акт бойынша жойылады.

7. Қаражаттың игерілгендігі туралы деректер ай сайын жабдық есептегіштерінің көрсеткіштері немесе осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ҰЭЖТҚЕ қызметінің жұмысын есепке алу журналындағы жазбалар негізінде енгізіледі.

8. Бұйымның негізгі параметрлерінің бақылау өлшемдерінің бағандарында жазбалар өлшеу құралдарымен өлшеу нәтижелері бойынша жүргізіледі.

9. Жөндеу туралы мәліметтерде белгіленген стандарттарға сәйкес келмейтін техникалық параметрлер және анықталған негізгі ақаулар жазылады.

10. "Қорытындылар" бағанында анықталған кемшіліктерді жоюға арналған іс-шаралар жазылады.

11. Формулярда құралдың істен шығуы мен зақымдануының жинақтауыш-картасы жүргізіледі.

12. Бөлшектерді ауыстыру және жабдықты ағымдағы жөндеу туралы жазбаларды жөндеуді жүргізген адамдар жүргізеді. Бұл ретте ауыстырылған құрамдас бөліктердің атауы, нөмірлері, олардың атқарымдары, ауыстырылу себебі көрсетіледі.

13. Консервациядан шығару туралы жазбалар құралды пайдалануға орнату кезеңінде жүргізіледі.

|  | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидаларына 28-қосымша |
| --- | --- |

ЖСБЖ қарап-тексеру парағы

Ескерту. Қағидалар 28-қосымшамен толықтырылды - ҚР Көлік министрінің м.а. 28.11.2025 № 410 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Қарап-тексеруді жүргізудің басталу уақыты ________________

ҰҚЖ-дағы қарап-тексерудің ұзақтығы________________

Тексерушінің Т.А.Ә. ________________, қолы

Ауа райы жағдайлары ___________________

| Оттар жүйесінің атауы | Тексерілетін жұмыстардың тізбесі | Жай-күйі (С- сәйкес, N - сәйкес емес) | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- |
| Жақындату оттары; Бүйірлік (қону) оттар; БЖЖ бүйірлік оттары; Кіру және шектеу оттары; Бұрылу алаңының бүйірлік оттары | Күйген шамдарды анықтау; әрбір жарықтық деңгейінің жұмысын тексеру; шынылардың бүтіндігін тексеру |  |  |
| Глиссаданы көзбен көріп индекациялау | Әрбір жарықтық деңгейінің жұмыс істеуін тексеру; Әрбір блокты тексеріп, көз жеткізу мақсатында: а) барлық шамдар бірдей қарқындылықта жанып, тұрғанына; b) зақымдану белгілерінің жоқтығына; c) оттың түсінің қызылдан ақ түске блоктың барлық элементтерінде бір уақытта өзгеруіне; d) линзаларының ластанбағанына. |  |  |
| ҰҚЖ осьтік оттары; Қону аймағының оттары; БЖЖ осьтік оттары; "ТОҚТА" желісінің оттары | Күйген шамдарды анықтау; Әрбір жарықтық деңгейінің жұмыс істеуін тексеру; Шынылардың бүтіндігін тексеру; Линзалардың тазалығын тексеру |  |  |
| Импульстік оттар | Күйген шамдарды анықтау; Шынылардың бүтіндігін тексеру |  |  |
| Әуеайлақ белгілері | Күйген шамдарды анықтау; Әрбір жарықтық деңгейінің жұмыс істеуін тексеру; Шынылардың бүтіндігін тексеру |  |  |

Ескерту: оттар жүйесінің атауы әуеайлақта орнатылған жүйеге байланысты толтырылады

Оттық қосалқы станцияларды қарап-тексеру парағы

Қарап-тексеруді жүргізудің басталу уақыты ________________

ҰҚЖ-дағы қарап-тексерудің ұзақтығы________________

Тексерушінің Т.А.Ә. ________________, қолы

| Тексерілетін жұмыстардың тізбесі | Жай-күйі (С- сәйкес келеді, N - сәйкес келмейді) | Ескертулер |
| --- | --- | --- |
| КҚҚ екі кірістің болуы |  |  |
| КҚҚ секциялық автоматты ажыратқышының жұмысқа қабілеттілігі |  |  |
| КҚҚ коммутациялық аппараттарының жұмысқа қабілеттілігі |  |  |
| ҮҚБК кірісінде кернеудің болуы |  |  |
| ҮҚБК шығысында кернеудің болуы |  |  |
| ДГҚ даярлығы |  |  |
| Жарықтық реттегіштердің жұмыс істеуі |  |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК