О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года № 1232

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2010 года № 747. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 650.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 21.09.2021 № 650 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года № 1232 "Об утверждении Технического регламента "Требования к эмиссиям в окружающую среду при сжигании различных видов топлива в котлах тепловых электрических станций" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 47, ст. 562) следующие изменения и дополнения:

в заголовке и в пункте 1 слово "котлах" заменить словами "котельных установках";

в Техническом регламенте "Требования к эмиссиям в окружающую среду при сжигании различных видов топлива в котлах тепловых электрических станций", утвержденном указанным постановлением:

в заголовке слово "котлах" заменить словами "котельных установках";

в пункте 1:

слова "котлах" заменить словами "котельных установках";

слова "энергетических блоков" исключить;

в пункте 2:

в части первой слова "котлы энергетических блоков по производству электрической энергии (далее - котел)" заменить словами "котельные установки ТЭС";

часть вторую исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Для целей применения Технического регламента идентификация котельных установок, на которые распространяются требования к эмиссиям в окружающую среду, осуществляется на основе сопроводительной документации производителя котельных установок в соответствии с правилами безопасной эксплуатации котельных установок, утвержденными уполномоченным органом в области промышленной безопасности. В зависимости от вида сжигаемого топлива котельные установки подразделяются на работающие:

1) на угле;

2) на мазуте;

3) на газе;

4) смешанного типа.";

в пункте 5:

в подпункте 1) слово "котле" заменить словами "котельной установке";

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) топливо - любое твердое, жидкое или газообразное вещество (смесь веществ), которое сжигается в котельной установке (за исключением биомассы);";

в пункте 6:

слово "котлы" заменить словами "котельные установки";

слово "котлов" заменить словами "котельных установок";

в пункте 9:

в подпункте 1) слова "энергетических блоков по производству электрической энергии" заменить словами "котельных установок";

в подпункте 3):

слова "котел должен быть оснащен" заменить словами "котельная установка должна быть оснащена";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"оснащение системами и (или) приборами контроля за качеством дымовых газов завершить к 31 декабря 2012 года;";

в абзаце десятом подпункта 6) слово "котлов" заменить словами "котельных установок";

в пункте 11 слова "котлов в составе энергетических блоков" заменить словами "котельных установок ТЭС";

в пункте 14 слово "котлов" заменить словами "котельных установок";

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:

"15. Для реконструируемых и вновь вводимых котельных установок на действующих ТЭС с 1 января 2013 года, работающих на:";

дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

"15-1. Для действующих котельных установок ТЭС до реконструкции, работающих на:

1) твердом топливе, технические удельные нормативы эмиссий твердых частиц не должны превышать значений, указанных в таблице 1 приложения 2-1 к настоящему Техническому регламенту;

2) твердом и жидком топливе, технические удельные нормативы эмиссий оксидов серы не должны превышать значений, указанных в таблице 2 приложения 2-1 к настоящему Техническому регламенту;

3) твердом, жидком и газообразном топливе технические удельные нормативы эмиссий оксидов азота не должны превышать значений, указанных в таблице 3 приложения 2-1 к настоящему Техническому регламенту";

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:

"16. Для котельных установок вновь строящихся ТЭС с 1 января 2013 года, работающих на:";

в части второй пункта 17 слова "в таблицах 2 и 3 приложения 2, в таблицах 2 и 3 приложения 3" заменить словами "в таблицах 2 и 3 приложений 2, 2-1, 3";

в части первой пункта 18 слова "котлов" заменить словами "котельных установок";

в части второй пункта 20 слова "по таблицам 1-3 приложения 2 и таблицы 1 приложения 3" заменить словами "по таблицам 1 приложений 2, 2-1, 3";

в пункте 22 слово "предприятий" заменить аббревиатурой "ТЭС";

пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Отходы, образующиеся в результате деятельности ТЭС, подлежат хранению на специально отведенных площадках. ТЭС с момента образования отходов должны обеспечивать безопасное обращение с ними.";

пункты 34, 35, 36, 37 исключить;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. На территории Республики Казахстан технические удельные нормативы эмиссий в атмосферу при сжигании различных видов топлива в котельных установках ТЭС согласно настоящему Техническому регламенту, вводятся в действие в следующие сроки:

1) с 1 января 2013 года для реконструируемых и вновь вводимых котельных установок на действующих ТЭС будут действовать технические удельные нормативы эмиссий в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, указанные в таблицах 1-3 приложения 2 к настоящему Техническому регламенту;

2) для действующих котельных установок ТЭС до реконструкции будут действовать технические удельные нормативы эмиссий в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, указанные в таблицах 1-3 приложения 2-1 к настоящему Техническому регламенту;

3) с 1 января 2013 года для котельных установок вновь строящихся ТЭС будут действовать технические удельные нормативы эмиссий в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, указанные в таблицах 1-3 приложения 3 к настоящему Техническому регламенту.

Решение о необходимости реконструкции котельных установок ТЭС и сроков ее проведения утверждается уполномоченным органом в области электроэнергетики и собственниками предприятий.";

в приложении 2 к Техническому регламенту:

в таблице 1:

в заголовке слова "котлов действующих, реконструируемых и вводимых на ТЭС до 31 декабря 2012 г." заменить словами "реконструируемых и вновь вводимых котельных установок на действующих ТЭС с 1 января 2013 г.";

дополнить строкой следующего содержания:

"

| 1180 и более (1650 и более) | 0,6 - 2,5 более 2,5 | 0,16 - 0,24 0,24 | 4,70 - 7,05 7,05 | 400 - 600 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

";

в заголовке таблицы 2 слова "котлов действующих, реконструируемых и вводимых на ТЭС до 31 декабря 2012 г." заменить словами "реконструируемых и вновь вводимых котельных установок на действующих ТЭС с 1 января 2013 г.";

таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Технические удельные нормативы
эмиссий в атмосферу оксидов азота для реконструируемых и вновь
вводимых котельных установок на действующих ТЭС с 1 января
2013 года, для твердых, жидких и газообразных видов топлива

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводи- тельность котла D, т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс NOx на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс NOx, кг/т.у.т | Массовая концентрация NOx в дымовых газах, при альфа = 1,4, мг/м3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| до 299 (до 420) | газ | 0,088 | 2,58 | 255 |
|  | мазут | 0,103 | 3,02 | 290 |
|  | бурый уголь: |  |  |  |
|  | твердое шлакоудаление | 0,188 | 5,47 | 500 |
|  | жидкое шлакоудаление | 0,206 | 6,05 | 550 |
|  | каменный уголь: |  |  |  |
|  | твердое шлакоудаление | 0,208 | 6,10 | 570 |
|  | жидкое шлакоудаление | 0,256 | 7,49 | 700 |
| 300 и более (420 и более) | газ | 0,100 | 2,93 | 290 |
|  | мазут | 0,124 | 3,64 | 350 |
|  | бурый уголь: |  |  |  |
|  | твердое шлакоудаление | 0,214 | 6,27 | 570 |
|  | жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | каменный - уголь: |  |  |  |
|  | твердое шлакоудаление | 0,237 | 6,96 | 650 |
|  | жидкое шлакоудаление | 0,292 | 8,56 | 800 |

* При нормальных условиях (температура 00С, давление 101,3 кПа), рассчитанная на сухие газы.";

дополнить приложением 2-1 следующего содержания:

|  | "Приложение 2-1 к Техническому регламенту Таблица 1 |
| --- | --- |

Технические удельные нормативы
эмиссий в атмосферу твердых частиц для действующих котельных
установок ТЭС до реконструкции для твердого топлива всех видов

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводи- тельность котла D, т/ч) | Приведенное содержание золы А пр, % х кг/МДж | Массовый выброс твердых частиц на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс твердых частиц, кг/т.у.т | Массовая концентрация частиц в дымовых газах при альфа = 1,4, мг/м3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 299 (до 420) | менее 0,6 0,6 - 2,5 более 2,5 | 0,28 0,28 - 0,36 0,36 | 8,21 8,21 - 10,56 10,56 | 700 700 - 900 900 |
| 300 и более (420 и более) | менее 0,6 0,6 - 2,5 более 2,5 | 0,24 0,24 - 0,48 0,48 | 7,04 7,04 - 14,08 14,08 | 600 600 - 1200 1200 |
| 1180 и более (1650 и более) | 0,6 - 2,5 более 2,5 | 0,48 - 0,64 0,64 | 14,08 - 18,77 18,77 | 1200 - 1600 1600 |

* При нормальных условиях (температура 00С, давление 101,3 кПа).

Таблица 2

Технические удельные нормативы
эмиссий в атмосферу оксидов серы для действующих котельных
установок ТЭС до реконструкции, для твердых и жидких видов
топлива

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводи- тельность котла D, т/ч) | Приведенное содержание серы S пр, % х кг/МДж | Массовый выброс SOx на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SOx, г/т.у.т | Массовая концентрация SOx в дымовых газах при альфа = 1,4, мг/м3 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 299 (до 420) | 0,045 и менее более 0,045 | 0,875 1,5 | 25,7 44,0 | 2 000 3 400 |
| 300 и более (420 и более) | 0,045 и менее более 0,045 | 0,875 1,3 | 25,7 38,0 | 2 000 3 000 |

* При нормальных условиях (температура 00С, давление 101,3 кПА), рассчитанная на сухие газы.

Таблица 3

Технические удельные нормативы
эмиссий в атмосферу оксидов азота для действующих
котельных установок ТЭС до реконструкции, для твердых, жидких и
газообразных видов топлива

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводи- тельность котла D, т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс NOx на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс NOx, кг/т.у.т | Массовая концентрация NOx в дымовых газах, при альфа = 1,4, мг/м3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| до 299 (до 420) | газ | 0,121 | 3,54 | 350 |
|  | мазут | 0,142 | 4,16 | 400 |
|  | бурый уголь: |  |  |  |
|  | твердое шлакоудаление | 0,225 | 6,60 | 600 |
|  | жидкое шлакоудаление | 0,244 | 7,15 | 650 |
|  | каменный уголь: |  |  |  |
|  | твердое шлакоудаление | 0,248 | 7,28 | 680 |
|  | жидкое шлакоудаление | 0,317 | 9,10 | 850 |
| 300 и более (420 и более) | газ | 0,138 | 4,05 | 400 |
|  | мазут | 0,178 | 5,21 | 500 |
|  | бурый уголь: |  |  |  |
|  | твердое шлакоудаление | 0,225 | 6,60 | 600 |
|  | жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | каменный уголь: |  |  |  |
|  | твердое шлакоудаление | 0,310 | 9,10 | 850 |
|  | жидкое шлакоудаление | 0,383 | 11,24 | 1050 |

* При нормальных условиях (температура 00С, давление 101,3 кПа), рассчитанная на сухие газы.";

в приложении 3 к Техническому регламенту:

в таблице 1:

в заголовке слова "котлов действующих, реконструируемых и вводимых на" заменить словами "котельных установок вновь строящихся";

дополнить строкой следующего содержания:

| 1180 и более (1650 и более) | 0,6 - 2,5 более 2,5 | 0,04 - 0,08 0,08 | 1,18 - 2,36 2,36 | 100 - 200 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

";

в заголовке таблиц 2 и 3 слова "котлов действующих, реконструируемых и вводимых на" заменить словами "котельных установок вновь строящихся".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр

Республики Казахстан                       К. Масимов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан