Об утверждении критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 января 2012 года № 29. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 870

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.10.2015 № 870 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ.

     В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления  см. приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 19-4/289.

В соответствии с подпунктом 16) статьи 36 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемые критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений.


      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены              

постановлением Правительства   

Республики Казахстан       

от 12 января 2012 года № 29

Критерии

безопасности водохозяйственных систем и сооружений

Основные положения

1. Настоящие критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений (далее – Критерии) устанавливают основные наблюдаемые и контролируемые в процессе мониторинга технические показатели состояния водоподпорных гидротехнических сооружений водохозяйственных систем и сооружений (далее – ГТС) в Республике Казахстан.


      2. Мониторинг Критериев осуществляется собственниками ГТС на основе результатов натурных (визуальных и инструментальных) наблюдений за техническими показателями сооружения.


      Количественные и качественные значения критериев разрабатываются в составе проекта строительства с учетом их характеристик, условий эксплуатации, в соответствии со строительными нормами и правилами Республики Казахстан № 3.04-01-2008 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».


      3. В настоящих Критериях используются следующие определения:


      1) водоподпорное гидротехническое сооружение – сооружение,  предназначенное для создания подпора, подъема уровня воды или для создания водохранилища;


      2) контролируемые показатели – количественные и качественные характеристики состояния ГТС, измеренные с помощью технических средств или вычисленные на основе измерений сооружения;


      3) диагностические показатели – наиболее значимые для диагностики и оценки состояния ГТС контролируемые показатели, позволяющие дать оценку безопасности ГТС «сооружение – основание – водохранилище» в целом или отдельных ее элементов;


      4) К – значение контролируемых показателей, измеренных в процессе мониторинга технического состояния ГТС;


      5) К1 – уровень критериальных диагностических показателей, предупреждающий уровень значений диагностических показателей, при достижении которого устойчивость, механическая и фильтрационная прочность ГТС и его основания, а также пропускная способность водосбросных и водопропускных сооружений еще соответствуют условиям нормальной эксплуатации;


      6) К2 – уровень критериальных диагностических показателей, второй (предельный) уровень значений диагностических показателей, при превышении которого эксплуатация ГТС в проектных режимах недопустима.


      4. Основные контролируемые и диагностические показатели ГТС приведены в приложении к настоящим Критериям.


      5. Критерии подлежат корректировке:


      1) перед вводом ГТС в эксплуатацию;


      2) после первых двух лет эксплуатации;


      3) не реже одного раза в каждые последующие пять лет эксплуатации;


      4) после реконструкции ГТС, их капитального ремонта, восстановления и изменения условий эксплуатации;


      5) при выводе из эксплуатации и при консервации;


      6) при изменении нормативных правовых актов, правил и норм в области безопасности ГТС;


      7) после аварийных ситуаций.


      6. Оценку состояния ГТС проводят на основе сопоставления измеренных значений диагностических показателей К с их критериальными значениями К 1 и K 2. При К < К 1 состояние ГТС считают нормальным, при К 1 < К < К 2 – потенциально опасным, при К > К 2 – предаварийным.

Приложение           

к Критериям безопасности    

водохозяйственных систем и   

сооружений

Перечень

основных контролируемых и диагностических

показателей водоподпорных гидротехнических сооружений

водохозяйственных систем и сооружений:

| Основные контролируемые показатели состояния ГТС по типу | Способ измерения контролируемого показателя | Технические средства измерения контролируемого показателя | Ориентиро- вочная периодичность измерения* |  | Результат мониторинга |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение измерен- ного показате- ля К | Критериальное значение показателя К1, К2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Бетонные ГТС (гравитационные, контрфорсные, арочные плотины) |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальные перемещения (осадки) сооружения и его основания, мм | Нивелирование поверхностных марок | Поверхностные марки, рабочие и фундаментальные реперы | 2 раза в год |  | мм | мм |
| Горизонтальные перемещения сооружения и его основания, мм | Триангуляция, визирование по створам, светодально- мерные наблюдения | Рабочие реперы, визирные марки, марки для светодальномер- ных наблюдений | То же |  | мм | мм |
| Напряжения в сооружении и его основании, кг/см2, МПа | Дистанционные измерения деформаций, напряжений в сооружении и его основании | Измерительные преобразователи линейных деформаций, силы струнного типа | 1 раз в месяц |  | кг/см2, МПа | кг/см2, МПа |
| Контактные напряжения в подошвах бетонного сооружения, кг/см2, МПа | Дистанционные измерения силы на контролируемую площадь | Измерительные преобразователи силы струнного типа | То же |  | кг/см2, МПа | кг/см2, МПа |
| Раскрытие межсекционных швов сооружения, мм | Дистанционные измерения раскрытия шва | Измерительные преобразователи линейных перемещений струнного типа | 3 раза в месяц |  | мм | мм |
| Взаимные смещения секций по межсекционным швам сооружения, мм | Прямые измерения взаимного смещения секций плотины | Модернизирован- ный щелемер, штангенщелемер | То же |  | мм | мм |
| Величина простирания трещины по контакту сооружения со скалой, мм | Дистанционные измерения раскрытия шва по контакту сооружения со скалой | Измерительные преобразователи линейных перемещений струнного типа | - |  | мм | мм |
| Раскрытие трещин и межблочных швов в сооружении, мм | Дистанционные измерения раскрытия трещин, межблочных швов | Измерительные преобразователи линейных деформаций, перемещений струнного типа | - |  | мм | мм |
| Температура бетона сооружения и его основания, оС | Дистанционные измерения температуры бетона | Измерительные преобразователи температуры струнного типа | - |  | оС | оС |
| Фильтрационные расходы, поступающие в дренажные устройства или выходящие на поверхность, л/с | Дистанционные измерения расхода или прямые измерения отметки уровня воды на мерном водосливе | Измерительные преобразователи уровня жидкости, мерная рейка | - |  | л/с | л/с |
| Пьезо- метрические напоры в основании сооружения и береговых примыканиях, м | Прямые или дистанционные измерения пьезо- метрических уровней в основании сооружения | Измерительные преобразователи давления струнного типа, образцовые манометры | - |  | м | м |
| Пьезо- метрические градиенты в основании сооружения, безразмерно | Вычисляются по измеренным напорам в основании сооружения | - | 3 раза в месяц |  | Без- размерная величина | Без- размерная величина |
| Параметры сейсмических колебаний сооружения и его основания (частота, Гц; период собственных колебаний, с) | Измерения в ждущем автоматическом режиме ускорений, амплитуды колебаний | Сейсмо- метрическая аппаратура | Постоянно |  | Гц, с | Гц, с |
| Характеристики размыва русла в нижнем бьефе (глубина, м; площадь воронки размыва, м2) | Прямые измерения воронки размыва с помощью эхолота или водолазов | Эхолоты, мерные ленты | 1 раз в год |  | м, м2 | м, м2 |
| Разрушение бетона в зоне переменного уровня, мм | Прямые измерения глубины разрушения бетона | Деформометр на базе индикатора часового типа | 2 раза в год |  | мм | мм |
| Разрушение бетона вследствие реакционных свойств крупного заполнителя бетона, мм | Прямые измерения глубины разрушения бетона | То же | То же |  | мм | мм |
| 2. Сооружения из грунтовых материалов (плотины, дамбы и т. п.) |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальные перемещения (осадки) гребня сооружения и его основания, мм | Нивелирование поверхностных марок, глубинных марок | Поверхностные, глубинные марки, рабочие и фундаментальные реперы | 2 раза в год |  | мм | мм |
| Горизонтальные смещения гребня сооружения, мм | Триангуляция, визирование по створам, светодально- мерные наблюдения | Рабочие и фундаментальные реперы, визирные марки, марки для светодально- мерных измерений | То же |  | мм | мм |
| Паровое давление в водоупорных элементах сооружения и его основания, МПа | Дистанционные измерения перового давления в водоупорных элементах сооружения | Измерительные преобразователи давления струнного типа | 3 раза в месяц |  | МПа | МПа |
| Фильтрационные расходы, поступающие в дренажные устройства или выходящие на поверхность, л/с | Дистанционные измерения расходов или прямые измерения отметок уровня воды на мерном водосливе | Измерительные преобразователи уровня жидкости, ультразвуковые расходомеры, мерные рейки | То же |  | л/с | л/с |
| Отметки депрессионной поверхности фильтрацио- нного потока в теле сооружения, береговых примыканиях, м | Дистанционные измерения пьезо- метрических уровней или прямые измерения отметок пьезо- метрических уровней | Измерительные преобразователи давления струнного типа, напорные и безнапорные пьезометры, образцовые манометры, хлопушки, уровнемеры | - |  | м | м |
| Градиенты напора в водоупорных элементах сооружения основания, безразмерно | Вычисляются по измеренным пьезо- метрическим напорам в сооружении и его основании | - | 3 раза в месяц |  | Без- размерно | Без- размерно |
| Температура сооружения и его основания, оС | Дистанционные измерения температуры сооружения и его основания | Измерительные преобразователи температуры струнного типа | То же |  | оС | оС |
| Параметры сейсмических колебаний сооружения и его основания (частота, Гц, период собственных колебаний, с) | Измерения в ждущем автоматическом режиме ускорений, амплитуды колебаний | Сейсмометричес- кая аппаратура | Постоянно |  | Гц, с | Гц, с |
| Наличие грифонов в нижнем бьефе за сооружением, л/с | Измерения фильтрационного расхода | Мерный водослив с рейкой для измерения уровня воды над водосливом | 3 раза в месяц |  | л/с | л/с |
| Наличие зон на низовом откосе с ярко-зеленым травяным покровом, м2 | Измерения площади зон | Рулетка | То же |  | м2 | м2 |
| Появление просадочных воронок на гребне и откосах плотины, см, м3 | Измерение диаметра, площади и глубины воронки | - | - |  | см, м2 | см, м2 |
| Появление продольных и поперечных трещин на гребне плотины, м, мм | Измерение протяженности и раскрытия трещин | - | - |  | м, мм | м, мм |
| 3. Грунтовые примыкания, в верхнем и нижнем бьефах |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальные смещения в оползневых и потенциально неустойчивых массивах, мм | Нивелирование поверхностных и глубинных марок | Поверхностные и глубинные марки |  | 4 раза в год | мм | мм |
| Горизонтальные смещения оползневых и потенциально неустойчивых массивов, мм | Триангуляция, светодально- мерные наблюдения | Реперы, марки |  | То же | мм | мм |
| Уровень грунтовых вод в оползневых и потенциально неустойчивых массивах, м | Измерения пьезометричес- ких уровней | Пьезометры, уровнемеры, хлопушки |  | 1 раз в месяц | м | м |
| Появление оползневых и просадочных трещин, м, см | Зарисовка, измерение протяженности ширины, глубины | Рулетка |  | 3 раза в месяц | м, см | м, см |
| Наличие зон избыточного увлажнения, м2 | Измерение площади водопроявлений | Рулетка |  | То же | м2 | м2 |
| Наличие сосредоточен- ных выходов подземных вод в нижнем бьефе, л/с | Измерение фильтрационного расхода | Мерный водослив |  | Раз в сутки | л/с | л/с |
| Наличие суффозионного выноса грунта, г/л | Измерение количества взвеси | Мерный сосуд |  | 3 раза в месяц | г/л | г/л |
| Наличие просадочных и суффозионных воронок, м | Зарисовка, измерение количества и размеров воронок | Рулетка |  | То же | м | м |
| Наличие криогенных деформаций, м | Характер деформации, размеры, площадь распространения | - |  | Раз в год | м | м |

Примечание: * Исходя из опыта эксплуатации для каждого сооружения периодичность измерений назначается в зависимости от класса ГТС, их состояния, периода эксплуатации и других факторов.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан