Об утверждении Инструкции по составлению акта аварийной и технологической брони энергоснабжения

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2012 года № 1039. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2015 года № 475

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 23.06.2015 № 475 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 17) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по составлению акта аварийной и технологической брони энергоснабжения.


      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждена          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 10 августа 2012 года № 1039

Инструкция

по составлению акта аварийной и технологической

брони энергоснабжения

1. Инструкция по составлению акта аварийной и технологической брони энергоснабжения (далее - инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 17) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике".


      2. Аварийная бронь - минимально необходимая электрическая мощность, подача которой на объект непрерывного электроснабжения сохраняет функционирование важных для него устройств и предотвращает нарушение работы объектов жизнеобеспечения, а также катастрофические экологические, социальные или экономические последствия или гибель людей.


      3. Технологическая бронь - электрическая мощность, необходимая потребителю для завершения технологических процессов.


      4. Акт аварийной и технологической брони составляется в трех экземплярах и является обязательным приложением к договору на энергоснабжение и/или договору на передачу электроэнергии.


      5. Для составления акта аварийной и технологической брони необходимо иметь сведения об общих показателях энергопотребления, характере производственных процессов и составе технологического и энергетического оборудования в целом по предприятию и каждой питающей линии в отдельности.


      6. Изменения в акт аварийной и технологической брони производятся по заявке предприятия в случаях увеличения потребной мощности или изменения технологии.


      7. Акт аварийной и технологической брони заполняется по форме согласно приложению к настоящей инструкции:


      1) в строке 1 указывается лицевой счет потребителя согласно договору на энергоснабжение с энергоснабжающей и (или) энергопередающей организацией;


      2) в строке 2 указывается наименование энергоснабжающей и (или) энергопередающей организации, с которой заключается договор на пользование электроэнергией;


      3) в строке 3 указывается полное наименование предприятия;


      4) в строке 4 указываются почтовый индекс, адрес предприятия;


      5) в строке 5 указываются телефоны предприятия (руководителя, главного инженера, главного энергетика, дежурного подстанции);


      6) в строке 6 указываются сменность и число часов работы потребителя в год;


      7) в строке 7 указывается электрическая нагрузка потребителя в часы максимума нагрузок энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации, которая определяется по последнему зимнему (летнему) суточному графику за рабочий день, как средняя из трех часовых наибольших электрических нагрузок предприятия в часы утреннего и вечернего максимума энергоснабжающей организации;


      8) в строке 8 указывается среднее годовое значение энергопотребления за последние три года, учитывающее изменения в энергопотреблении вследствие дополнительного увеличения (снижения) мощностей;


      9) в строке 9 указывается суточное энергопотребление, которое определяется по последнему зимнему (летнему) суточному графику нагрузки предприятия за рабочий день или по среднему расходу за сутки в декабре (июне);


      10) в строке 10 указывается номер трансформаторной подстанции, распределительного пункта или распределительного устройства потребителя;


      11) в строке 11 указываются номер или название питающего центра (линии) энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации (трансформаторная подстанция, распределительный пункт, подстанция); 


      12) в строке 12 указывается количество питающих линий, определенных по акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по данной энергоустановке;


      13) в строке 13 указывается категория надежности энергоснабжения согласно договору на энергоснабжение.


      8. В разделе 1 "Аварийная броня" графы заполняются следующим образом:


      1) в графе 1 указывается номер по порядку;


      2) в графе 2 указывается перечень неотключаемых электроприемников, внезапное отключение которых может вызвать пожар, взрыв или опасность для жизни людей (аварийное и охранное освещение; вентиляция в цехах со взрывоопасной, пожароопасной и вредной для жизнедеятельности человека средой; водоотлив, канализация, отопление, средства пожарной безопасности и др.).


      Электроприемники указываются по каждой питающей линии в отдельности.


      При заполнении перечня указывается полное наименование электрооборудования;


      3) в графах 3 и 4 указывается рабочая нагрузка (кВт) по каждому электроприемнику в отдельности, по сезону - зимняя, летняя;


      4) в графах 5 и 6 указывается суточное энергопотребление (тыс.кВт.час) по каждому электроприемнику с учетом нагрузок по графам 3 и 4.


      9. В разделе 2 "Технологическая броня" графы заполняются следующим образом:


      1) в графе 7 указывается номер по порядку;


      2) в графе 8 указывается перечень технологических процессов.


      В перечень электроприемников технологической брони включается электрооборудование, работа которого необходима потребителю для завершения основного технологического процесса;


      3) в графе 9 указывается продолжительность технологического процесса (по каждому процессу, указанному в графе 8).


      При продолжительности технологического процесса в течение суток и более проставляется - 24 часа;


      4) в графах 10 и 11 указывается рабочая нагрузка (кВт) по каждому электроприемнику в отдельности, по сезону - зимняя, летняя; 


      5) в графах 12 и 13 указывается суточное энергопотребление (тыс.кВт.час) по каждому электроприемнику с учетом нагрузок по графам 10 и 11.


      10. В разделе 3 "Источники энергоснабжения и нагрузки на питающих линиях" дается построчная расшифровка по каждой питающей линии потребителя от трансформаторных и распределительных пунктов энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации с указанием электроприемников, внезапное отключение которых может повлечь взрыв, пожар, опасность для жизни людей, повреждение основного оборудования, массовый брак продукции и серьезное расстройство сложных технологических процессов:


      1) в графе 14 указывается номер по порядку;


      2) в графе 15 указываются номер или наименование питающего центра трансформаторных распределительных пунктов и распределительных устройств энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации, от которого осуществляется энергоснабжение данного предприятия;


      3) в графе 16 указываются номер или наименование питающей линии (фидера) потребителя, по которой осуществляется энергоснабжение;


      4) в графе 17 указывается общая нагрузка (кВт) питающей линии по зимним замерам (декабрь);


      5) в графе 18 указывается перечень основных электроприемников, включенный в технологическую бронь предприятия;


      6) в графе 19 указывается рабочая нагрузка (кВт) технологической брони на данной питающей линии (фидере);


      7) в графе 20 указывается время, необходимое для завершения технологического процесса, в часах (по каждому процессу, указанному в графе 8 раздела 2);


      8) в графе 21 указывается перечень неотключаемых электроприемников (графа 2 раздела 1);


      9) в графе 22 указывается нагрузка аварийной брони (кВт) по каждой питающей линии в соответствии с зимним графиком нагрузок (декабрь);


      10) в графе 23 указывается, на какую линию переключается нагрузка и какими средствами (автоматическое включение резерва или вручную).


      Переключение неотключаемых электроприемников предприятия обязательно согласовывается с диспетчерской службой энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации. 


      11. В разделе 4 "Режимы энергопотребления по нагрузке" строки заполняются следующим образом:


      1) в строке 1 указывается полная отключаемая нагрузка по предприятию (кВт), которая отключается от питающих центров при аварийном дефиците мощности в электрических сетях; 


      2) в строке 2 указываются конкретные номера отключаемых линий (фидеров) и их общая нагрузка (кВт);


      3) в строке 3 указываются номера линий (фидеров), которые могут быть отключены по истечении времени завершения технологического процесса, указанного в графе 20 раздела 3, и их общая нагрузка (кВт).


      Нагрузки по строкам 1, 2 и 3 указываются в строгом соответствии с зимним графиком нагрузок.


      12. Раздел 5 включает в себя сведения о питающих линиях (фидерах) и их нагрузках, которые необходимо отключить по требованию диспетчера энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации.


      13. Раздел 6 содержит в себе требование энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации о недопущении переключения отключенной нагрузки на оставленные в работе линии (фидера) без согласия на это диспетчера энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации. В данной строке обязательно указывается номер телефона диспетчера энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации.


      14. Раздел 7 отражает возможность использования имеющихся устройств автоматического включения резерва.


      15. Раздел 8 отражает особые условия энергоснабжения при вводе режимов энергопотребления и мощности, оговоренные договором на энергоснабжение данного предприятия. К акту прилагается схема электроснабжения предприятия с указанием в ней питающих линий, связей между подстанциями, на которые заведены питающие линии и автоматическое включение резерва.

Приложение           

к инструкции по составлению акта

аварийной и технологической брони

энергоснабжения.

Утверждаю ______________________

________________________________

________________________________

Руководитель энергоснабжающей      

(энергопередающей) организация

Акт аварийной и технологической брони

| 1. | Номер лицевого счета потребителя _________________ | 8. | Среднегодовое энергопотребление потребителя: __________ тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Наименование энергоснабжающей и (или) энергопередающей организации __________________ | 9. | Суточное энергопотребление потребителя: 1) зимняя ___________________ кВт |
| 3. | Потребитель _______________________ |  | 2) летняя ___________________ кВт |
| 4. | Адрес потребителя ____________________________ | 10. | Номер трансформаторной подстанции, распределительный пункт потребителя __________________________________ |
| 5. | Телефоны потребителя: | 11. | Номер или название питающего центра (линии) |
|  | 1) руководителя, главного инженера ________________ |  | энергопередающей и (или) энергоснабжающей |
|  | 2) главного энергетика ___________________________ |  | организации _______________________ (трансформаторная подстанция, распределительный пункт, подстанция) |
|  | 3) дежурного подстанции ___________________________ | 12. | Количество питающих линий _________________ |
| 6. | Сменность и число часов работы в год ___________________________ | 13. | Категория надежности энергоснабжения ______________________ |
| 7. | Максимальная фактическая нагрузка потребителя: |  |  |
|  | 1) зимняя __________________ кВт |  |  |
|  | 2) летняя __________________ кВт |  |  |

Акт аварийной и технологической брони составлен между представителем энергоснабжающей и (или) энергопередающей организацией _________________________________________ совместно с представителем

          (должность, Ф.И.О.)

предприятия (потребителя электроэнергии) ____________________________

                                              (должность, Ф.И.О.)

от "__" _________ 20__ г

| № п/п | РАЗДЕЛ 1. Аварийная броня |  |  |  |  | РАЗДЕЛ 2. Технологическая броня |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень неотклю- чаемых электро- приемни- ков | Суточная потребность |  |  |  | № п/п | Пере- чень техно- логи- ческих про- цессов и опера- ций | Продол- житель- ность техноло- гического процесса (час) | Потребность для полного технологического процесса |  |  |  |
|  |  | по нагрузке, кВт |  | по потреблению, тыс.кВт.ч. |  |  |  |  | по нагрузке, кВт |  | по потреблению, тыс.кВт.ч. |  |
|  |  | зимняя | летняя | зимняя | летняя |  |  |  | зимняя | летняя | зимняя | летняя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| РАЗДЕЛ 3. Источники энергоснабжения и нагрузки на питающих линиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер или наимено- вание питаю- щего центра энерго- передаю- щей и (или) энерго- снабжаю- щей органи- зации | Номер или наимено- вание питающей линии потреби- теля | Нагруз- ка линии потре- бителя (кВт) | Технологическая броня |  |  | Аварийная броня |  |  |
|  |  |  |  | Пере- чень основных элект- роприе- мников | Наг- рузка техно- логи- ческой брони на линии (кВт) | Время необхо- димое для завер- шения техно- логи- ческого процес- са в часах | Перечень электроп- риемников | Нагрузка аварийной брони на линии (кВт) | На какую линию перек- люча- ется наг- рузка и какими сред- ствами (авто- мати- чес- кое вклю- чение резерва или вручную) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

РАЗДЕЛ 4. Режимы энергопотребления по нагрузке:

1. При аварийном дефиците мощности в электросетях энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации могут быть отключены с питающих центров ________ кВт

2. Фидер № ___________________ Нагрузка __________________________ кВт

3. По истечении времени, указанного в графе 20. Линия № _________________ Нагрузка: _____________________ кВт

РАЗДЕЛ 5. По требованию диспетчера энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации потребитель обязан немедленно отключить: Линия (фидер) № ______________________ Нагрузка _____________________ кВт

РАЗДЕЛ 6. При отключении линии из-за аварии в электроустановках энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации и потребителя запрещается переключение отключенной нагрузки на оставленные в работе линии без согласия на это диспетчера энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации ___________________ (телефон)

РАЗДЕЛ 7. Использование имеющихся устройств автоматического включения резерва: разрешено _____; запрещено _____

РАЗДЕЛ 8. Особые условия:

Приложение: К акту прилагается схема электроснабжения предприятия размером 203х277 мм с указанием в ней питающих линий, связей между подстанциями, на которые заведены питающие линии и автоматическое включение резерва.

Представитель энергоснабжающей

(энергопередающей) организация ____________________________

                                         (Подпись)

Главный энергетик предприятия  ____________________________

                                         (Подпись)

Главный инженер предприятия    ____________________________

                                         (Подпись)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан