Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности питьевой воды"

Утративший силу

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 мая 2007 года N 308. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июня 2007 года N 4735. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2010 года № 900

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 18.11.2010 г. № 900.

В соответствии с подпунктом 10)  статьи 7 , подпунктом 19)   статьи 17 Закона Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",  ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемые санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности питьевой воды".

2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Белоног А.А.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту организационно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Мухамеджанов Ж.М.) направить настоящий приказ на официальное опубликование после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора - Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Белоног А.А.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

И.о. Министра

"СОГЛАСОВАНО" 

      Комитет по атомной энергетике 

      Министерства энергетики и 

      минеральных ресурсов 

      Республики Казахстан

Утверждены приказом        

И.о. Министра здравоохранения   

Республики Казахстан       

15 мая 2007 года N 308

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

"Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности питьевой воды"

1. Общие положения

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности питьевой воды" (далее - санитарные правила) предназначены для физических и юридических лиц, деятельность которых связана с выбором источника питьевого водоснабжения, эксплуатацией централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, производством расфасованной питьевой воды, производственным контролем качества питьевой воды при эксплуатации существующих или вводимых в эксплуатацию объектов водоснабжения. 

      Санитарные правила не распространяются на воду технических систем водоснабжения, столовые, минеральные и лечебные воды.

2. В настоящих санитарных правилах использованы следующие термины и определения: 

      1) общая (суммарная) альфа- или бета-активность воды - условная альфа-или бета - активность счетного образца, численно равная активности назначенного образца сравнения при одинаковых показаниях используемого радиометра; 

      2) минимальная измеряемая активность (далее - А мин ) - активность счетного образца, при измерении которой на данной радиометрической установке за время один час относительная статистическая погрешность составляет 50% (Р = 0,95); 

      3) предел дозы - величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна увеличиваться в условиях нормальной работы; 

      4) счетный образец - определенное количество вещества, полученное в результате физических или химических воздействий на пробу и предназначенное для измерений его радиационных параметров на радиометрической установке в соответствии с регламентированной методикой выполнения измерений; 

      5) уровень вмешательства - уровень радиационного фактора, при превышении которого следует проводить определенные защитные мероприятия; 

      6) уровень контрольный - значения контролируемой величины дозы, мощности дозы радиоактивного загрязнения, устанавливаемые для оперативного радиационного контроля.

2. Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации радиационного контроля

3. Снижение радиоактивности питьевой воды не проводится при содержании природных и искусственных радионуклидов, создающих эффективную дозу облучения менее 0,1мЗв/год. Указанная доза не будет превышена при содержании отдельных радионуклидов в воде ниже уровня вмешательства при стандартном водопотреблении 2 кг в сутки. При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов доза облучения населения не должна превышать 0,1 мЗв/год.

4. Радиационно-гигиеническая оценка питьевой воды должна включать следующие основные этапы: 

      1) определение удельной суммарной альфа- и бета-активности радионуклидов в воде, а для подземных и для приповерхностных источников и содержания радона; 

      2) определение удельной активности радионуклидов в питьевой воде; 

      3) гигиеническая оценка питьевой воды по критериям радиационной безопасности, включая и оценку доз облучения населения и/или критических групп населения; 

      Если содержание природных радионуклидов в питьевой воде превышает уровни вмешательства более чем в 10 раз, то использование такой воды не допускается.

5. Производственный радиационный контроль питьевой воды должен обеспечиваться организацией, осуществляющей водоснабжение населения. При этом перечень радионуклидов, определяемых в питьевой воде, а также порядок контроля должен устанавливаться с учетом типа источника водоснабжения, возможных источников загрязнения воды, реального содержания радионуклидов в воде и его сезонных изменений. Объем производственного радиационного контроля устанавливается тем выше, чем выше содержание природных радионуклидов. 

      При проведении производственного радиационного контроля допускается определять только те радионуклиды, суммарный вклад которых в облучение населения за счет потребления питьевой воды составляет 80% или более.

6. На станциях водоснабжения, осуществляющих отбор воды из артезианских источников, проводится радиационный контроль в местах размещения фильтров-очистителей, отстойников, аэраторов по мощности дозы гамма-излучения, а также рабочих мест по содержанию изотопов радона и их дочерних продуктов в воздухе.

7. Радиационный контроль воды (далее - контроль) должен проводиться в местах водозабора, перед подачей ее в распределительную водопроводную сеть и в контрольных точках распределительной водопроводной сети.

8. На радиационно-загрязненных территориях должен устанавливаться перечень контролируемых в воде радионуклидов с учетом специфики состава загрязнения.

9. Удельная активность радионуклидов должна определяться не реже 1 раза в квартал.

10. Порядок контроля должен включать: 

      1) приготовление счетных образцов; 

      2) измерение общей  a - и  в -активности; 

      3) идентификацию радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций; 

      4) расчет результатов измерений и погрешностей исследований; 

      5) оценку питьевой воды по критериям радиационной безопасности.

11. При контроле должно проводиться: 

      1) определение общей альфа- и бета-активности проб воды без учета вклада радона-222 (далее -  222 Rn) - с короткоживущими продуктами его распада (полоний-218, свинец-214, висмут-214,полоний-214); 

      2) определение удельной активности легколетучих радионуклидов (йод-131,  222 Rn) при возможном присутствии их в воде; 

      3) при определении отдельных нормируемых радионуклидов должна выявляться А мин не выше 0,1 уровня вмешательства для воды (далее - УВ вода ) для данного радионуклида.

12. Отбор, консервация, хранение и транспортирование проб питьевой воды производят в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июня 2004 года  N 506 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2999.

13. При проведении исследования должны использоваться единый способ концентрирования радионуклидов (выпаривание) и единые стандарты сравнения - сульфат калия (стандарт "Бета") и сульфат кальция с гомогенно распределенным плутоний-239 (далее -  239 Pu) (стандарт "Альфа").

14. Радиометрические установки для измерения суммарной альфа- и бета-активности должны отвечать следующим требованиям: 

      1) минимальная измеряемая альфа-активность А мин ( Ea ) для установленных стандартов должна быть не более 0,01 Беккереля (далее-Бк); 

      2) минимальная измеряемая бета-активность А мин ( Eв ) для установленных стандартов сравнения должна быть не более 0,2 Бк; 

            3) разница между показателями альфа- и бета-активности при их сравнении должна быть не более 0,02 Бк.

15. При контроле должны использоваться селективные (избирательные) методы прямого измерения контролируемых радионуклидов, а так же косвенные и расчетные методы согласно приложениям 1 - 4 к настоящим санитарным правилам.

3. Санитарно-эпидемиологические требования к определению 

соответствия питьевой воды критериям радиационной безопасности

16. Удельная активность и погрешность измерения при доверительной вероятности 95% (далее - Р = 0,95) должны являться критериями радиационной безопасности питьевой воды. 

      Составляющими абсолютной погрешности должны являться случайная (статистическая) дельта -  /\ s и систематическая (постоянная) дельта -  /\ 0 . Полная погрешность измерения  /\ определяется как: 

                     /\ =  /\ s +  /\ 0 

      Систематическая погрешность -  /\ 0 должна оцениваться исходя из следующего принципа суммирования:

где  /\ 1 - погрешности аттестованных метрологических характеристик средств измерений, указанной в свидетельстве о поверке,  /\ 2 - методическая погрешность подготовки счетного образца. При отсутствии в методике указания последней погрешности, она принимается равной 0,10 (10 %).

17. Для предварительной оценки соответствия питьевой воды критериям радиационной безопасности используются полученные значения удельной общей альфа- ( /\ а ) и бета- ( /\ в ) активности и абсолютные погрешности их определения  /\ а и  /\ в .

18. Для питьевой воды подземных источников водоснабжения одновременно с измерениями общей альфа- и бета-активности должно определяться содержание радона - по удельной активности радона ( /\ Rn ) и абсолютной погрешности его определения  /\ Rn.

19. Вода признается соответствующей требованиям норм радиационной безопасности, при следующих результатах одновременно выполненных измерений: 

       /\ а +  /\ а   < 0,1 Бк/кг 

       /\ в  +  /\ в   < 1,0 Бк/кг 

       /\ Rn +  /\ Rn  < 60 Бк/кг

20. При содержании радона в воде выше 60 Бк/кг или превышении одного или обоих показателей общей альфа- или бета-активности, необходимо выполнить радионуклидный анализ в соответствии с таблицей 1 приложения 1 к настоящим санитарным правилам.

21. Если превышен один или оба показателя общей альфа- или бета-активности, то необходимо выполнить радионуклидный анализ. 

      При полном радионуклидном анализе необходимо рассчитать оценку соответствия суммарной активности и суммы активностей радионуклидов по критерию: 

                     /\ а -  E К i Аi  < 0.2 

      где  /\ а - общая альфа-активность; 

      Аi - измеренная удельная активность 1 радионуклида в воде; 

      Ki - коэффициенты, характеризующие несоответствие энергетических спектров стандарта сравнения и реальной пробы. Приложение 1 (таблица 2); 

      0,2 - эмпирический коэффициент, учитывающий присутствие в пробе воды других альфа-излучающих нуклидов на уровне не более 5% от значения УВ вода , определение которых в процессе анализа не выполнялось (например,  232 Тh,  230 Тh,  228 Тh, с короткоживущими продуктами его распада, возможно  239+240 Рu,  238 Рu,  24, Аm). 

      Если условие критерия (4) выполнено, то дальнейшие измерения не требуются.

22. Вода признается соответствующей критерию если:

где А а - измеренная удельная активность 1 радионуклида в воде, включая  222 Rn; 

      УВ, - соответствующий уровень вмешательства (УВ вода ) согласно НРБ-99 (приложение П-2); 

       /\ А i - абсолютная погрешность измерения удельной активности 1 радионуклида.

23. При критерии  < 1 должны устанавливаться для водоисточника местные контрольные уровни общей  а и (или)  в -активности, гарантирующие уровень дозы не более 0,1 микрозиверт в год (далее-мЗв/год).

24. При ином критерии должны проводиться дальнейшие исследования по определению годового поступления в воду радионуклидов: 

      1) вода подземных источников исследуется не менее 4 раз в год, отбираемых в каждый сезон; поверхностных источников - не менее 12 раз в год ежемесячно; 

      2) при наличии обработки воды или смешении воды различных водозаборов, радиационный контроль проводится перед подачей ее в водопроводную сеть. Контроль содержания газообразных или с малым периодом полураспада радионуклидов (например -  222 Rn), проводится в контрольных точках водопроводной сети.

25. При обнаружении в воде стабильного присутствия радионуклидов выше уровней вмешательства, установленных НРБ-99, должно быть принято решение о дальнейшем использовании источника водоснабжения.

26. При содержании природных и искусственных радионуклидов в питьевой воде, создающих эффективную дозу меньше 0,1 мЗв/год не проводятся мероприятия по снижению ее радиоактивности. При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов сумма отношений активности радионуклида к его уровню вмешательства  Е (А i /УВ1)) должна быть  < 1.

27. Если величины общей альфа-активности и общей бета-активности будут ниже нормативных, то вода считается не загрязненной. В случае превышения этих показателей, необходимо провести полный радионуклидный анализ воды.

Приложение 1                              

к санитарно-эпидемиологическим правилам   

и нормам "Санитарно-эпидемиологические    

требования к обеспечению радиационной     

безопасности питьевой воды"

Рекомендуемая последовательность радионуклидного анализа 

           питьевой воды в зависимости от измеренных уровней общей 

                          альфа- и бета-активности

Таблица 1

| N п/п | Измеренные уровни суммарной альфа- и бета-активности, Бк/кг | Контролируемые радионуклиды | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А а + /\ а < 0,10 А в + /\ в < 1.0 | радионуклидный состав не контролируется |  |
| 2 | 0,10 < А а + /\ a < 0,20 А в + /\ в < 1,0 | Определяется 210 Ро, 210 Рв | Проверяется выполнение пункта 19. Далее - действия по пунктам 21-23 настоящих правил |
| 3 | 0,20 < А а + /\ a < 0,40 А в + /\ в < 1,0 | Определяется 210 Ро, 210 РЬ, 226 Rа, 228 Rа | Проверяется выполнение пункта 19. Далее - действия по пунктам 21-23 настоящих правил |
| 4 | А а + /\ a < 0,40 А в + /\ в < 1,0 | Определяется 210 Ро, 210 Рв, 226 Rа, 228 Ra, 238 U, 234 U | При значении показателей выше нормативных (пункт 18) дополнительно определяются 2 3 2 Th, 230 Th , 228 Тh; в районах техногенного загрязнения, действующих АЭС и ядерных реакторов - 239+240 Pu 238, Pu, 241 Am, Проверяется выполнение условия пункта 19 |
| 5 | А в + /\ в < 1,0 | 137 Сs, 90 Sr 40 К | при необходимости другие техногенные бета-излучающие нуклиды |

1) необходимость контроля  210 Рb по пункту 2 таблицы 1 вызвана 

его очень жестким нормированием (УВ вода  = 0,2 Бк/кг) и типичным для 

атмосферных выпадений и поверхностных вод соотношением 

210 Po/ 210 Pb = 0,2 - 0,3; 

      2) превышение общей бета-активности может быть обусловлено присут- 

ствием 40К пункт 5 таблицы 1, который дает вклад в эффективную дозу. 

      Значения коэффициента Кi при использовании стандарта сравнения с 

Е а = 5.15 Мэв и нижним уровнем дискриминации альфа-радиометра = 3 Мэв 

                                                           Таблица 2

| Альфа-излучающий радионуклид | Энергия альфа-излучения, кэВ | Значение коэффициента КI |
| --- | --- | --- |
| 232 Th | 4010 | 0,60 |
| 238 U | 4195 | 0,65 |
| 23 0 Th | 4685 | 0,85 |
| 239+240 Рu; 210 Ро | 5155 + 5168, 5305 | 1,00 |
| 228 Тh, 241 Аm, 238 Рu | 5420, 5486, 5500 | 1,10 |
| 224 Ra, 223 Rа | 5680, 5610 | 1,15 |

Приложение 2                              

к санитарно-эпидемиологическим правилам   

и нормам "Санитарно-эпидемиологические    

требования к обеспечению радиационной     

безопасности питьевой воды"

Схема организации и проведению 

              радиационного контроля питьевой воды

Приложение 3                              

к санитарно-эпидемиологическим правилам   

и нормам "Санитарно-эпидемиологические    

требования к обеспечению радиационной     

безопасности питьевой воды"

Рекомендуемые методы для радиационного контроля питьевой воды

| Измеряемые характеристики | Рекомендуемые методы измерения | Средства измерения | Диапазон измерений, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарная альфа- и бета- активность А( Ea ) и А ( Eв ) | Альфа-бета- радиометрический с предварительным концентрированием радионуклидов (выпаривание), из объема пробы 0,5 - 1,0 л | Низкофоновые альфа-бета-радио- метры на основе полупроводникового детектора (далее-ППД), сцинтилляционных детекторов или проточных пропорциональных счетчиков | 0,02-10 3 ( Ea ) 0,20-10 3 ( Eв ) |
| Удельная активность 238 U, 234 U, 235 U, 232 Тh, 228 Тh, 239 +240 Рb 238 Рu, 241 Аm | Альфа спектрометрический с предварительным радиохимическим выделением радио- нуклидов из объема пробы 0,5 - 1 л и использованием изотопных индикаторов 232 U, 234 Тh, 242 Рu, 236 Рu, 243 Аm; | Альфа-спектрометры на основе ППД или ионизационных импульсных камер | 5х10 3 - 10 3 |
| Удельная активность 226 Ra, 228 Rа, 224 Rа | Гамма спектрометрический с предварительным количественным концентрированием изотопов радия из объема пробы 5 - 10 л, герметизацией концентрата и выдержкой для накопления равновесных дочерних продуктов распада, альфа-бета-радио- метрический с селективным радиохимическим выделением изотопов радия и измерением по регламентированной методике; | Гамма-спектрометры на основе ППД или сцинтилляционных детекторов, низкофоновые альфа-бета-радио- метры | (0,05-0,1)-10 3 |
| Удельная активность 210 Ро, 2,0 Рb | Альфа-бета-радио- метрический или альфа-спектромет- рический ( 210 Ро) с предварительным селективным радиохимическим выделением радио- нуклидов Ро, Рb или 210 Вi из объема пробы 1-3 л | Низкофоновые альфа-бета-радио- метры на основе ППД, сцинтилля- ционных детекторов или проточных пропорциональных счетчиков | 0,02-10 3 (а) 0,05-10 3 (Р) |
| Удельная активность 134 Сs, 137 Сs | Гамма-спектромет- рический инструмен- тальный или бета-радиометричес- кий с предваритель- ным количественным концентрированием изотопов цезия из объема пробы 1-10 л | Гамма-спектрометры на основе ППД или сцинтилляционных детекторов, бета-радиометры | 0,1-10 3 |
| Удельная активность 90 Sr | Бета-спектромет- рический инструментальный или бета- радиометрический с предварительным селективным концентрированием 90 Sr из объема пробы 1-5 л | Бета-спектрометры, низкофоновые бета-радиометры | 0,1-Ю 3 |
| Удельная активность 222 Rn | Радиометрический | Радиометры радона | 6-800 |

Приложение 4                              

к санитарно-эпидемиологическим правилам   

и нормам "Санитарно-эпидемиологические    

требования к обеспечению радиационной     

безопасности питьевой воды"

Примеры по определению соответствия питьевой воды 

критериям радиационной безопасности

Пример 1. 

      1) при выполнении анализа питьевой воды было установлено: 

                 А a +  /\ а = 0,17 Бк/кг, А в +  /\ в = 0.16 Бк/кг; 

      2) так как превышен контрольный уровень суммарной альфа-активности, необходимо провести радионуклидный анализ. При выборе радионуклидов, подлежащих определению в пробе, руководствуемся пункту 24 настоящих санитарных правил: 0,10< А а +  /\ а = 0,17  < 0,20 - выполняем сокращенный радионуклидный анализ (в пробе определяем  210 Ро,  210 Рb); 

      2) последующий анализ показал присутствие данных радионуклидов в следующих концентрациях: 

                 210 Ро - 0,002± + 0,001 Бк/кг,  210 РЬ - 0,030  + ±0,015 Бк/кг; 

      3) проверяем выполнение условия (5) настоящих правил:

Так как присутствие в пробе любых других альфа-излучающих радионуклидов гарантирует выполнение условия (5) настоящих правил, дальнейших исследований не требуется. 

      Доза, соответствующая этому значению, <0.1 мЗв. Вода пригодна, никакие дополнительные действия не требуются; 

      5) установление контрольного уровня суммарной альфа-активности для

данного водоисточника - 0.17 Бк/кг. 

      Пример 2 

      1) при выполнении анализа питьевой воды было установлено: 

      А a +  /\ а = 0.27 Бк/кг, А в +  /\ в = 0.18 Бк/кг; 

      2) так как превышен контрольный уровень суммарной альфа-активности, необходимо провести радионуклидный анализ. При выборе радионуклидов, подлежащих определению в пробе, руководствуемся пункту 24 настоящих правил: 

      0.20 < А a +  /\ а  = 0.27  < 0.40 - выполняем расширенный радионуклидный анализ (в пробе определяем  210 Ро,  210 Рb, ,  226 Ra,  228 Ra), 

      3) последующий анализ показал присутствие данных радионуклидов в следующих концентрациях: 

       210 Ро - 0,012  + 0,004 Бк/кг,  210 Рb- 

      0,020  + 0,010 Бк/кг, 

       226 Rа - 0,117  + ±0,030 Бк/кг,  228 Rа 

      - 0,050  + 0,020 Бк/кг; 

      4) проверяем выполнение условия (5) настоящих правил:

Доза, соответствующая этому значению, <0,1 мЗв. Вода пригодна, никакие дополнительные действия не требуются; 

      5) установление контрольного уровня суммарной альфа-активности для данного водоисточника - 0,27 Бк/кг.

Пример 3 

      1) при выполнении анализа питьевой воды было установлено: 

      А a +  /\ а = 0.049 + 0.008 = 0,57 Бк/кг, А в +  /\ в = 0,52 Бк/кг; 

      2) так как превышен контрольный уровень суммарной альфа-активности, необходимо провести радионуклидный анализ. При выборе радионуклидов, подлежащих определению в пробе, руководствуемся пункту 24 настоящих правил: А a +  /\ а = 0,57 > 0,4 - выполняем полный радионуклидный анализ (в пробе определяем  210 Ро,  210 Рb,  226 Ra,  228 Ra,  238 U,  234 U); 

      3) последующий анализ показал присутствие данных радионуклидов в следующих концентрациях: 

       210 Ро - 0,170  + ±0,030 Бк/кг,      210 Рb - 0,010 + 0,005 Бк/кг, 

       226 Rа - 0,202± + 0,030 Бк/кг,      228 Rа - 0,033  + ±0,013 Бк/кг,

238 U - 0,041 ± + 0,006 Бк/кг,      234 U - 0, 059  + 0,008 Бк/кг; 

      4) выполняем оценку соответствия суммарной активности и суммы активностей радионуклидов по критерию (4) настоящих правил: 

      А a -  E КI AI = 0,49 - (0,17 х 1,0 + 0,202 х 0,90 + 0,041 х 0,65 + 0,059 х 0,90) = 0,14  < 0. 

      Основные дозообразующие радионуклиды, представленные в пробе, определены; 

      5) проверяем выполнение условия (5) настоящих правил:

б) необходимо проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации водоисточника или необходимости принятия защитных мер.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан