Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека

Утративший силу

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 мая 2015 года № 11147. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 № ҚР ДСМ-15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Оптимальные и допустимые показатели микроклимата, инфракрасного облучения, звука и освещенности согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу;

2) Допустимые значения уровней инфразвука и ультразвука согласно приложениям 4, 5 к настоящему приказу;

3) Допустимые значения уровней ультрафиолетового излучения и аэроионов согласно приложениям 6, 7 к настоящему приказу;

4) Предельно-допустимые уровни электрических, магнитных полей и лазерного излучения согласно приложениям 8, 9 к настоящему приказу.

2. Комитету по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

| Министр |  |
| --- | --- |
| национальной экономики |  |
| Республики Казахстан | Е. Досаев |

"СОГЛАСОВАН"

Министр здравоохранения

и социального развития

Республики Казахстан

_______ Т. Дуйсенова

17 апреля 2015 года

|  | Приложение 1 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" от 28 февраля 2015 года № 169 Таблица 1 |
| --- | --- |

Нормируемые величины температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне
производственных помещений

| № п/п | Период года | Категория работ | Температура, оС |  |  |  |  | Относительная влажность на рабочих местах - постоянных и непостоянных, не более |  | Скорость движения, м/с на рабочих местах - постоянных и непостоянных* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимальная | Допустимая |  |  |  | Оптимальная | Допустимая | Оптимальная, не более | Допустимая |
|  |  |  |  | Верхняя граница |  | Нижняя граница |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на рабочих местах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | постоянных | непостоянных | постоянных | Непостоянных |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Холодный период года | Легкая – 1а | 22-24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 40-60 | 75 | 0,1 | не более 0,1 |
|  |  | Легкая – 1б | 21-23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 40-60 | 75 | 0,1 | не более 0,2 |
|  |  | Средней тяжести – II a | 18-20 | 23 | 24 | 17 | 15 | 40-60 | 75 | 0,2 | не более 0,3 |
|  |  | Средней тяжести – II б | 17-19 | 21 | 23 | 15 | 13 | 40-60 | 75 | 0,2 | не более 0,4 |
|  |  | Тяжелая – III | 16-18 | 19 | 20 | 13 | 12 | 40-60 | 75 | 0,3 | не более 0,5 |
| 2 | Теплый период года | Легкая – 1а | 23-25 | 28 | 30 | 22 | 20 | 40-60 | 55 при 28 оС | 0,1 | 0,1-0,2 |
|  |  | Легкая – 1б | 22-24 | 28 | 30 | 21 | 19 | 40-60 | 60 – при 27 оС | 0,2 | 0,1-0,3 |
|  |  | Средней тяжести – II a | 21-23 | 27 | 29 | 18 | 17 | 40-60 | 65 – при 26 оС | 0,3 | 0,2-0,4 |
|  |  | Средней тяжести – II б | 20-22 | 27 | 29 | 16 | 15 | 40-60 | 70 – при 25 оС | 0,3 | 0,2-0,5 |
|  |  | Тяжелая – III | 18-20 | 26 | 28 | 15 | 13 | 40-60 | 75 – при 24 оС и ниже | 0,4 | 0,2-0,6 |

* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения определяется интерполяцией.

Среднесменная температура воздуха (tв) рассчитывается по
формуле:

где tв1, tв2, … tвnn - температура воздуха (оС) на соответствующих участках рабочего места;

1, 2

2, …

n - время (ч) выполнения работы на соответствующих  участках рабочего места;

8 – продолжительность рабочей смены (ч).

Таблица 2

Минимальное количество участков измерения параметров
микроклимата

| № п/п | Площадь помещений, м2 | Количество участков измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | до 100 | 4 |
| 2 | 101 – 400 | 8 |
| 3 | более 400 | Количество участков определяется расстоянием между ними, которое не превышает 10 м |

Таблица 3

Допустимые показатели ТНС-индекса (оС) для рабочих помещений с
нагревающим микроклиматом независимо от периода года и открытых
территорий в теплый период года (верхняя граница)

| № п/п | Категория работ | ТНС-индекс (оС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I а | 26,4 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | I б | 25,8 |
| 3 | II а | 25,1 |
| 4 | II б | 23,9 |
| 5 | III | 21,8 |

Определение индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)

Для оценки нагревающего микроклимата в помещении (вне зависимости от периода года), а также для открытых территорий в теплый период года при температуре воздуха выше + 25 оС используется ТНС-индекс.

1. Определение ТНС-индекса с помощью аспирационного психрометра и термометра с зачерненным шаром (шарового термометра):

1) с помощью аспирационного психрометра определяют температуру смоченного термометра (tвл);

2) температуру внутри зачерненного шара (tш) измеряют термометром, резервуар которого помещен в центр зачерненного полого шара; tш отражает влияние температуры воздуха, температуры поверхностей и скорости движения воздуха;

3) ТНС-индекс рассчитывается по уравнению:

ТНС = 0,7 tвл + 0,3 tш

4) метод измерения и контроля ТНС-индекса аналогичен методу измерения и контроля температуры воздуха, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88.

2. Определение ТНС-индекса с помощью метеометра типа МЭС-200 А, в комплект которого входит щуп измерительный с черным шаром:

1) устанавливают щуп Щ2 в соответствии с Инструкцией по эксплуатации прибора;

2) измеряют значение ТНС.

Полученные результаты сравнивают с нормативными значениями.

Таблица 4

Допустимая продолжительность пребывания работающих в
охлаждающей среде по показателям температуры воздуха*,оС

| Категория работ | Энерготраты, Вт/м2 | Период непрерывного пребывания, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I а | 58-77 | 21,0-18,9 | 19,0-17,0 | 16,7-15,0 | 15,0-13,0 | 14,0-12,0 |
| I б | 78-97 | 19,8-18,0 | 17,9-16,0 | 16,0-14,0 | 14,0-12,0 | 13,0-11,0 |
| II а | 98-129 | 17,0-15,0 | 15,0-13,0 | 13,0-11,0 | 11,0-9,0 | 10,0-8,0 |
| II б | 130-160 | 16,0-14,0 | 14,0-12,0 | 12,0-10,0 | 10,0-8,0 | 9,0-7,0 |
| III | 161-193 | 15,0-13,0 | 13,0-11,0 | 11,0-9,0 | 9,0-7,0 | 8,0-6,0 |

Примечание: * При увеличении скорости движения воздуха на каждые 0,1 м/с температура воздуха увеличивают на 0,2оС.

Таблица 5

Допустимая продолжительность (ч) однократного за рабочую
смену пребывания на открытой территории в I A климатическом
районе ("особый" климатический пояс) в зависимости от
температуры воздуха и уровня энерготрат*

| Температура воздуха, оС | Энерготраты, Вт/м2 (категория работ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 88 (Iб) | 113 (IIа) | 145 (IIб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -10 | охлаждение через 2,8 | охлаждение поверхности тела отсутствует | охлаждение поверхности тела отсутствует |
| -15 | 1,8 | охлаждение через 5,6 | -"- |
| -20 | 1,3 | 2,6 | -"- |
| -25 | 1,0 | 1,7 | -"- |
| -30 | 0,9 | 1,3 | охлаждение через 3,4 |
| -35 | 0,7 | 1,0 | 2,0 |
| -40 | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| Примечание:* Учтена наиболее вероятная скорость ветра (6,8 м/с). |  |  |  |

Таблица 6

Допустимая продолжительность (ч) однократного за рабочую
смену пребывания на открытой территории в I Б климатическом
районе (IV климатический пояс) в зависимости от температуры
воздуха и уровня энерготрат*

| Температура воздуха, оС | Энерготраты, Вт/м2 (категория работ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 88 (Iб) | 113 (IIа) | 145 (IIб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -10 | охлаждение поверхности тела отсутствует | охлаждение поверхности тела отсутствует | охлаждение поверхности тела отсутствует |
| -15 | охлаждение через 7,1 | охлаждение поверхности тела отсутствует | охлаждение поверхности тела отсутствует |
| -20 | 3,4 | охлаждение поверхности тела отсутствует | -"- |
| -25 | 2,3 | -"- | -"- |
| -30 | 1,7 | охлаждение через 4,3 | -"- |
| -35 | 1,4 | 2,5 | -"- |
| -40 | 1,1 | 1,9 | -"- |
| Примечание:* Учтена наиболее вероятная скорость ветра (1,3 м/с). |  |  |  |

Таблица 7

Допустимая продолжительность (ч) однократного за рабочую
смену пребывания на открытой территории во II климатическом
районе (III климатический пояс) в зависимости от температуры
воздуха и уровня энерготрат*

| Температура воздуха, оС | Энерготраты, Вт/м2 (категория работ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 88 (Iб) | 113 (IIа) | 145 (IIб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -10 | охлаждение через 1,7 | охлаждение через 4,6 | охлаждение поверхности тела отсутствует |
| -15 | 1,2 | 2,2 | -"- |
| -20 | 0,9 | 1,5 | охлаждение через 5,5 |
| -25 | 0,8 | 1,1 | 2,4 |
| -30 | 0,7 | 0,9 | 1,6 |
| -35 | 0,6 | 0,7 | 1,1 |
| -40 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| Примечание: * Учтена наиболее вероятная скорость ветра (3,6 м/с). |  |  |  |

Таблица 8

Допустимая продолжительность (ч) однократного за рабочую
смену пребывания на открытой территории в III климатическом
районе (I и II климатические пояса) в зависимости от
температуры воздуха и уровня энерготрат*

| Температура воздуха, оС | Энерготраты, Вт/м2 (категория работ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 88 (I б) | 113 (II а) | 145 (II б) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -5 | Охлаждение через 1,4 | Охлаждение через 3,0 | охлаждение поверхности тела отсутствует |
| -10 | 1,0 | 1,7 | -"- |
| -15 | 0,8 | 1,1 | охлаждение через 2,7 |
| -20 | 0,7 | 0,9 | 1,5 |
| -25 | 0,6 | 0,7 | 1,1 |
| -30 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| -35 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| -40 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Примечание: * Учтена наиболее вероятная скорость ветра (5,6 м/с). |  |  |  |

Таблица 9

Внутрисменный режим работы на холоде (на открытой территории
или в неотапливаемом помещении) в зависимости от температуры
воздуха и скорости ветра в различных климатических регионах       Режим работ на открытой территории в климатическом районе
I A (работа категории II а-II б)

| Температура воздуха, оС | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <=1 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -10 | не регламентируется* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | не регламентируется* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 1 |
| -20 | не регламентируется* |  |  |  |  |  | 180 | 1 | 130 | 1 | 98 | 2 |
| -25 | не регламентируется* |  |  |  | 150 | 1 | 114 | 1 | 90 | 2 | 72 | 2 |
| -30 | 150 | 1 | 130 | 1 | 103 | 2 | 83 | 2 | 68 | 2 | 63 | 3 |
| -35 | 106 | 1 | 95 | 2 | 79 | 2 | 66 | 3 | 55 | 3 | 47 | 4 |
| -40 | 82 | 2 | 75 | 2 | 64 | 3 | 54 | 3 | 46 | 4 | 40 | 4 |
| -45 | 67 | 3 | 62 | 3 | 53 | 3 | 46 | 4 | 40 | 4 | 35 | 5 |

Примечание:

*- Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания следует проводить в теплом помещении

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

Таблица 10

Режим работ на открытой территории в климатическом районе I Б
(работа категории II а-II б)

| Температура воздуха, оС | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <=1 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -10 | не регламентируется* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | не регламентируется* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 | не регламентируется* |  |  |  |  |  |  |  | 186 | 1 | 120 | 1 |
| -25 | не регламентируется* |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 1 | 85 | 2 |
| -30 | не регламентируется* |  |  |  | 148 | 1 | 111 | 1 | 84 | 2 | 65 | 3 |
| -35 | 164 | 1 | 142 | 1 | 108 | 1 | 83 | 2 | 66 | 3 | 53 | 3 |
| -40 | 116 | 1 | 104 | 2 | 82 | 2 | 66 | 3 | 55 | 3 | 45 | 4 |
| -45 | 90 | 2 | 82 | 2 | 67 | 3 | 56 | 3 | 46 | 4 | 38 | 4 |
| -50 | 73 | 2 | 67 | 3 | 59 | 3 | 48 | 4 | 40 | 4 | 34 | 5 |
| -55 | 62 | 3 | 57 | 3 | 49 | 4 | 42 | 4 | 36 | 5 | 29 | 6 |
| -60 | 52 | 3 | 50 | 4 | 43 | 4 | 37 | 4 | 32 | 5 | 27 | 6 |

Примечание:

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

* Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания следует проводить в теплом помещении

Таблица 11

Режим работ на открытой территории в климатическом районе II
(работа категории II а-II б)

| Температура воздуха, оС | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <=1 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -10 | не регламентируется* |  |  |  |  |  | 168 | 1 | 121 | 1 | 92 | 2 |
| -15 | 200 | 1 | 170 | 1 | 127 | 1 | 107 | 1 | 85 | 2 | 70 | 2 |
| -20 | 117 | 1 | 104 | 1 | 84 | 2 | 71 | 2 | 58 | 3 | 49 | 3 |
| -25 | 82 | 2 | 76 | 2 | 64 | 3 | 54 | 3 | 47 | 3 | 40 | 4 |
| -30 | 65 | 3 | 60 | 3 | 52 | 3 | 45 | 4 | 39 | 4 | 34 | 5 |
| -35 | 52 | 3 | 49 | 3 | 43 | 4 | 38 | 4 | 33 | 5 | 29 | 5 |
| -40 | 44 | 4 | 41 | 4 | 37 | 4 | 32 | 5 | 29 | 5 | 25 | 6 |
| -45 | 38 | 4 | 36 | 4 | 32 | 5 | 29 | 5 | 26 | 6 | 20 | 7 |

Примечание:

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

* Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания следует проводить в теплом помещении

Таблица 12

Режим работ на открытой территории в климатическом районе III
(работа категории II а-II б)

| Температура воздуха, оС | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <=1 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -10 | 186 | 1 | 159 | 1 | 121 | 1 | 95 | 2 | 76 | 2 | 62 | 3 |
| -15 | 106 | 1 | 96 | 2 | 79 | 2 | 65 | 3 | 55 | 3 | 46 | 4 |
| -20 | 74 | 2 | 68 | 3 | 59 | 3 | 50 | 3 | 43 | 4 | 37 | 4 |
| -25 | 57 | 3 | 53 | 3 | 47 | 3 | 40 | 4 | 35 | 4 | 31 | 5 |
| -30 | 46 | 4 | 44 | 4 | 39 | 4 | 34 | 5 | 30 | 5 | 26 | 6 |
| -35 | 39 | 4 | 37 | 4 | 33 | 5 | 29 | 5 | 26 | 6 | 23 | 7 |
| -40 | 34 | 5 | 32 | 5 | 29 | 5 | 26 | 6 | 23 | 7 | 21 | 7 |
| -45 | 30 | 5 | 28 | 6 | 26 | 6 | 23 | 7 | 21 | 7 | 19 | 8 |

Примечание:

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

Таблица 13

Режим работ на открытой территории в климатическом районе I A
(категория работ I б)

| Температура воздуха, оС | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <=1 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -10 | не регламентируется* |  |  |  |  |  | 186 | 1 | 140 | 1 | 110 | 1 |
| -15 | не регламентируется* |  | 180 | 1 | 148 | 1 | 117 | 1 | 95 | 2 | 78 | 2 |
| -20 | 180 | 1 | 120 | 1 | 102 | 1 | 85 | 2 | 72 | 2 | 60 | 3 |
| -25 | 105 | 1 | 92 | 1 | 78 | 2 | 67 | 3 | 58 | 3 | 49 | 3 |
| -30 | 78 | 2 | 65 | 3 | 63 | 3 | 56 | 3 | 48 | 4 | 42 | 4 |
| -35 | 64 | 3 | 60 | 3 | 53 | 3 | 47 | 4 | 41 | 4 | 36 | 5 |
| -40 | 55 | 3 | 52 | 3 | 46 | 4 | 41 | 4 | 36 | 5 | 32 | 5 |
| -45 | 46 | 3 | 44 | 4 | 40 | 4 | 36 | 5 | 32 | 5 | 25 | 6 |

Примечание:

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

* Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания следует проводить в теплом помещении

Таблица 14

Режим работ на открытой территории в климатическом районе I Б
(категория работ I б)

| Температура воздуха,оС | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <=1 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -10 | не регламентируется* |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 1 | 94 | 2 |
| -15 | не регламентируется* |  |  |  |  |  | 157 | 1 | 118 | 1 | 90 | 2 |
| -20 | не регламентируется* |  |  |  | 139 | 1 | 107 | 1 | 87 | 2 | 69 | 3 |
| -25 | 142 | 1 | 126 | 1 | 99 | 2 | 82 | 2 | 67 | 3 | 56 | 3 |
| -30 | 105 | 1 | 82 | 2 | 76 | 2 | 66 | 3 | 55 | 3 | 47 | 4 |
| -35 | 83 | 2 | 76 | 2 | 63 | 3 | 55 | 3 | 45 | 4 | 40 | 4 |
| -40 | 74 | 2 | 64 | 3 | 54 | 3 | 47 | 4 | 41 | 5 | 35 | 5 |
| -45 | 59 | 3 | 55 | 3 | 48 | 4 | 42 | 4 | 36 | 5 | 31 | 5 |
| -50 | 51 | 3 | 48 | 4 | 42 | 4 | 37 | 5 | 32 | 5 | 24 | 7 |
| -55 | 45 | 4 | 43 | 4 | 38 | 5 | 33 | 5 | 30 | 6 | 22 | 7 |
| -60 | 41 | 4 | 38 | 5 | 35 | 5 | 30 | 6 | 27 | 6 | 20 | 8 |

Примечание:

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

* Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания следует проводить в теплом помещении

Таблица 15

Режим работ на открытой территории в климатическом районе II
(категория работ I б)

| Температура воздуха, оС | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <=1 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -10 | 127 | 1 | 114 | 1 | 95 | 2 | 80 | 2 | 68 | 3 | 58 | 3 |
| -15 | 88 | 2 | 82 | 2 | 69 | 3 | 60 | 3 | 52 | 3 | 45 | 4 |
| -20 | 67 | 3 | 62 | 3 | 55 | 3 | 49 | 4 | 42 | 4 | 37 | 4 |
| -25 | 55 | 3 | 51 | 3 | 46 | 4 | 41 | 4 | 36 | 5 | 32 | 5 |
| -30 | 46 | 4 | 43 | 4 | 39 | 4 | 35 | 5 | 31 | 5 | 28 | 6 |
| -35 | 39 | 4 | 38 | 4 | 34 | 5 | 30 | 5 | 27 | 6 | 24 | 7 |
| -40 | 35 | 5 | 33 | 5 | 30 | 5 | 27 | 6 | 24 | 7 | 22 | 7 |
| -45 | 31 | 5 | 29 | 6 | 27 | 6 | 24 | 7 | 22 | 7 | 20 | 8 |

Примечание:

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

Таблица 16

Режим работ на открытой территории в климатическом районе III
(категория работ I б)

| Температура воздуха, оС | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <=1 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -10 | 127 | 1 | 115 | 1 | 96 | 2 | 80 | 2 | 68 | 3 | 56 | 3 |
| -15 | 84 | 2 | 78 | 2 | 68 | 3 | 58 | 3 | 50 | 3 | 44 | 4 |
| -20 | 63 | 3 | 59 | 3 | 52 | 3 | 46 | 4 | 40 | 4 | 35 | 5 |
| -25 | 50 | 3 | 48 | 3 | 42 | 4 | 38 | 4 | 34 | 5 | 30 | 5 |
| -30 | 42 | 4 | 40 | 4 | 36 | 4 | 32 | 5 | 29 | 5 | 26 | 6 |
| -35 | 36 | 4 | 34 | 5 | 31 | 5 | 28 | 6 | 25 | 6 | 23 | 7 |
| -40 | 31 | 5 | 30 | 5 | 27 | 6 | 25 | 6 | 22 | 7 | 20 | 7 |
| -45 | 28 | 6 | 27 | 6 | 24 | 6 | 22 | 7 | 20 | 7 | 18 | 8 |

Примечание:

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

Таблица 17

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой
зоне помещений жилых зданий и общежитий

| Период года | Наименование помещения | Температура воздуха, оС |  | Результирующая температура, оС |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая, не более | оптимальная, не более | допустимая, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодный | Жилая комната | 20-22 | 18-24 (20-24) | 19-20 | 17-23 (19-23) | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Жилая комната в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31оС и ниже | 21-23 | 20-24 (22-24) | 20-22 | 19-23 (21-23) | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Кухня | 19-21 | 18-26 | 18-20 | 17-25 | не нормируется | не нормируется | 0,15 | 0,2 |
|  | Туалет | 19-21 | 18-26 | 18-20 | 17-25 | не нормируется | не нормируется | 0,15 | 0,2 |
|  | Ванная, совмещенный санузел | 24-26 | 18-26 | 23-27 | 17-26 | не нормируется | не нормируется | 0,15 | 0,2 |
|  | Помещения для отдыха и учебных занятий | 20-22 | 18-24 | 19-21 | 17-23 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Межквартирный коридор | 18-20 | 16-22 | 17-19 | 15-21 | 45-30 | 60 | не нормируется | не нормируется |
|  | Вестибюль, лестничная клетка | 16-18 | 14-20 | 15-17 | 13-19 | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
|  | Кладовые | 16-18 | 12-22 | 15-17 | 11-21 | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
| Теплый | Жилая комната | 22-25 | 20-28 | 22-24 | 18-27 | 60-30 | 65 | 0,2 | 0,3 |

Примечание. Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов.

Таблица 18

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне
детских дошкольных учреждений

| Период года | Наименование помещения | Температура воздуха, оС |  | Результирующая температура, оС |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая, не более | оптимальная, не более | допустимая, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодный | Групповая раздевальная и туалет: для ясельных и младших групп | 21-23 | 20-24 | 20-22 | 19-23 | 45-30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
|  | для средних и дошкольных групп | 19-21 | 18-25 | 18-20 | 17-24 | 45-30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
|  | Спальня: для ясельных и младших групп | 20-22 | 19-23 | 19-21 | 18-22 | 45-30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
|  | для средних и дошкольных групп | 19-21 | 18-23 | 18-22 | 17-22 | 45-30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
|  | Вестибюль, лестничная клетка | 18-20 | 16-22 | 17-19 | 15-21 | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
| Теплый | Групповые спальни | 23-25 | 18-28 | 22-24 | 19-27 | 60-30 | 65 | 0,15 | 0,25 |

Примечание 1. В помещениях кухни, ванной и кладовой параметры воздуха следует принимать по таблице 1.

Примечание 2. Для детских дошкольных учреждений, расположенных в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31оС и ниже, допустимую расчетную температуру воздуха в помещении следует принимать на 1оС выше указанной в таблице 2.

Таблица 19

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой
зоне общественных и административных зданий

| Период года | Наименование помещения или категория | Температура воздуха, оС |  | Результирующая температура, оС |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая, не более | оптимальная, не более | допустимая, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодный | 1 | 20-22 | 18-24 | 19-20 | 17-23 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 2 | 19-21 | 18-23 | 18-20 | 17-22 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3а | 20-21 | 19-23 | 19-20 | 19-22 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3б | 14-16 | 12-17 | 13-15 | 13-16 | 45-30 | 60 | 0,3 | 0,5 |
|  | 3в | 18-20 | 16-22 | 17-20 | 15-21 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 4 | 17-19 | 15-21 | 16-18 | 14-20 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 5 | 20-22 | 20-24 | 19-21 | 19-23 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | 6 | 16-18 | 14-20 | 15-17 | 13-19 | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
|  | Ванные, душевые | 24-26 | 18-28 | 23-25 | 17-27 | не нормируется | не нормируется | 0,15 | 0,2 |
| Теплый | Помещения с постоянным пребыванием людей | 23-25 | 18-28 | 22-24 | 19-27 | 60-30 | 65 | 0,15 | 0,25 |

Таблица 20

Продолжительность непрерывного инфракрасного облучения и пауз

| Интенсивность инфракрасного облучения, Вт/кв. м | Продолжительность периодов непрерывного облучения, мин. | Продолжительность паузы, мин. | Соотношение продолжительности облучения и пауз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 350 | 20 | 8 | 2,5 |
| 700 | 15 | 10 | 1,5 |
| 1050 | 12 | 12 | 1,0 |
| 1400 | 9 | 13 | 0,7 |
| 1750 | 7 | 14 | 0,5 |
| 2100 | 5 | 15 | 0,33 |
| 2450 | 3,5 | 12 | 0,3 |

Примечание:

Указанное предполагает применение одежды специальной для защиты от теплового излучения, костюмов для защиты от повышенных температур и использования средств коллективной защиты от инфракрасных излучений.

Допустимые параметры микроклимата производственных помещений, оборудованных системами лучистого обогрева, применительно к выполнению работ средней тяжести в течение 8-часовой рабочей смены, применительно к человеку, одетому в комплект одежды с теплоизоляцией 1 кло (0,155 осм/Вт), соответствуют величинам, указанным в таблице 15.

Таблица 21

Допустимые параметры микроклимата производственных помещений,
оборудованных системами лучистого обогрева

| Температура воздуха, t, оС | Интенсивность теплового облучения, J1, Вт/кв. м | Интенсивность теплового облучения, J2, Вт/кв. м | Относительная влажность воздуха, f, % | Скорость движения воздуха, V, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 60 (*) | 150 | 15 - 75 | не более 0,4 |
| 12 | 60 | 125 | 15 - 75 | не более 0,4 |
| 13 | 60 | 100 | 15 - 75 | не более 0,4 |
| 14 | 45 | 75 | 15 - 75 | не более 0,4 |
| 15 | 30 | 50 | 15 - 75 | не более 0,4 |
| 16 | 15 | 25 | 15 - 75 | не более 0,4 |

Примечание:

(*) При J > 60 следует использовать головной убор.

J1 - интенсивность теплового облучения теменной части головы на уровне 1,7 м от пола при работе стоя и на 1,5 м - при работе сидя.

J2 - интенсивность теплового облучения туловища на уровне 1,5 м от пола при работе стоя и 1 м - при работе сидя.

Таблица 22

Допустимая температура поверхности оборудования и ограждающих
устройств, оС

| Материал | Контактный период до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 мин. | 10 мин. | 8 час. и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Непокрытый металл | 51 | 48 | 43 <*> |
| Покрытый металл | 51 | 48 | 43 |
| Керамика, стекло, камень | 56 | 48 | 43 |
| Пластик | 60 | 48 | 43 |
| Дерево | 60 | 48 | 43 |

Примечание:

<*> Температура поверхности 43оС допускается, если с горячей поверхностью соприкасается менее 10% поверхности тела или менее 10% поверхности головы, исключая дыхательные пути.

Таблица 23

Допустимая температура поверхности оборудования при случайно
(непреднамеренном) контакте с ней, оС

| Материал | Продолжительность контакта, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Непокрытый металл | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 |
| Керамика, стекло, камень | 86 | 81 | 78 | 76 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| Пластмассы | 94 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 |
| Дерево | 140 | 122 | 116 | 113 | 109 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 |

Таблица 24

Допустимые сочетания температуры, влажности и скорости движения
воздуха на рабочих местах подземных выработок

| Факторы микроклимата | Допустимые сочетания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Температура воздуха, оС | 16-19 | 20-23 | 24-26 |
| Относительная влажность, %* | 80-30 | 75-30 | 70-30 |
| Скорость движения воздуха, м/сек** | 0,1-0,5 | 0,6-1,0 | 1,1-1,5 |

Примечание.

* В обводненных выработках - допускается превышение относительной влажности на 10%.

** Большая скорость, движения воздуха соответствует максимальной температуре

Таблица 25

Эквивалентные температуры для оценки комбинированного действия
низких температур воздуха и ветра на незащищенные
участки тела человека

| Скорость ветра, м/с | Температура воздуха, оC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 | 4,4 | -1,1 | -6,7 | -12,2 | -17,8 | -23,3 | -29,0 | -34,4 | -40,0 | -45,6 | -51,1 |
|  | Эквивалентная температура охлаждения, оC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безветрие | 10,0 | 4,4 | -1,1 | -6,7 | -12,2 | -17,8 | -23,3 | -29,0 | -34,4 | -40,0 | -45,6 | -51,1 |
| 2,2 | 8,9 | 2,2 | -2,8 | -8,9 | -14,4 | -20,6 | -26,1 | -32,2 | -37,8 | -43,9 | -49,4 | -55,6 |
| 4,4 | 4,4 | -2,2 | -8,9 | -15,6 | -22,8 | -31,1 | -36,1 | -43,3 | -50,0 | -56,7 | -63,9 | -70,6 |
| 6,6 | 2,2 | -5,6 | -12,8 | -20,6 | -27,8 | -35,6 | -42,8 | -50,0 | -57,8 | -65,0 | -72,8 | -80,0 |
| 8,8 | 0 | -7,8 | -15,6 | -23,3 | -31,7 | -39,4 | -47,2 | -55,0 | -63,3 | -71,1 | -78,9 | -85,0 |
| 11,0 | -1,1 | -8,9 | -17,8 | -25,1 | -33,9 | -42,2 | -50,6 | -58,9 | -66,7 | -75,6 | -83,3 | -91,7 |
| 13,2 | -2,2 | -10,6 | -18,9 | -27,8 | -36,1 | -44,4 | -52,8 | -61,7 | -70,0 | -78,3 | -87,2 | -95,6 |
| 15,4 | -2,8 | -11,7 | -20,0 | -29,0 | -37,2 | -46,1 | -55,0 | -63,3 | -72,2 | -80,6 | -89,4 | -98,3 |
| 17,6 | -3,3 | -12,2 | -21,1 | -29,4 | -38,3 | -47,2 | -56,1 | -65,0 | -73,3 | -82,2 | -91,1 | -100,0 |
| Ветер со скоростью большей, чем 17,6 м/с, дает незначительный дополнительный эффект | Незначительная опасность. Обморожение более чем за 1 ч при сухой коже |  |  |  | Высокая опасность. Опасность обморожения в течение 1 мин. |  |  | Очень высокая опасность. Обморожение наступает через 30 с |  |  |  |  |

Таблица 26

Зависимость риска обморожения от интегрального показателя
условий охлаждения (ИПУОО, балл)

| ИПУОО, балл | Риск обморожения | Продолжительность безопасного пребывания на холоде, не более, мин. |
| --- | --- | --- |
| 34 | игнорируемый (отсутствие обморожения) | длительное |
| 34 < ИПУОО 47 | умеренный | 60,0 |
| 47 < ИПУОО 57 | критический | 1,0 |
| >57 | катастрофический | 0,5 |

Интегральный показатель условий охлаждения (обморожения) - ИПУОО - следует определять согласно уравнению:

ИПУОО = 34,654 - 0,4664 x t + 0,6337 x V, где:

t - температура воздуха, оC;

V - скорость ветра, м/с.

|  | Приложение 2 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" от 28 февраля 2015 года № 169 Таблица 1 |
| --- | --- |

ПДУ звукового давления, уровни звука эквивалентные уровни звука
для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и
рабочих мест

| трудовой деятельности, рабочие места | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Предприятия, учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность: рабочие места в помещениях—дирекции, проектно-конструкторских бюро; расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |  |
| 2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории: рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |  |
| 3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа: рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |  |
| 4. Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами: рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |  |
| 5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп. 1—4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |  |
| Подвижной состав железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель-поездов и автомотрис | 99 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |  | 85 |
| 7. Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и пригородных электропоездов | 99 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 |  | 75 |
| 8. Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебных отделений рефрижераторных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха в багажных и почтовых отделениях | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 |  | 60 |
| 9. Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов | 96 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 |  | 70 |
| Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Рабочая зона в помещениях энергетического отделения морских судов с постоянной вахтой (помещения, в которых установлена главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |  | 80 |
| 11. Рабочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) морских судов (звукоизолированные), помещениях, выделенных из энергетического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 |  | 65 |
| 12. Рабочие зоны в служебных помещениях морских судов (рулевые, штурманские, багермейстерские рубки, радиорубки и др.) | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 |  | 55 |
| 13. Производственно-технологические помещения на судах рыбной промышленности (помещения для переработки объектов промысла рыбы, морепродуктов и пр.) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |  | 80 |
| Тракторы, самоходные шасси, самоходные, прицепные и навесные сельскохозяйственные машины, строительно-дорожные, землеройно-транспортные, мелиоративные и другие аналогичные виды машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала автомобилей | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 |  | 70 |
| 15. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 |  | 60 |
| 16. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и других аналогичных машин | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |  | 80 |
| 17. Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |  | 80 |

Примечание:

Для тонального и импульсного шума - на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице.

Для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления - на 5 дБ меньше фактических уровней шума в этих помещениях (измеренных или определенных расчетом), если последние не превышают значения, указанные в таблице (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует), в остальных случаях - на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице.

Максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах по пунктам 6 и 13 таблицы не превышает 110 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно", а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах по п. 6 таблицы не превышает 125 дБАI при измерениях на временной характеристике "импульс".

Таблица 2

Допустимые уровни звукового давления, дБ, (эквивалентные
уровни звукового давления, дБ), допустимые
эквивалентные и максимальные уровни звука на рабочих местах в
производственных и вспомогательных зданиях, на площадках
промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных
зданий и на территориях жилой застройки

| Назначение помещений или территорий | Время суток, ч | Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА | Максимальный уровень звука, LАмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ | - | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 70 |
| 2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, | - | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 | 75 |
| 3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону | - | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 | 90 |
| 4 Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1-3) | - | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 95 |
| 5 Палаты больниц и санаториев | 7.00-23.00 23.00-7.00 | 76 69 | 59 51 | 48 39 | 40 31 | 34 24 | 30 20 | 27 17 | 25 14 | 23 13 | 35 25 | 50 40 |
| 6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев | - | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания, зрительные залы клубов с обычным оборудованием | - | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| 8 Кинотеатры с оборудованием "Долби" | - | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 40 |
| 9 Музыкальные классы | - | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 10 Жилые комнаты квартир | 7.00-23.00 23.00-7.00 | 79 72 | 63 55 | 52 44 | 45 35 | 39 29 | 35 25 | 32 22 | 30 20 | 28 18 | 40 30 | 55 45 |
| 11 Жилые комнаты общежитий | 7.00-23.00 23.00-7.00 | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 60 50 |
| 12 Номера гостиниц: - гостиницы, имеющие по международной классификации пять и четыре звезды - гостиницы, имеющие по международной классификации три звезды - гостиницы, имеющие по международной классификации менее трех звезд | 7.00-23.00 23.00-7.00 7.00-23.00 23.00-7.00 7.00-23.00 23.00-7.00 | 76 69 79 72 83 76 | 59 51 63 55 67 59 | 48 39 52 44 57 48 | 40 3 45 35 49 40 | 34 24 39 29 44 34 | 30 20 35 25 40 30 | 27 17 32 22 37 27 | 25 14 30 20 35 25 | 23 13 28 18 33 23 | 35 25 40 30 45 35 | 50 40 55 45 60 50 |
| 13 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов | 7.00-23.00 23.00-7.00 | 79 72 | 63 55 | 52 44 | 45 35 | 39 29 | 35 25 | 32 22 | 30 20 | 28 18 | 40 30 | 55 45 |
| 14 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций: | - | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | 65 |
| 15 Залы кафе, ресторанов | - | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 65 |
| 16 Фойе театров и концертных залов | - | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 55 |
| 17 Зрительные залы театров и концертных залов | - | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 40 |
| 18 Многоцелевые залы | - | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 45 |
| 19 Спортивные залы | - | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 55 |
| 20 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы | - | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 70 |
| 21 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев | 7.00-23.00 23.00-7.00 | 86 79 | 71 63 | 61 52 | 54 45 | 49 39 | 45 35 | 42 32 | 40 30 | 38 28 | 50 40 | 65 55 |
| 22 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | 7.00-23.00 23.00-7.00 | 90 83 | 75 67 | 66 57 | 59 49 | 54 44 | 50 40 | 47 37 | 45 35 | 44 33 | 55 45 | 70 60 |
| 23 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов |  | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |

Примечания.

1. Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз. 1,5-13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.

2. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз. 5-12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т.е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха - должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий (15-17) увеличивают из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

3. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1, за исключением поз. 10-13 (для ночного времени суток). При этом поправку на тональность шума не учитывают.

5). Максимальные уровни звука в данных помещениях не нормируются

|  | Приложение 3 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" от 28 февраля 2015 года № 169 Таблица 1 |
| --- | --- |

Уровни освещенности при точных зрительных работах

| № п/п | Размер объекта различения, угл.мин. | Время точной зрительной работы в % ко времени рабочей смены | Освещенность | Яркость рабочей поверхности, кд/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Менее 1,5 | Более 60 От 60 до 30 Менее 30 | 4000 3000 2000 | От 300 до 500 |
| 2 | От 1,5 до 3,0 | Более 60 От 60 до 30 Менее 30 | 2000 1500 1000 | От 150 до 300 |
| 3 | От 3,5 до 5,0 | Более 60 От 60 до 30 Менее 30 | 1000 750 500 | От 750 до 150 |

Таблица 2

Требования к освещению помещений промышленных предприятий (КЕО,
нормируемая освещенность, допустимые сочетания показателей
ослепленности и коэффициента пульсации освещенности

| Характеристика зрительной работы | Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зритель ной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение |  |  |  |  | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Освещенность, лк |  |  | Сочетание нормируемых величин показателя ослепленности и коэффициента пульсации |  | КЕО, eН, % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при системе комбинированного освещения |  | при системе общего освещения |  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе от общего |  | Р | Кn, % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | 5000 4500 | 500 500 | — — | 20 10 | 10 10 |  |  | 6,0 | 2,0 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 4000 3500 | 400 400 | 1250 1000 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 2500 2000 | 300 200 | 750 600 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой “ | Светлый “ Средний | 1500 1250 | 200 200 | 400 300 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 | II | а | Малый | Темный | 4000 3500 | 400 400 | — — | 20 10 | 10 10 |  |  | 4,2 | 1,5 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 3000 2500 | 300 300 | 750 600 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой “ | Светлый Светлый Средний | 1000 750 | 200 200 | 300 200 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
| Высокой точности | От 0,30 до 0,50 | III | а | Малый | Темный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | 40 20 | 15 15 |  |  | 3,0 | 1,2 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 1000 750 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 750 600 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой “ | Светлый “ Средний | 400 | 200 | 200 | 40 | 15 |  |  |  |  |
| Средней точности | Св. 0,5 до 1,0 | IV | а | Малый | Темный | 750 | 200 | 300 | 40 | 20 | 4 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 500 | 200 | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 400 | 200 | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой “ | Светлый “ Средний | — | — | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Малой точности | Св. 1 до 5 | V | а | Малый | Темный | 400 | 200 | 300 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | — | — | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | — | — | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой “ | Светлый “ Средний | — | — | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Грубая (очень малой точности) | Более 5 | VI |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | — | — | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | Более 0,5 | VII |  | То же |  | — | — | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса: постоянное |  | VIII | а | “ |  | — | — | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| периодическое при постоянном пребывании людей в помещении |  |  | б | “ |  | — | — | 75 | — | — | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,2 |
| периодическое при периодическом пребывании людей в помещении |  |  | в | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | — | — | 50 | — | — | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Общее наблюдение за инженерными коммуникациями |  |  | г | То же |  | — | — | 20 | — | — | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Таблица 3

Нормируемые показатели освещения общепромышленных помещений
и сооружений

| Помещения и производственные участки, оборудование, сооружения | Рабочая поверхность и плоскость, на которой нормируется освещенность (Г-горизонтальная, В-вертикальная) | Разряд зрительной работы по табл.1 | Нормируемая освещенность, лк |  |  | Показатель ослепленности, не более | Коэффициент пульсации, % не более |  | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при общем освещении | при комбинированном освещении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Склады, кладовые масел, лакокрасочных материалов: 1) с разливом на складе | Г - пол | VIIIб | 75 | - | - | - | - |  |  |
| 2) без разлива на складе | Г - пол | VIIIв | 50 | - | - | - | - |  |  |
| 2 Склады, кладовые химикатов, карбида кальция, кислот, щелочей и т. п. | Г - пол | VIIIв | 50 | - | - | - | - |  |  |
| 3 Склады, кладовые металла, запасных частей, ремонтного фонда, готовой продукции; деталей, ожидающих ремонта, инструментальные | Г - пол | VIIIб | 75 | - | - | - | - |  |  |
| 4 Склады со стеллажным хранением: 1) экспедиция приема и выдачи груза | Г - 0,8 м от пола | IVв | 200 | 400 | 200 | 40 | 20 |  | В зонах хранения стеллажных складов с автоматическими кранами-штаберами устройство рабочего освещения не требуется, необходимо аварийное освещение, ремонтное освещение троллеев и дежурное освещение проходов |
| 2) транспортно-распределительная система | Г - пол | Vв* | 150 | - | - | 40 | 20 |  |  |
| 3) зона хранилища: | Г - пол | VIIIв | 50 | - | - | - | - |  |  |
| на ячейках и валах на стрелках | В В | VIIIб IVб | 75 200 | - - | - - | - 40 | - 20 |  |  |
| 5 Склады, кладовые, открытые площадки под навесом баллонов газа | Г - пол | VIIIв | 50 | - | - | - | - |  |  |
| 6 Склады громоздких предметов и сыпучих материалов (песка, цемента и т. п.) | Г - пол | VIIIб | 75 | - | - | - | - |  |  |
| 7 Грузоподъемные механизмы (кран-балки, тельферы, мостовые краны и т. п.) в помещении | Г, В - пульт управления | VIIIв | 50 | - | - | - | - |  |  |
|  | В - крюк крана, площадки приема и подачи оборудования и деталей | VIIIв | 50 | - | - | - | - |  |  |
| вне зданий | Г, В - пульт управления | Х | 30 | - | - | - | - |  |  |
|  | В - крюк крана | ХII | 10 | - | - | - | - |  |  |
|  | Г - площадки приема и подачи оборудования, материалов, деталей | ХII | 10 | - | - | - | - |  |  |
| 8 Сливно-наливные эстакады | Г - пол площадки | XIII | 5 | - | - | - | - |  |  |
|  | Г - горловина цистерны | ХI | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Электропомещения |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть розетки для переносного освещения |
| 9 Помещения распределительных устройств, диспетчерские, операторные, (электрощитовые): 1) с постоянным пребыванием людей | Г-0,8 м от пола | IIIв*) | 200 | - | - | 40 | 20 |  |  |
|  | Г-стол оператора |  | 300 | 750 | 200 |  | 20/15 |  |  |
|  | Г,В-1,5 м на панели пульта управления шкалы приборов | Ivг* | 150 | - | - |  | 20 |  |  |
|  | В-1,5 м задняя сторона щита | VIIIв | 50 | - | - |  | - |  |  |
| 2) с периодическим пребыванием людей | Г-0,8 м от пола | Ivг* | 150 | - | - |  | 20 |  |  |
|  | Г, В-1,5 м панели, пульты управления шкалы приборов |  | 150 | - | - |  | 20 |  |  |
|  | В-1,5 м задняя сторона щита | VIIIв | 50 | - | - |  | - |  |  |
| 10 Пульты и щиты управления: а) в помещениях: с измерительной аппаратурой | Г-0,8 м шкалы приборов | Ivг* | 150 | - | - |  | 20 |  |  |
|  | В - 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без измерительной аппаратуры 2) вне зданий | Г — 0,8 м | VI* | 150 | - | - |  | - |  |  |
|  | В-1,5 м рычаги, рукоятки, кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-1,5 м рычаги, рукоятки, кнопки | IX | 50 | - | - |  | - |  |  |
| 11 Отдельно стоящие приборы контроля в помещениях: 1) с постоянным наблюдением | Г, В-шкала приборов | IVг | 200 | - | - |  | 20 |  | Предусмотреть розетки для переносного освещения |
| 2) с периодическим наблюдением | Г, В-шкала приборов | IVг* | 150 | - | - |  | 20 |  |  |
| 3) вне зданий | Г, В-шкала приборов | IX | 50 | - | - |  | - |  |  |
| 12 Помещения и камеры трансформаторов, реакторов, статических конденсаторов, аккумуляторов | В - 1,5 | VIIIб | 75 | - | - | - | - |  |  |
| 13 Электромашинные помещения: с постоянным пребыванием людей | Г-0,8 м от пола В-1,5 м на щитах | IVг | 200 | - | - | 40 | 20 |  |  |
| с периодическим пребыванием людей | Г-0,8 м от пола | IVг | 150 | - | - | 40 | 20 |  |  |
|  | В-1,5 м на щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Электрощитовые в жилых и общественных зданиях | Г-0,8 м от пола | VIIIб | 75 | - | - | - | - |  |  |
|  | В-1,5 м на щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Запорная и регулирующая арматура: 1) в помещениях | В - на топках, задвижках, вентилях, клапанах, рычагах, затворах, петлях бункеров и т. д. | VIIIб | 75 | - | - | - | - |  |  |
| 2) вне зданий | То же | Х | 30 | - | - | - | - |  |  |
| 16 Площадки и лестницы котлов и экономайзеров, проходы за котлами | Г-пол | VIIIв | 50 | - | - | - | - |  |  |
| 17 Помещение топливоотдачи | Г-0,8 м от пола | VI* | 150 | - | - | 40 | 20 |  |  |
| 18 Помещение дымососов, вентиляторов, бункерное отделение | Г, В-0,8 м от пола | VI* | 150 | - | - | 40 | 20 |  |  |
| 19 Конденсационная, химводоочистка, бойлерная, деаэраторная, зольное помещение | Г-пол | VIIIб | 75 | - | - | - | - |  |  |
| 20 Помещение химводоочистки и генераторная | Г-пол | VIIIв | 50 | - | - | - | - |  |  |
| 21 Надбункерное помещение | Г-0,8 м от пола | VIIIв | 50 | - | - | - | - |  |  |
| Помещения инженерных сетей и прочие технические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть розетки для переносного освещения |
| 22 Машинные залы насосных (технологические, по перекачке воды и нефтеблочные кустовые насосные станции и т. п. ), воздуходувные | Г-0,8 м от пола | IVг* | 200 | - | - | 40 | 20 |  |  |
| 1) с постоянным дежурством персонала | В - на шкалах приборов контроля |  | 150 | - | - | - | 20 |  |  |
|  | Г - стол машиниста | IIIг | 200 | 400 | 200 | - | 20/15 |  |  |
| 2) без постоянного дежурства персонала | Г-0,8 м от пола | IVг* | 150 | - | - | 40 | 20 |  |  |
|  | В - на шкалах приборов контроля |  | 150 |  |  |  | 20 |  |  |
| 23 Помещения для кондиционеров, тепловые пункты | Г-0,8 м от пола | VI* | 150 | - | - | 40 | 20 |  |  |
| 24 Компрессорные (блоки, станции, помещения, залы) 1) с постоянным дежурством персонала | Г-0,8 м от пола | IVг* | 200 |  |  | 40 | 20 |  |  |
|  | В-на шкалах приборов, щите управления компрессором |  | 150 | - | - | 40 | 20 |  |  |
|  | Г - стол машиниста | IIIг | 200 | 400 | 200 |  | 20/15 |  |  |
| 2) без постоянного дежурства персонала | Г-0,8 м от пола | IVг* | 150 |  |  | 60 | 20 |  |  |
|  | В - на шкалах приборов контроля |  | 150 | - | - | - | 20 |  |  |
| Помещения инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 Вентиляционные помещения установки: 1) камеры вытяжных и приточных вентиляторов | Г-0,8 м от пола | VIIIв | 50 | - | - | - |  | - |  |
| 2) отсеки для калориферов и фильтров | Г-0,8 м от пола | VIIIг | 20 | - | - | - |  | - |  |
| 26 Галереи и тоннели токопроводов, транспортеров, конвейеров | Г-пол | VIIIг | 20 | - | - | - |  | - |  |
| 27 Тоннели кабельные, теплофикационные, масляные, пульповодов, водопроводные | Г-пол | VIIIг | 20 | - | - | - |  | - |  |
| Предприятия по обслуживанию автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 Осмотровые канавы: в помещении и вне зданий | Г-днище машины | Vб | 200 | - | - | 40 |  | 20 | Предусмотреть розетки для переносного освещения |
| 29 Посты мойки и уборки подвижного состава: вне зданий | Г-покрытие | XII | 10 | - | - | - |  | - |  |
| в помещении | Г-пол | VI* | 150 | - | - | 40 |  | 20 |  |
| 30 Мойка агрегатов, узлов, деталей | Г-место загрузки и выгрузки | VI* | 150 | - | - | 40 |  | 20 |  |
| 31 Участки диагностирования легковых и грузовых автомобилей | Г-0,8 м от пола | Vб | 200 | - | - | 40 |  | 20 |  |
| 32 Участок технического обслуживания и технического ремонта легковых, грузовых автомобилей и автобусов | Г-0,8 м от пола | Vб | 200 |  |  | 40 |  | 20 |  |
| 33 Подъемники | Г-днище машины | IVв | 150** | - | - | 40 |  | 20 | Предусмотреть розетки для переносного освещения у подъемников |
| 34 Шиномотальный участок | Г-0,8 м от пола | Vа | 300 |  |  | 40 |  | 20 |  |
| 35 Кузнечно-рессорный участок | Г-0,8 м от пола | IVб | 200 |  |  | 40 |  | 20/20 |  |
| 36 Сварочно-жестяницкий участок | Г-0,8 м от пола | IVв | 200 |  |  | 40 |  | 20 |  |
| 37 Медницкий участок | Г-0,8 м от пола | IVб | 200 |  |  |  |  | 20 |  |
|  | Г-верстак |  | - | 500 | 200 |  |  | 20/20 |  |
|  | Г-ванна | Vа | - | 400 | 200 |  |  | 20/20 |  |
| 38 Участок ремонта электрооборудования и приборов питания | Г-0,8 м от пола | IIIв | 300 |  |  |  |  | 20 |  |
|  | Г-верстак, стенд |  | - | 750 | 200 |  |  | 20/15 |  |
| 39 Деревообрабатывающий участок | Г-0,8 м от пола | IIIб | 200 |  |  |  |  | 20 |  |
|  | Г-зона обработки, разметочная плита |  | - | 1000 | 200 |  |  | 20/15 |  |
| 40 Обойный участок | Г-0,8 м от пола | IVа | 300 |  |  | 40 |  | 20 |  |
| 41 Вулканизационный участок | Г-0,8 м от пола | IIIб | 300 |  |  | 40 |  | 20 |  |
|  | Г-верстак, ванна |  | 300 | 1000 | 200 | 40 |  | 20/15 |  |
|  | Г-место загрузки и выгрузки | VI | 200 | - | - | 40 |  | 20 |  |
| 42 Таксометровый участок | Г-0,8 м от пола | IIв | 300 | 2000 | 200 | 20 |  | 20 |  |
|  | Г-столешница |  | - |  |  |  |  | 20/10 |  |
| 43 Слесарно-механический участок | Г-0,8 м от пола |  | 300 | - | - | 20 |  | 20 |  |
| 44 Металлорежущие станки: токарные, токарно-затыловочные, резьботокарные, координатно-расточные, резьбошлифовальные, заточные, зубообрабатывающие, резьбонакатные; | Г-зона обработки | IIв | - | 2000 | 200 |  |  | 20/10 |  |
| токарно-револьверные, токарно-винтовые, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные; | Г-зона обработки | Iг | - | 1500 | 200 |  |  | 20/10 |  |
| фрезерные | Г-зона обработки | IIв | - | 2000 | 200 |  |  | 20/10 |  |
| токарно-карусельные | Г-зона обработки | Iг | - | 1500 | 200 |  |  | 20/10 |  |
| продольно-строгальные | Г-зона обработки | IIг | - | 1000 | 200 |  |  | 20/10 |  |
| поперечно-строгальные | Г-зона обработки | Iг | - | 1500 | 200 |  |  | 20/10 |  |
| лоботокарные, сверлильные | Г-зона обработки | IIг | - | 1000 | 200 |  |  | 20/10 |  |
| долбильные, протяжные, обрезные | Г-зона обработки | IIIв | - | 750 | 200 |  |  | 20/15 |  |
| 45 Краскоприготовительная | Г-0,8 м от пола | IIIб | 300 | - | - | 40 |  | 15 | Использовать лампы типа ЛДЦ |
|  | Г-верстак, краскомешалка |  | - | 1000 | 200 | 40 |  | 20/15 |  |
| 46 Окрасочный участок легковых автомобилей | Г,В-кузов автомобиля | IIIб | 300 | - | - | 40 |  | 15 |  |
| 47 Окрасочный участок грузовых автомобилей и автобусов | Г,В- кузов автомобиля, автобуса | IVв | 200 | - | - | 40 |  | 20 |  |
| 48 Сушка автомобилей и автобусов | Г-0,8 м от пола | VI* | 200 | - | - | - |  | - |  |
| 49 Агрегатный участок легковых автомобилей | Г-0,8 м от пола | IIIв | 300 | 750 |  | 40 |  | 20 |  |
|  | Г-верстак |  | 300 |  | 200 |  |  | 20/15 |  |
| 50 Агрегатный участок грузовых автомобилей и автобусов | Г-0,8 м от пола | IVв | 200 | 400 | 200 | 40 |  | 20 |  |
|  | Г-верстак |  | 200 |  |  |  |  | 20/20 |  |
| 51 Кузовной участок | Г-0,8 м от пола | IVв | 200 | - | - | 40 |  | 20 |  |
| 52 Открытые стоянки, площадки для хранения подвижного состава: 1) без подогрева | Г- на покрытии | XIV | 2 | - | - | - |  | - |  |
| 2) с электрическим, газовым, воздушным и другим видом подогрева | Г- на покрытии | XIII | 5 | - | - | - |  | - |  |
| 53 Помещение закрытого хранения подвижного состава | Г-пол | VIIIб | 50 | - | - | - |  | - |  |

* Освещенность снижена на ступень шкалы, так как оборудование не требует постоянного обслуживания или вследствие кратковременного пребывания людей в помещении.

** Освещенность приведена для ламп накаливания

Примечания:

1. Наличие нормируемых значений освещенности в графах обоих систем освещения указывает на возможность применения одной из этих систем. Предпочтительным является применение системы комбинированного освещения.

2. При дробном обозначении коэффициента пульсации в числителе - для местного и общего освещения в системе комбинированного освещения, а в знаменателе - для местного и общего освещения в системе общего освещения.

3. Более подробные таблицы нормируемых значений показателей освещения приводятся в отраслевых нормах.

Таблица 4

Нормируемые показатели освещения основных помещений
общественных, жилых, вспомогательных зданий

| Помещения | Плоскость (Г - горизонтальная, В - вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м | Разряд и подразряд зрительной работы | Искусственное освещение |  |  |  |  | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Освещенность рабочих поверхностей, лк |  | Цилиндрическая освещенность, лк | Показатель дискомфорта, не более | Коэффициент пульсации освещенности, %, не более | КЕО ен, % |  | КЕО ен, % |  |
|  |  |  | при комбинированном освещении | при общем освещении |  |  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, акиматы, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и тому подобное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Кабинеты и рабочие комнаты | Г-0,8 | Б-1 | 400/200 | 300 | — | 40 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 2 Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 | А-1 | 600/400 | 500 | — | 40 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 3 Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа | В- 1,0 (на стеллажах) | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 Макетные, столярные и ремонтные мастерские | Г-0,8, на верстаках и рабочих столах | IIIв | 750/200 | 300 | — | 401) | 15/20 | — | — | 3,0 | 1,2 |
| 5 Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, дисплейные залы | В- 1,2 (на экране дисплея) | Б-2 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | Г-0,8 на рабочих столах | А-2 | 500/300 | 400 | — | 15 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 6 Конференц-залы, залы заседаний | Г-0,8 | Г | — | 300 | 75 | 60 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 7 Читальные залы | Г-0,8 | А-2 | 500/300 | 400 | 150 | 40 | 15 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 8 Кулуары (фойе) | Пол | Е | — | 150 | 50 | 90 | — | — | — | — | — |
| 9 Лаборатории: органической и неорганической химии, термические, физические, спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеноструктурного анализа, механические и радио-измерительные, электронных устройств, препараторские | Г-0,8 | А-2 | 500/300 | 400 | — | 40 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 10 Аналитические лаборатории | Г-0,8 | А-1 | 600/400 | 500 | — | 40 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| Банковские и страховые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения для пересчета денег | Г-0,8 на рабочих столах | А-2 | 500/300 | 400 | — | 15 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, среднеспециальных и профессионально-технических учреждений | В -1,5 на середине доски | А-1 | — | 500 | — | — | 10 | — | — | — | — |
|  | Г-0,8 на рабочих столах и партах | А-2 | — | 400 | — | 40 | 10 | 4,02) | 1,52) | 2,1 | 1,3 |
| 13 Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях | Г-0,8 на рабочих столах и партах | А-2 | — | 400 | — | 40 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 14 Кабинеты информатики и вычислительной техники | В- 1,0 (на экране дисплея) | Б-2 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | Г-0,8 на рабочих столах и партах | А-2 | 500/300 | 400 | — | 15 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 15 Кабинеты технического черчения и рисования | В - на доске | А-1 | — | 500 | — | 40 | 10 | — | — | — | — |
|  | Г-0,8 на рабочих столах и партах | А-1 | — | 500 | — | 40 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
| 16 Мастерские по обработке металлов и древесины | Г-0,8 на верстаках и рабочих столах | IIIб | 1000/200 | 300 | — | 401) | 15 | — | — | 3,0 | 1,2 |
| 17 Кабинеты обслуживающих видов труда для девочек | Г-0,8 | А-2 | — | 400 | — | 40 | 10 | 4,02) | 1,52) | 2,1 | 1,3 |
| 18 Спортивные залы | Пол, Г-0,0 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | 2,52) | 0,72) | 1,5 | 0,4 |
|  | В - на уровне 2,0 м от пола с обеих сторон на продольной оси помещения | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Крытые бассейны | Г- поверхность воды | В-1 | — | 150 | — | 60 | 20 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,4 |
| 20 Актовые залы, киноаудитории | Г-0,0 | д | — | 200 | 75 | 90 | — | — | — | — | — |
| 21 Эстрады актовых залов | В-1,5 | г | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 Кабинеты и комнаты преподавателей | Г-0,8 | Б-1 | — | 300 | — | 40 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 23 Рекреации | Пол, Г-0,0 | Е | — | 150 | — | 90 | — | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| Учреждения досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 Залы многоцелевого назначения | Г-0,8 | А-2 | — | 400 | 100 | 40 | 10 | — | — | — | — |
| 25 Зрительные залы театров, концертные залы | Г-0,8 | Г | — | 300 | 100 | 60 | — | — | — | — | — |
| 26 Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров | Г-0,8 | Д | — | 200 | 75 | 90 | — | — | — | — | — |
| 27 Выставочные залы | Г-0,8 | Д | — | 20033) | 75 | 90 | — | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 28 Зрительные залы | Г-0,8 | Ж-1 | — | 75- | — | 90 | — | — | — | — | — |
| 29 Фойе кинотеатров, клубов | Пол, Г-0,0 | Е | — | 150 | 50 | 90 | — | — | — | — | — |
| 30 Комнаты кружков, музыкальные классы | Г-0,8 | Б-1 | — | 300 |  | 60 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 31 Кино-, звуко- светоаппаратные | Г-0,8 | В-1 | — | 150 | — | 60 | 20 | — | — | — | — |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 Приемные | Пол, Г-0,0 | Б-2 | — | 200 | — | 25 | 15 | — | — | — | — |
| 33 Раздевальные | Пол, Г-0,0 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 15 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 34 Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий | Пол, Г-0,0 | А-2 | — | 400 | — | 15 | 10 | 4,02) | 1,52) | — | — |
| 35 Спальные | Пол, Г-0,0 | В-2 | — | 150 | — | 25 | 15 | 2,0 | 0,5 | — | — |
| 36 Изоляторы, комнаты для заболевших детей | Пол, Г-0,0 | Б-2 | — | 200 | — | 25 | 15 | 2,0 | 0,5 | — | — |
| Санатории, дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 Палаты, спальные комнаты | Пол, Г-0,0 | В-2 | — | 100 | — | 25 | 15 | 2,0 | 0,5 | — | — |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 Залы спортивных игр | Г-0,0 | Б-1 | — | 200 | — | 60 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
|  | В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 Зал бассейна | Г-поверхность воды | В-1 | — | 150 | — | 60 | 20 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 Обеденные залы ресторанов, столовых | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | — | — |
| 41 Раздаточные | Г-0,8 | Б-1 | — | 300 | — | 40 | 15 | — | — | — | — |
| 42 Горячие цехи, холодные цехи, доготовочные и заготовительные цехи | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | 1,2 | 0,3 |
| 43 Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба, помещение заведующего производством | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | 1,5 | 0,4 |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, продовольствия без самообслуживания | Г-0,8 | Б-1 | — | 300 | 100 | 40 | 15 | — | — | — | — |
| 45 Торговые залы продовольственных магазинов самообслуживанием | Г-0,8 | А-2 | — | 400 | 100 | 40 | 10 | — | — | — | — |
| 46 Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых, машин, игрушек и канцелярских товаров | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | 75 | 60 | 20 | — | — | — | — |
| 47 Примерочные кабины | В-1,5 | Б-1 | — | 300 | — | — | 20 | — | — | — | — |
| 48 Помещения отделов заказов, бюро обслуживания | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | — | — |
| 49 Помещения главных касс | Г-0,8 | Б-1 | — | 300 | — | 40 | 15 | — | — | 1,8 | 0,6 |
| Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ожидальные, остывочные | Г-0,8 | В-1 | — | 150 | — | 90 | — | — | — | — | — |
| 2) раздевальные, моечные, душевые, парильные | Пол, Г-0,0 | Ж-1 | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3) бассейны | Пол, Г-0,0 | В-2 | — | 100 | — | — | — |  |  |  |  |
| 51 Парикмахерские | Г-0,8 | А-2 | 500/300 | 400 |  | 40 | 10/15 |  |  | 2,1 | 0,7 |
| 52 Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) салоны приема и выдачи заказов | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | 1,5 | 0,4 |
| 2) съемочный зал фото ателье | Г-0,8 | В-2 | — | 100 | — | — | 20 | — | — | — | — |
| 3) фотолаборатории, помещения для приготовления растворов и регенерации серебра | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | — | — |
| 4) помещения для ретуши | Г-0,8 | III6 | 1000/200 | — | — | 401) | 15/20 | — | — | — | — |
| 53 Прачечные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) отделения приема и выдачи белья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прием с меткой и учет, выдача | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | 1,5 | 0,4 |
| хранение белья | В-1,0 | VIII6 | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2) стиральные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стирка, приготовление растворов | Пол, Г-0,0 | VI | — | 200 | — | 401) | 20 | — | — | — | — |
| хранение стиральных материалов | Г-0,8 | VIIIB | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3) сушильно-гладильные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| механические | Г-0,8 | VI | — | 200 | — | 401) | 20 | — | — | 1,8 | 0,6 |
| ручные | Г-0,8 | IVa | — | 300 | — | 401) | 20 | — | — | 2,4 | 0,9 |
| 4) отделения разборки и упаковки белья | Г-0,8 | VI | — | 200 | — | 401) | 20 | — | — | 1,8 | 0,6 |
| 5) починка белья | Г-0,8 | IIа | 2000/750 | 750 | — | 201) | 10/20 | — | — | 4,2 | 1,5 |
| 54 Прачечные самообслуживания | Пол, Г-0,0 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | 1,5 | 0,4 |
| 55 Ателье химической чистки одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) салон приема и выдачи одежды | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | 1,5 | 0,4 |
| 2) помещения химической чистки | Г-0,8 | VI | — | 200 | — | 401) | 20 | — | — | 1,8 | 0,6 |
| 3) отделения выведения пятен | Г-0,8 | IIIа | 2000/200 | 500 | — | 401) | 15/20 | — | — | — | — |
| 4) помещения для хранения химии катов | Г-0,8 | VIIIB | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) пошивочные цехи | Г-0,8 на рабочих столах | IIа | 2000/ 7504) | 750 | — | 201) | 10/20 | — | — | 4,2 | 1,5 |
| 2) закройные отделения | Г-0,8 на рабочих столах | IIб | — | 750 | — | 201) | 10 | — | — | 4,2 | 1,5 |
| 3) отделения ремонта одежды | Г-0,8 | IIа | 2000/7504) | 750 | — | 201) | 10/20 | — | — | 4,2 | 1,5 |
| 4) отделения подготовки прикладных материалов | Г-0,8 | IVa |  | 300 |  | 401) | 20 |  |  | 2, | 0,9 |
| 5) отделения ручной и машинной вязки | Г-0,8 | IIв | — | 500 | — | 201) | 10 | __ | _ | 4,2 | 1,5 |
| 6) утюжные, декатировочные | Г-0,8 | IVa | — | 300 | — | 401) | 20 | — | — | 2,4 | 0,9 |
| 57 Пункты проката: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) помещения для посетителей | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | 1,5 | 0,4 |
| 2) кладовые | Г-0,8 | В-1 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 Ремонтные мастерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы | Г-0,8 | IIа | 2000/7504) | 750 | — | 201) | 10/20 | — | — | 4,2 | 1,5 |
| 2) ремонт обуви, галантереи, металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электро- приборов | Г-0,8 | IIIa | 2000/ 3004) | — | — | 401) | 10/15 | — | — | 3,0 | 1,2 |
| 3) ремонт часов, ювелирные и граверные работы | Г-0,8 | IIб | 3000/300 | — | — | 201) | 10/20 | — | — | 4,2 | 1,5 |
| 4) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г-0,8 | IIв | 2000/200 | — | — | 201) | 10/20 | — | — | 4,2 | 1,5 |
| 59 Студия звукозаписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) помещения для записи и прослушивания | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | — | — |
| 2) фонотеки | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 Бюро обслуживания | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | 1,5 | 0,4 |
| 61 Помещения дежурного обслуживающего персонала | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | 1,5 | 0,4 |
| 62 Гостиные, номера | Г-0,0 | В-1 | — | 150 | — | — | 20 | 2,0 | 0,5 | — | — |
| Жилые дома, общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 Жилые комнаты, гостиные, спальни | Пол, Г-0,0 | В-1 | — | 150з) | — | — | — | 2,0 | 0,5 | — | — |
| 64 Кухни | Пол, Г-0,0 | В-1 | — | 150з) | — | — | — | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| 65 Коридоры, ванные, уборные | Пол, Г-0,0 | Ж-2 | — | 1503) | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 Общедомовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) вестибюли | Пол, Г-0,0 | 3-1 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2) поэтажные коридоры и лифтовые холлы | Пол. Г-0,0 | 3-2 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3) лестницы и лестничные площадки | Пол (площадки, ступени) | 3-2 | — | 204) | — | — | — | — | — | — | 0,14) |
| Вспомогательные здания и помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 Санитарно-бытовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) умывальные, уборные, курительные | Пол | Ж-1 | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2) душевые, гардеробные, помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды и обуви, помещения для обогревания работающих | Пол | Ж-2 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 Здравпункты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ожидальные | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | — | 1,5 | 0,4 |
| 2) регистратура, комнаты дежурного персонала | Г-0,8 | Б-2 | — | 200 | — | 60 | 20 | — | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 3) кабинеты врачей, перевязочные | Г-0,8 | Б-1 | — | 300 | — | 40 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 4) процедурные кабинеты | Г-0,8 | А-1 | — | 500 | — | 40 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 Вестибюли и гардеробные уличной одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) в вузах, школах, театрах клубах, общежитиях, гостиницах и главных входах в крупные промышленные предприятия и общественные здания | Пол | Е | — | 150 | — | — | — | — | — | 1,2 | 0,3 |
| 2) в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях | Пол | Ж-1 | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 Лестницы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) главные лестничные клетки общественных, производственных и вспомогательных зданий | Пол (площадки, ступени) | В-2 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 0,24) |
| 2) остальные лестничные клетки | Пол, Г-0,0 | Ж-2 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 0,14) |
| 71 Лифтовые холлы в общественных, производственных и вспомогательных зданиях | Пол, Г-0,0 | Ж-1 | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 Коридоры и проходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) главные коридоры и проходы | Пол Г-0,0 | Ж-1 | — | 75 | — | — | — | — | — | — | 0,14) |
| 2) поэтажные коридоры жилых зданий | Пол. Г-0,0 | 3-2 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3) остальные коридоры | Пол, Г-0,0 | Ж-2 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 Машинные отделения лифтов | Г-0,8 | 3-1 | — | 305) | — | — | — | — | — | — | 0,14) |
| 74 Чердаки | Пол, Г-0,0 | — | — | 104);5) | — | — | — | — | — | — | 0,14) |

Примечания:

1)Приведен показатель ослепленности.

2)Нормированные значения КЕО повышены в помещениях специально предназначенных для работы и обучения детей и подростков.

3)В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности являются рекомендуемыми.

4)Нормированные значения установлены на основании экспертных оценок.

5)Норма освещенности дана для ламп накаливания.

Примечания

1 Наличие нормируемых значений освещенности в графах обеих систем искусственного освещения указывает на возможность применения одной из этих систем.

2 При дробном обозначении освещенности, приведенной в графе 4 таблицы, в числителе указана норма освещенности от общего и местного освещения на рабочем месте, а в знаменателе - освещенность от общего освещения по помещению.

3 При дробном обозначении показателя дискомфорта, приведенного в графе 7 таблицы, в числителе указана норма для общего освещения в системе комбинированного освещения, а в знаменателе - для системы одного общего освещения.

4 При дробном обозначении коэффициента пульсации, приведенного в графе 8 таблицы, в числителе указана норма для местного освещения или одного общего освещения, а в знаменателе - для общего освещения в системе комбинированного.

|  | Приложение 4 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" от 28 февраля 2015 года № 169 Таблица 1 |
| --- | --- |

ПДУ уровни инфразвука в производственных помещениях, допустимые
уровни инфразвука на территории жилой застройки и в жилых и
общественных зданиях

| № пп | Назначение помещений | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  | Общий уровень звукового давления, дБ Лин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работы с различной степенью тяжести и напряженности трудового процесса в производственных помещениях и на территории предприятий: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - работы различной степени тяжести | 100 | 95 | 90 | 85 | 100 |
| 1.2 | - работы различной степени интеллектуально-эмоциональной напряженности | 95 | 90 | 85 | 80 | 95 |
| 2 | Территория жилой застройки | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 |
| 3 | Помещения жилых и общественных зданий | 75 | 70 | 65 | 60 | 75 |

Таблица 2

Допустимые уровни шума, создаваемого отдельными видами
медицинской техники в зависимости от режимов работы
(шумовые характеристики на расстоянии одного метра от
оборудования)

| Наименование изделий | Допустимый уровень звука LA, дБА | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Хирургическая аппаратура, аппаратура для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательная | 45 | непрерывный |
| Лабораторное оборудование (для клинических, биохимических, бактериологических и других исследований) | 50 | непрерывный |
| Стерилизационно-дезинфекционное оборудование | 55 | непрерывный |
| Физиотерапевтическое, рентгенологическое оборудование, приборы для функциональной диагностики, аналогичное оборудование | 50 | повторно кратковременный |
| Стоматологическое и лабораторное оборудование (центрифуги, термостаты, аналогичное оборудование) | 55 | повторно кратковременный |
| Моечное оборудование | 60 | повторно кратковременный |

|  | Приложение 5 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" от 28 февраля 2015 года № 169 Таблица 1 |
| --- | --- |

ПДУ воздушного ультразвука в производственных условиях

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | Уровни звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5-100,0 | 80 90 100 105 110 |

Таблица 2

ПДУ контактного ультразвука для работающих

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровни виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 16,0 - 63,0 125,0-500,0 1 х 103 - 31,5 х 103 | 5 х 10-3 8,9 х 10-3 1,6 х 10-2 | 100 105 110 |

Примечание:

ПДУ контактного ультразвука следует принимать на 5 дБ ниже значений, указанных в таблице, в тех случаях, когда работающие подвергаются совместному воздействию воздушного и контактного ультразвука.

При использовании ультразвуковых источников бытового назначения, как правило, генерирующих колебания с частотами ниже 100 кГц, допустимые уровни воздушного и контактного ультразвука не превышают 75 дБ на рабочей частоте источника.

|  | Приложение 6 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" от 28 февраля 2015 года № 169 Таблица 1 |
| --- | --- |

Допустимые уровни воздействия ультрафиолетового излучения в
условиях производства

Интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 и периода облучения до 5 минут при длительности пауз между ними не менее 30 минут и общей продолжительности воздействия за смену до 60 мин - не превышает:

| ПДУ | Область УФО |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 50,0 Вт/м2 | для области УФ-А (400-315 нм) |
| 0,05 Вт/2 | для области УФ-В (315-280 нм) |
| 0,001 Вт/м2 | для области УФ-С (280-200 нм) |

Таблица 2

Допустимые уровни воздействия ультрафиолетового излучения в
условиях производства

Интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея, кисти рук и так далее), общей продолжительности воздействия излучения 50% рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин. и более не превышает:

| ПДУ | Область УФО |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 10,0 Вт/м2 | для области УФ-А (400-315 нм) |
| 0,01 Вт/м2 | для области УФ-В (315-280 нм) |
| не превышает 1 Вт/м2. (при использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и так далее) | УФ- В + УФ-С (200-315 нм) |
| не допускается | УФ-С |

|  | Приложение 7 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" от 28 февраля 2015 года № 169 Таблица 1 |
| --- | --- |

Допустимые уровни воздействия аэроионов

| Нормируемые показатели | Концентрации аэроионов, (ион/см3) |  | Коэффициент униполярности, У |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Положительной полярности | Отрицательной полярности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Минимально допустимые | + > 400 | ро– > 600 | 0,4 < У < 1,0 |
| Максимально допустимые | + < 50000 | ро– < 50000 |  |

|  | Приложение 8 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" от 28 февраля 2015 года № 169 Таблица 1 |
| --- | --- |

ПДУ постоянного магнитного поля

| Время воздействия за рабочий день, мин | Условия воздействия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общее |  | локальное |  |
|  | ПДУ напряженности, кА/м | ПДУ магнитной индукции, мТл | ПДУ напряженности, кА/м | ПДУ магнитной индукции, мТл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0—10 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| 11—60 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| 61—480 | 8 | 10 | 12 | 15 |

Таблица 2

ПДУ напряженности периодических (синусоидальных) магнитных
полей для условий общего (на все тело) и локального
(на конечности) воздействия

| Время воздействия (час) | Допустимые уровни МП, H [А/м] / B [мкТл] при воздействии |  |
| --- | --- | --- |
|  | общем | локальном |
| 1 | 2 | 3 |
| < 1 | 1 600 / 2000 | 6 400 / 8000 |
| 2 | 800 / 1000 | 3200 / 4000 |
| 4 | 400 / 500 | 1 600 / 2000 |
| 8 | 80 / 100 | 800 / 1000 |

Таблица 3

ПДУ воздействия импульсных магнитных полей частотой 50 Гц в
зависимости от режима генерации

| Т, ч | НПДУ [А/м] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Режим I | Режим II | Режим III |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| < 1,0 | 6000 | 8000 | 10000 |
| < 1,5 | 5000 | 7500 | 9500 |
| < 2,0 | 4900 | 6900 | 8900 |
| < 2,5 | 4500 | 6500 | 8500 |
| < 3,0 | 4000 | 6000 | 8000 |
| < 3,5 | 3600 | 5600 | 7600 |
| < 4,0 | 3200 | 5200 | 7200 |
| < 4,5 | 2900 | 4900 | 6900 |
| < 5,0 | 2500 | 4500 | 6500 |
| < 5,5 | 2300 | 4300 | 6300 |
| < 6,0 | 2000 | 4000 | 6000 |
| < 6,5 | 1800 | 3800 | 5800 |
| < 7,0 | 1600 | 3600 | 5600 |
| < 7,5 | 1500 | 3500 | 5500 |
| < 8,0 | 1400 | 3400 | 5400 |

Таблица 4

ПДУ энергетических экспозиций (ЭЭПДУ) на рабочих местах за
смену для диапазона частот > 30 кГц—300 ГГц

| Параметр | ЭЭПДУ в диапазонах частот (МГц) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 0,03—3,0 | > 3,0—30,0 | > 30,0—50,0 | > 50,0—300,0 | > 300,0—300000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЭЭЕ, (В/м)2 Ч | 20000 | 7000 | 800 | 800 | – |
| ЭЭН, (А/м)2 Ч | 200 | – | 0,72 | – | – |
| ЭЭППЭ, (мкВт/см2) Ч | – | – | – | – | 200 |

Предельно допустимые значения Е и Н в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц на рабочих

местах персонала следует определять исходя из допустимой энергетической нагрузки и

времени воздействия по формулам

где

и

-предельно допустимые значения напряженности электрического,

В/м, и магнитного, А/м, поля;

Т-время воздействия, ч;

и

-предельно допустимое значение энергетической нагрузки

в течение рабочего дня, (В/м)2 ч и (А/м)2 ч.

Одновременное воздействие электрического и магнитного полей в диапазоне частот от 0,06 до 3 МГц следует считать допустимым при условии

где ЭНЕ и ЭНН-энергетические нагрузки, характеризующие воздействия электрического и магнитного полей.

Таблица 5

Максимальные допустимые уровни напряженности электрического и
магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП диапазона частот
> 30 кГц—300 ГГц

| Параметр | Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 0,03—3,0 | > 3,0—30,0 | > 30,0—50,0 | > 50,0—300,0 | > 300,0—300000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Е, В/м | 500 | 300 | 80 | 80 | – |
| Н, А/м | 50 | – | 3,0 | – | – |
| ППЭ, мкВт/см2 | – | – |  | – | 1000 5000* |

Примечание:

* для условий локального облучения кистей рук.

Предельно допустимые значения ППЭ ЭМП в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц следует определять исходя из допустимой энергетической нагрузки и времени воздействия по формуле

где ППЭПД-предельно допустимое значение плотности потока энергии, Вт/м2 (мВт/см2, мкВт/см2);

ЭНППДЭпд-предельно допустимая величина энергетической нагрузки, равная 2 Вт·ч/м2 (200 мкВт·ч/см2);

К-коэффициент ослабления биологической эффективности, равный:

1-для всех случаев воздействия, исключая облучение от вращающихся и сканирующих антенн;

10-для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн с частотой вращения или сканирования не более 1 Гц и скважностью не менее 50;

Т-время пребывания в зоне облучения за рабочую смену, ч.

Во всех случаях максимальное значение ППЭПД не превышает 10 Вт/м2(1000 мкВт/см2).

Таблица 6

ПДУ электрических и магнитных полей промышленной частоты для
населения

| NN п/п | Тип воздействия, территория | Интенсивность МП частотой 50 Гц (действующие значения), мкТл (А/м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | В жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных и медицинских учреждениях | 5(4) |
| 2 | В нежилых помещениях жилых зданий, общественных и административных зданиях, на селитебной территории, в том числе на территории садовых участков | 10(8) |
| 3 | В населенной местности вне зоны жилой застройки, в том числе в зоне воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ; при пребывании в зоне прохождения воздушных и кабельных линий электропередачи лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией электроустановок | 20(16) |
| 4 | В ненаселенной и труднодоступной местности с эпизодическим пребыванием людей | 100(80) |

Таблица 7

Допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц—300 ГГц для
населения (на селитебной территории, в местах массового
отдыха, внутри жилых, общественных и производственных
помещений)

| Диапазон частот | 30—300 кГц | 0,3—3 МГц | 3—30 МГц | 30—300 МГц | 0,3—300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) |  |  |  | Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см2) |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 25* |

Примечания:

* – для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

1. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2. Напряженность электрического поля радиолокационных станций специального назначения, предназначенных для контроля космического пространства, радиостанций для осуществления связи через космическое пространство, работающих в диапазоне частот 150—300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, расположенной в ближней зоне излучения, не превышает 6 В/м и на территории населенных мест, расположенных в дальней зоне излучения – 19 В/м.

Граница дальней зоны излучения станций определяется из соотношения:

, где:

r – расстояние от антенны, м;

D – максимальный линейный размер антенны, м;

– длина волны, м.

Представленные ДУ для населения распространяются также на другие источники ЭМП в этом диапазоне частот.

При одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

;

, где:

Еi – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП под i- тым номером;

ППЭi – плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

Еду – ДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

ППЭду – ДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

n – количество источников ЭМП.

При одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, соблюдаются следующие условия:

, где:

Eсумм j – суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП j-того нормируемого диапазона;

Е ду j – ДУ напряженности электрического поля j- того нормируемого диапазона;

ППЭсумм k – суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП k-го нормируемого диапазона;

ППЭду k – ДУ плотности потока энергии k-того нормируемого диапазона;

m – количество диапазонов, для которых нормируется Е;

q – количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

3. Допустимые уровни для жилых помещений применяют также для балконов и лоджий (включая прерывистое и вторичное излучение), от стационарных передающих радиотехнических объектов.

4. Требования настоящего раздела не распространяются на электромагнитное воздействие случайного характера, а также создаваемое передвижными передающими радиотехническими объектами.

|  | Приложение 9 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" от 28 февраля 2015 года № 169 Таблица 1 |
| --- | --- |

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при
однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или
рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180 <

< 380 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 х 10-3 м

| Спектральный интервал , нм | Длительность воздействия t, с | Hпду, Дж м-2, Eпду, Вт х м-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 180 < <380 | t < 10-9 | Hпду = 2,5 х 107 х |
| 180 < <302,5 | 10-9 < t < 3 х 104 | Hпду = 25 Eпду= 25/t |
| 302,5 < <315 | 10-9 < t < Ti* | Hпду = 4,4 х 103 х |
|  | Ti* < t < 3 х 104 | Hпду = 0,8 х 100,2( – 295) |
| 315 < <380 | 10-9 < t < 10 | Hпду = 4,4 х 103 х |
|  | 10 < t < 3 х 104 | Hпду = 8 х 103 |
|  |  | Eпду = 8 х 103/t |
| Во всех случаях: Wпду = Hпду х 106; Pпду = Eпду х 10-6 |  |  |
| *Тi = 10–15 х 100,8( – 295), – нм |  |  |

Таблица 2

Предельные однократные суточные дозы

(3 х 104) при облучении

глаз и кожи лазерным излучением в спектральном диапазоне I (180 <

< 380 нм)

| Спектральный интервал , нм | (3 х 104), Дж * м-2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 180 < < 302,5 | 25 |
| 302,5 < < 315 | 0,8 х 100,2(ламбда – 295) |
| 305 | 80 |
| 307,5 | 250 |
| 310 | 8 х 102 |
| 312,5 | 2,5 х 103 |
| 315 | 8 х 103 |
| 315 < < 380 | 8 х 103 |

Таблица 3

Соотношение для определения Wпду при однократном воздействии на
глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 <

< 1400 нм). Длительность воздействия

меньше 1 с. Ограничивающая апертура – 7 х 10-3 м

| Спектральный интервал , нм | Длительность воздействия t, с | Wпду, Дж |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 380 < < 600 | t < 2,3 х 10-11 |  |
|  | 2,3 х 10-11 < t < 5,0 х 10-5 | 8,0 х 10-8 |
|  | 5,0 х 10-5 < t < 1,0 | 5,9 х 10-5 х |
| 600 < < 750 | t < 6,5 х 10-11 |  |
|  | 6,5 х 10-11 < t < 5,0 х 10-5 | 1,6 х 10-7 |
|  | 5,0 х 10-5 < t < 1,0 | 1,2 х 10-4 |
| 750 < < 1000 | t < 2,5 х 10-10 |  |
|  | 2,5 х 10-10 < t < 5,0 х 10-5 | 4,0 х 10-7 |
|  | 5,0 х 10-5 < t < 1,0 | 3,0 х 10-4 |
| 1000 < < 1400 | t < 10-9 |  |
|  | 10-9 < t < 5,0 х 10-5 | 10-6 |
|  | 5,0 х 10-5 < t < 1,0 | 7,4 х 10-4 |

Таблица 4

Соотношения для определения Pпду при однократном воздействии на
глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном   диапазоне II (380 <

< 1400 нм). Длительность облучения

больше 1 с. Ограничивающая апертура – 7 х 10-3 м

| Спектральный интервал , нм | Длительность воздействия t, с | Рпду, Вт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 380 < < 500 | 1,0 < t < 5,0 х 10-2 | 6,9 х 10-5/ |
|  | 5,0 х 102 < t < 104 | 3,7 х 10-3/t |
|  | t > 104 | 3,7 х 10-7 |
| 500 < < 600 | 1,0 < t < 2,2 х 103 | 5,9 х 10-5/ |
|  | 2,2 х 103 < t < 104 | 10-2/t |
|  | t > 104 | 10-6 |
| 600 < < 700 | 1,0 < t < 2,2 х 103 | 1,2 х 10-4/ |
|  | 2,2 х 103 < t < 104 | 2,0 х 10-2/t |
|  | t > 104 | 2,0 х 10-6 |
| 700 < < 750 | 1,0 < t < 104 | 1,2 х 10-4/ |
|  | t > 104 | 5,5 х 10-6 |
| 750 < < 1000 | 1,0 < t < 104 | 3,0 х 10-4/ |
|  | t > 104 | 1,4 х 10-5 |
| 1000 < < 1400 | 1,0< t < 104 | 7,4 х 10-4/ |
|  | t > 104 | 3,5 х 10-5 |

Таблица 5

Зависимость величины поправочного коэффициента В от видимого углового размера протяженного источника излучения

для

различных интервалов длительностей облучения

| Длительность облучения t, с | Поправочный коэффициент В | Предельный угол пред, рад |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| t < 10-9 | 103 х 2 + 1 | 10-2 |
| 10-9 < t < 10-7 | 2,8 х 103 х 2 + 1 | 6,0 х 10-3 |
| 10-7 < t < 10-5 | 8,2 х 103 х 2 + 1 | 3,5 х 10-3 |
| 10-5 < t < 10-4 | 2,5 х 104 х 2 + 1 | 2,0 х 10-3 |
| 10-4 < t < 10-2 | 8,2 х 103 х 2 + 1 | 3,5 х 10-3 |
| 10-2 < t < 1 | 2,8 х 103 х 2 + 1 | 6,0 х 10-3 |
| t > 1 | 103 х 2 + 1 | 10-2 |

Если

<

пред, величина В принимается равной единице.

Таблица 6

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при
однократном воздействии на кожу коллимированного или
рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 <

< 1400 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 х 10-3 м

| Спектральный интервал , нм | Длительность облучения t, с | Hпду, Дж.м-2; Eпду, Вт.м-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 380 < < 500 | 10-10 < t < 10-1 | Hпду = 2,5 х 103 |
|  | 10-1 < t < 1 | Hпду = 5,0 х 103 |
|  | 1 < t < 102 | Eпду = 5,0 x 103/ |
|  | t > 102 | Eпду = 5,0 х 102 |
| 500 < < 900 | 10-10 < t < 3 | Hпду = 7,0 x 103 х |
|  | 3 < t < 102 | Eпду = 5,0 х 103/ |
|  | t > 102 | Eпду = 5,0 х 102 |
| 900 < < 1400 | 10-10 < t < 1 | Hпду = 2,0 х 104 |
|  | 1 < t < 102 | Eпду = 2,0 х 104 |
| Wпду = 10-6 х Hпду; Pпду = 10-6 х Eпду |  |  |

Таблица 7

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при
однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или
рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1400 <

< 105 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 х 10-3 м

| Спектральный интервал , нм | Длительность облучения t, с | Hпду, Дж.м-2; Eпду, Вт.м-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1400 < < 1800 | 10-10 < t < 10 | Hпду = 2,0 x 104 |
|  | 1 < t < 102 | Eпду = 2,0 x 104 |
|  | t > 102 | Eпду = 5,0 x 102 |
| 1800 < < 2500 | 10-10 < t < 3 | Hпду = 7,0 x 103 |
|  | 3 < t < 102 | Eпду = 5,0 x 103 |
|  | t > 102 | Eпду = 5,0 x 102 |
| 2500 < < 105 | 10-10 < t < 10-1 | Hпду = 2,5 x 103 |
|  | 10-1 < t < 1 | Hпду =5,0 x 103 |
|  | 1 < t < 102 | Eпду = 5,0 x 103 |
|  | t > 102 | Eпду = 5,0 < 102 |
| Wпду = 10-6 х Hпду; Pпду = 10-6 х Eпду |  |  |

Таблица 8

Соотношения для определения классов лазеров по степени
опасности генерируемого излучения

| Спектральный интервал, нм | Класс опасности | Режим генерации излучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 180 < < 380 | I | одиночные импульсы |
|  |  | Wi( u) < Hпду( u)*Sn |
|  | II | Wi( u) < *10-2 Hпду( u) |
|  | IV | Wi( u) > 10-2 Hпду( u) |
| 1400 < < 105 | I | Wi( u) < Sn*Hпду( u) |
|  | II | W( u) < *10-2 Hпду( u) |
|  | IV | W( u) < *10-2 Hпду( u) |
| 380 < < 750 | I |  |
|  | II | W( u) < 8 *102 Wпду( u) |
|  | III | W( u) < *104 Wпду( u) *** |
|  | IV | W( u) >< *104 Wпду( u) *** |
| 750 < < 1400 | I |  |
|  | II | W( u) < 8*102 Wпду( u) |
|  | III | W( u) < *10-2 Hпду( u) *** |
|  | IV | W( u) > *10-2 Hпду( u) *** |
| 180 < < 380 | I | ( u) < Hпду( u)*Sn |
|  | II | ( u) < *10-2 Hпду( u) |
|  | IV | ( u) > *10-2 Hпду( u) |
| 1400 < < 105 | I | Wс(t) < Sn* |
|  | II | Wc(t) < *10-2 |
|  | IV | Wc( u) > *10-2 |
| 380 < < 750 | I |  |
|  | II | Wc(t) < 8 *102 |
|  | III | Wc(t) < *104 *** |
|  | IV | Wc(t) >< *104 *** |
| 750 < < 1400 | I |  |
|  | II | Wc(t) < 8*102 |
|  | III | Wc(t) < *10-2 |
|  | IV | Wc( u) > *10-2 |
| 180 < < 380 | I | P(t) < Eпду(t)*Sn * |
|  |  | * |
|  | II | P(t) < *10-2 Eпду(t) * |
|  | IV | P(t) > *10-2 Eпду(t) * |
| 1400 < < 105 | I | P(t) < Sn *Eпду(t) * |
|  | II | P(t) < *10-2 Eпду(t) * |
|  | IV | P(t) > *10-2 Eпду(t) * |
| 380 < < 750 | I |  |
|  | II | P(t) < 8*102 Pпду(t) ** |
|  | III | P(t) < *104 Pпду(t) * *** |
|  | IV | P(t) >< *104 Pпду(t) * *** |
| 750 < < 1400 | I |  |
|  | II | P(t) < 8*102 Pпду(t) * |
|  | III | P(t) < *10-2 Eпду(t) * *** |
|  | IV | P(t) > *10-2 Eпду(t) * *** |

Примечания:

* – длительность воздействия непрерывного излучения в диапазонах 180 <

< 380 нм, 750 <

< 1400 нм и 1400 <

< 105 нм принимается равным 10 с (наиболее вероятное время пребывания человека в состоянии полной недвижимости);

** – длительность воздействия непрерывного излучения в диапазоне 380 <

< 750 нм принимается равной 0,25 с (время мигательного рефлекса);

*** – предельно допустимые уровни Hпду и Eпду для кожи.

Обозначения:

– длина волны лазерного излучения (нм).

– видимый угловой размер источника излучения (рад).

пред – предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

– параметр, характеризующий нестабильность энергии импульсов в серии.

u – длительность импульса лазерного излучения (с).

B – поправочный коэффициент, используемый при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает aпред.

D – оптическая плотность.

D

– оптическая плотность светофильтра на длине волны

.

dn – диаметр пучка лазерного излучения (м).

dа – диаметр ограничивающей апертуры (м).

dзр – диаметр зрачка глаза (м, мм).

E – облученность (Вт х м-2).

Eс(t) – облученность, создаваемая серией импульсов излучения общей длительностью t.

Eпду – предельно допустимый уровень облученности (Вт х м-2).

Ecпду (t) – предельно допустимое значение облученности серии импульсов общей длительностью t.

Ecпду (

u)– предельно допустимое значение облученности одного импульса из серии.

Fu – частота следования импульсов излучения (Гц).

H – энергетическая экспозиция лазерного излучения (Дж х м2).

Hi – энергетическая экспозиция i-го импульса из серии импульсов.

(3 х 104) – суммарное значение энергетической экспозиции за рабочий день (t = 3 х 104 с) – суточная доза.

Hпду – предельно допустимое значение энергетической экспозиции лазерного излучения.

Hпду(

u) – предельно допустимое значение энергетической экспозиции импульса лазерного излучения длительностью t.

Hcпду (t)– предельно допустимое значение энергетической экспозиции серии импульсов общей длительностью t.

Hcпду(

u)– предельно допустимое значение энергетической экспозиции одного импульса из серии импульсов.

пду(3 х 104) – предельная суточная доза.

k – кратность (увеличение) оптического средства наблюдения.

l – расстояние от источника излучения до точки наблюдения (м).

M – общее число импульсов излучения за рабочий день (3 х 104 с).

N – число импульсов в серии.

P – мощность лазерного излучения (Вт).

Pоп – мощность лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру, расположенную в плоскости входного зрачка оптического прибора.

(t) – средняя мощность излучения серии импульсов общей длительностью t.

Pd(i) – значение P(i) для протяженного источника.

Pпду – предельно допустимый уровень мощности.

Pdпду– значение Pпду для протяженного источника.

пду(t) – предельно допустимое среднее значение мощности непрерывного лазерного излучения за время t.

Pcпду(t)– предельно допустимое значение мощности серии импульсов общей длительностью t.

(t)– значение P(t) для протяженного источника.

Sа – площадь ограничивающей апертуры (м2).

Sn – площадь поперечного сечения пучка (м2).

Sо – площадь поверхности источника излучения (м2).

t – длительность воздействия (облучения) непрерывным излучением или серией импульсов лазерного излучения (с).

W – энергия лазерного излучения (Дж).

W(

u) – энергия импульса лазерного излучениядлительностью

.

Wc(t) – энергия серии импульсов лазерного излучения общей длительностью t.

Wc(

u) – энергия отдельного импульса из серии.

Wc(

u)max – значение W(

u) для импульса из серии, имеющего максимальную амплитуду.

(

u) – средняя энергия одного импульса из серии:

Wоn – энергия лазерного излучения, прошедшего через ограничительную апертуру, расположенную в плоскости входного зрачка оптического прибора.

– суммарное значение энергии излучения нескольких источников.

Wпду – предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения.

Wпду(

u) – предельно допустимое значение энергии импульса лазерного излучения длительностью

u.

– значение Wпду(

u) для протяженного источника.

– предельно допустимое значение энергии серии импульсов длительностью t.

– значение

для протяженного источника.

– предельно допустимое значение энергии одного импульса из серии.

– предельно допустимый уровень суммарной энергии излучения нескольких источников, действие которых аддитивно.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан