Об утверждении нормативно-технического документа в сфере газа и газоснабжения

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 491. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 февраля 2018 года № 16429.

В соответствии с подпунктом 32) пункта 16 Положения о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994, ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула – в редакции приказа Министра энергетики РК от 23.08.2021 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемую Методику перерасчета показаний приборов учета без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям.

2. Департаменту развития газовой промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр энергетики Республики Казахстан | К. Бозумбаев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"
Министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
___________ Ж. Касымбек
"___" _________ 201_ года

"СОГЛАСОВАН" 
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
___________ Т. Сулейменов
"___" _________ 201_ года

|  | Утверждена приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 491 |
| --- | --- |

Методика перерасчета показаний приборов учета без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика перерасчета показаний приборов учета без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям (далее – Методика) разработана в соответствии с подпунктом 16) пункта 16 Положения о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994, и предназначена для перерасчета показаний прибора учета (далее – ПУ) без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям согласно ГОСТ 2939-63 "Газы. Условия для определения объема" (далее – ГОСТ 2939-63).

2. Методика применяется при учете товарного газа с помощью бытовых приборов учета газа, устанавливаемых вне помещений.

Глава 2. Перерасчет показаний приборов учета без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям

3. Учет товарного газа, подаваемого в систему распределения газа через газораспределительную станцию, производится по приборам учета, где фактические объемы проходящего газа приводятся к объемам при стандартных условиях по температуре, а именно tcm= 20°С (293,15°К) и Р = 760 миллиметров ртутного столба (101325 Па) (далее - стандартные условия). В соответствии с ГОСТ 2939-63 для объективной оценки учета газа на узлах коммерческого учета газа и на приборе учета необходимо производить коррекцию объемов газа, с пересчетом их на объемы при стандартных условиях.

4. Учет объема поставляемого газа потребителям производится по приборам учета с использованием приборов с корректорами по объему газа согласно ГОСТ 2939-63.

Корректировка объема поставляемого газа потребителям с использованием приборов без корректоров по температуре и давлению производится расчетным методом в соответствии с требованиями настоящей Методики.

Реализация газа коммунально-бытовым и бытовым потребителям производится по приборам учета с использованием приборов с корректорами и без корректоров по температуре и давлению.

5. В работе с потребителями используются среднемесячные поправочные коэффициенты для перерасчета объемов поставленного газа к стандартным условиям за расчетный период.

Расчетным периодом называется период, за который определяется объем поставленного газа, производятся взаиморасчеты между поставщиком и потребителем за поставленный газ. Расчетный период равен одному календарному месяцу, исчисляемому с 1 по последнее число месяца.

6. Поправочные коэффициенты для перерасчета объемов поставленного газа к стандартным условиям (по ГОСТ 2939-63) за расчетный месяц рассчитываются с учетом регионального значения барометрического давления и среднемесячной температуры наружного воздуха по формуле:

где к - поправочный коэффициент для перерасчета объемов поставленного газа к стандартным условиям;

0,0029 - коэффициент приведения к стандартным условиям, полученный при делении стандартной температуры равной 293,15°К и стандартного давления, равного 101325 Па;

Рг - избыточное давление газа, подаваемого бытовым потребителям (2000 Па);

Рб - барометрическое давление в районе газоснабжения, Па, определяемое по данным соответствующего территориального отделения метеорологической службы;

273,15 - коэффициент перевода значения температуры в градусах по шкале Цельсия в термодинамическую температуру в Кельвинах;

tг - средняя температура газа в приборе, которая рассчитывается по формуле (2) за расчетный период в зависимости от места расположения ПУ или принимается согласно определениям температуры газа, проходящего через прибор с учетом его месторасположения, или значениям температуры газа в приборе tг в зависимости от температуры наружного воздуха, рассчитанного по формуле (2) согласно приложениям 1 и 2 к настоящей Методике.

В случае наружного расположения прибора температура газа в ПУ приравнивается к температуре наружного воздуха, согласно приложению 1 к настоящей Методике.

7. Значения температуры газа в приборе tг в зависимости от температуры наружного воздуха, определяется по формуле:

где Shu = 0,546 - число Шухова для вводов из стальных труб;

е = 2,72 - основание натурального логарифма;

tср - средняя температура наружного воздуха за месяц принимается по фактическим данным, представленным соответствующим территориальным отделением метеорологической службы;

tв - средняя температура воздуха, 20°С.

Значения температуры газа в приборе tг в зависимости от температуры наружного воздуха, рассчитанные по формуле (2) для ряда средних значений, представлены в приложении 2 к настоящей Методике.

8. При расчете ежемесячных коэффициентов применяются фактические усредненные данные по температуре и барометрическому давлению соответствующего региона за расчетный период. Фактические данные представляются соответствующим территориальным отделением метеорологической службы на основании договора.

9. Компенсируемый объем газа, м3, определяется по формуле:

где

- объем потребления газа за месяц по показаниям ПУ.

Также можно определить откорректированный объем газа в стандартных условиях, используемый при взаиморасчетах с потребителями, по формуле:

- объем газа в стандартных условиях.

|  | Приложение 1 к Методике перерасчета показаний приборов учета без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям |
| --- | --- |

Определение температуры газа, проходящего через прибор с учетом его месторасположения

| Месторасположение прибора учета | Температура газа в приборе учета, tг °С |  | Поправочный коэффициент, к |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в отопительный период (с октября по апрель месяцы) | в летний период (с мая по сентябрь месяцы) |  |
| Наружное расположение | tср | tср | Рассчитывается по формуле (1) |

|  | Приложение 2 к Методике перерасчета показаний приборов учета без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям |
| --- | --- |

Значения температуры газа в приборах tг в зависимости от температуры наружного воздуха, рассчитанные по формуле (2)

| Значения tcp | Значения tг | Значения tcp | Значения tг |
| --- | --- | --- | --- |
| 36,0 | 29,3 | -1,0 | 7,8 |
| 34,0 | 28,1 | -2.0 | 7,3 |
| 32,0 | 26,9 | -3,0 | 6,7 |
| 30,0 | 25,8 | -4,0 | 6,1 |
| 28,0 | 24,6 | -5,0 | 5,5 |
| 26,0 | 23,5 | -6,0 | 4,9 |
| 24,0 | 22,3 | -7,0 | 4,4 |
| 22,0 | 21,2 | -8,0 | 3,8 |
| 20,0 | 20,0 | -9,0 | 3,2 |
| 18,0 | 18,8 | -10,0 | 2,6 |
| 16,0 | 17,7 | -12,0 | 1,5 |
| 14,0 | 16,5 | -14,0 | 0,3 |
| 12,0 | 15,4 | -16,0 | -0,8 |
| 10,0 | 14,2 | -18,0 | -2,0 |
| 9,0 | 13,6 | -20,0 | -3,2 |
| 8,0 | 13,1 | -22,0 | -4,3 |
| 7,0 | 12,5 | -24,0 | -5,5 |
| 6,0 | 11,9 | -26,0 | -6,6 |
| 5,0 | 11,3 | -28,0 | -7,8 |
| 4,0 | 10,7 | -30,0 | -9,0 |
| 3,0 | 10,2 | -32,0 | -10,1 |
| 2,0 | 9,6 | -34,0 | -11,3 |
| 1,0 | 9,0 | -36,0 | -12,4 |
| 0,0 | 8,4 | -38,0 | -13,6 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан