Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Постановление акимата Северо-Казахстанской области от 4 апреля 2017 года № 133. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 28 апреля 2017 года № 4169

В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области"

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким Северо-Казахстанской области | К. Аксакалов |
| --- | --- |

|  | Утверждены постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 4 апреля 2017 года № 133 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области

| № п/п | Наименование потребителей | Единица измерения | Норма водопотребления в литрах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Потребители, проживающие в одноквартирных жилых домах усадебного типа, осуществляющие разбор воды на уличных водоколонках | 1 житель в сутки | 60 |
| 2 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом, но без канализации | 1 житель в сутки | 75 |
| 3 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель в сутки | 120 |
| 4 | Жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель в сутки | 190 |
|  |  |  |  | 5 | Жилые многоквартирные здания с централизованными холодным и горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками, душами и/или ванными | 1 житель в сутки | 250 |
| 6 | Общежития квартирного типа с общими душевыми | 1 житель в сутки | 85 |
| 7 | Общежития квартирного типа с душами при всех жилых ячейках | 1 житель в сутки | 110 |
| 8 | Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель в сутки | 160 |
| 9 | Умывальник со смесителем | 1 прибор в час | 60 |
| 10 | Мойка бытовая и лабораторная со смесителем | 1 прибор в час | 80 |
| 11 | Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная | 1 прибор в час | 50 |
| 12 | Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем | 1 прибор в час | 500 |
|  |  |  |  | 13 | Ванна со смесителем | 1 прибор в час | 300 |
| 14 | Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, миллиметров: |  |  |
| 14-1 | 20 | 1 прибор в час | 700 |
| 14-2 | 25 | 1 прибор в час | 750 |
| 14-3 | 32 | 1 прибор в час | 1060 |
| 15 | Ванна ножная со смесителем | 1 прибор в час | 220 |
| 16 | Ванна типа "Джакузи" | 1 прибор в час | 300 |
| 17 | Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем | 1 прибор в час | 100 |
| 18 | Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем | 1 прибор в час | 115 |
| 19 | Душ в групповой установке со смесителем | 1 прибор в час | 500 |
| 20 | Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором | 1 прибор в час | 75 |
| 21 | Нижний восходящий душ | 1 прибор в час | 650 |
| 22 | Колонка в мыльне с водозаборным краном холодной или горячей воды | 1 прибор в час | 1000 |
| 23 | Унитаз со смывным бачком | 1 прибор в час | 83 |
| 24 | Унитаз со смывным краном | 1 прибор в час | 81 |
| 25 | Писсуар с полуавтоматическим смывным краном | 1 прибор в час | 36 |
| 26 | Питьевой фонтанчик | 1 прибор в час | 72 |
| 27 | Поливочный кран | 1 прибор в час | 1080 |
| 28 | Писсуар | 1 прибор в час | 36 |
| 29 | Посудомоечная машина бытовая | 1 прибор в час | 580 |
| 30 | Посудомоечная машина производственная | 1 прибор в час | Принимается по паспортным данным заводов - изготовителей |
| 31 | Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 мойка | 1,2 на 1 квадратный метр |
| 32 | Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка | 0,3 на 1 квадратный метр |
|  |  |  |  | 33 | Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов | 1 поливка | 0,4 на 1 квадратный метр |
| 34 | Поливка городских зеленых насаждений | 1 поливка | 3 на 1 квадратный метр |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4 на 1 квадратный метр |
| 36 | Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сутки | 15 на 1 квадратный метр |
| 37 | Поливка посадок в стеллажных зимних теплицах и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 сутки | 6 на 1 квадратный метр |
|  |  |  |  | 38 | Поливка посадок на приусадебных участках: |  |  |
| 38-1 | овощных культур | 1 сутки | 3 на 1 квадратный метр |
| 38-2 | плодовых деревьев | 1 сутки | 10 на 1 квадратный метр |
| 39 | Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели: |  |  |
| 39-1 | категории одна звезда | 1 место в сутки | 150 |
| 39-2 | категории две звезды | 1 место в сутки | 200 |
| 39-3 | категории три звезды | 1 место в сутки | 230 |
| 39-4 | категории четыре звезды | 1 место в сутки | 250 |
| 39-5 | категории пять звезд | 1 место в сутки | 300 |
| 40 | Лечебные учреждения: |  |  |
| 40-1 | со стационаром | 1 место в сутки | 200 |
| 40-2 | инфекционные | 1 место в сутки | 240 |
| 41 | Санатории и учреждения отдыха: |  |  |
| 41-1 | с ваннами при всех жилых комнатах | 1 место в сутки | 200 |
| 41-2 | с душевыми кабинами при всех жилых комнатах | 1 место в сутки | 150 |
| 42 | Поликлиники и медицинские центры | 1 посетитель в сутки | 13 |
| 43 | Аптеки: |  |  |
| 43-1 | реализующие готовые лекарственные препараты | 1 работающий в сутки | 12 |
| 43-2 | приготавливающие лекарственные формы | 1 работающий в сутки | 310 |
| 44 | Дошкольные учреждения: |  |  |
| 44-1 | Дошкольные образовательные учреждения общего типа, комплексы и центры дошкольного воспитания: |  |  |
|  | - с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 место в сутки | 21,5 |
|  | - со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место в сутки | 75 |
| 44-2 | Семейный детский сад | 1 место в сутки | 55 |
| 45 | Общеобразовательные учреждения: |  |  |
| 45-1 | начальная школа, средняя полная, школа, гимназия | 1 учащийся в сутки | 10 |
| 45-2 | лицей | 1 учащийся в сутки | 20 |
| 46 | Учреждения отдыха для детей | 1 место в сутки | 200 |
| 47 | Дома и интернаты с учебными и спальными помещениями | 1 место в сутки | 79 |
| 48 | Предприятия розничной торговли: |  |  |
| 48-1 | продовольственные с универсальным ассортиментом | 1 работающий в сутки | 250 |
| 48-2 | непродовольственные с универсальным ассортиментом | 1 работающий в сутки | 12 |
| 49 | Культурно-зрелищные учреждения: |  |  |
| 49-1 | кинотеатры, кинозалы, видеозалы | 1 место в сутки | 8,6 |
| 49-2 | театры | 1 место в сутки | 10 |
|  |  | 1 артист в сутки | 40 |
| 49-3 | клубные комплексы | 1 посетитель в сутки | 8,6 |
| 49-4 | выставочно-музейные помещения, библиотеки, видеотеки, фототеки | 1 посетитель в сутки | 4 |
| 50 | Бани и банно-оздоровительные комплексы: |  |  |
| 50-1 | С помывкой и ополаскиванием в душе | 1 посетитель в сутки | 180 |
| 50-2 | С приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе | 1 посетитель в сутки | 290 |
| 50-3 | душевая кабина | 1 посетитель в сутки | 360 |
| 50-4 | ванная кабина | 1 посетитель в сутки | 540 |
| 51 | Здания и помещения для учреждений и организаций: |  |  |
| 51-1 | лаборатории научно-исследовательских институтов | 1 работающий в сутки | 12 |
|  |  | 1 прибор в смену | По технологическим требованиям в соответствии с заданием на проектирование |
| 52 | Высшие учебные заведения: |  |  |
| 52-1 | лаборатории высших учебных заведений | 1 студент и 1 преподаватель в сутки | 17,2 |
|  |  | 1 прибор в смену | 224 |
| 53 | Предприятия общественного питания: |  |  |
| 53-1 | для приготовления пищи: |  |  |
|  | - реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 |
|  | - продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 |
| 53-2 | Для приготовления полуфабрикатов, в том числе высокой степени готовности: |  |  |
|  | - мясные | 1 тонна | 6700 |
|  | - рыбные | 1 тонна | 6400 |
|  | - овощные | 1 тонна | 4400 |
|  | - кулинарные | 1 тонна | 7700 |
| 54 | Спортивные сооружения — стадионы спортзалы, плавательные бассейны и так далее: |  |  |
| 54-1 | для зрителей | 1 место в сутки | 3 |
| 54-2 | для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен в сутки | 100 |
| 54-3 | Пополнение бассейна (работающего в режиме рециркуляции с очисткой) | процент от объема ванны в сутки | 10 |
| 54-4 | Создание ледяного покрытия: |  |  |
|  | - первоначальная заливка и наращивание слоя льда до расчетной толщины (5 сантиметров) | 1 квадратный метр | 50 |
|  | - подготовка поверхности льда | 1 квадратный метр | 0,5 |
| 54-5 | На поливку: |  |  |
|  | - футбольного поля | 1 квадратный метр в сутки | 0,5 |
|  | - открытых плоскостных сооружений | 1 квадратный метр в сутки | 1,5 |
| 55 | Помещения бытового обслуживания: |  |  |
| 55-1 | Прачечные автоматизированные | 1 килограмм сухого белья | 75 |
| 55-2 | Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 |
| 55-3 | Общественные туалеты | 20 человек/час | 2820 |
| 56 | Бытовые помещения промышленных и производственных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 |
| 57 | Цехи с тепловыделениями свыше 84 килоджоуля на 1 метр кубический в час | 1 человек на смену | 45 |
| 58 | Остальные цехи | 1 человек на смену | 25 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан