О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра внутренних дел Республики Казахстан

Утративший силу

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 июня 2019 года № 598. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2019 года № 18947. Утратил силу приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405.

Сноска. Утратил силу приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.08.2021 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Министра внутренних дел Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить курирующего заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенант полиции | Е. Тургумбаев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"
Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
" " 2019 года

"СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной
экономики Республики Казахстан
" " 2019 года

|  | Приложение к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 июня 2019 года № 598 |
| --- | --- |

Перечень некоторых приказов Министра внутренних дел Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 15.06.2020 № 470. (вводится в действие с 01.07.2021).

      2. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 15.06.2020 № 470. (вводится в действие с 01.07.2021).

3. В приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 "Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 15501) внести следующие изменения и дополнение:

в техническом регламенте "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденным указанным приказом:

пункт 5:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) автоматическая автозаправочная станция – стационарная автозаправочная станция, технологическая система, которой предназначена для заправки транспортных средств жидким моторным топливом и характеризуется подземным расположением резервуаров и автоматизированным (без участия оператора) отпуском нефтепродуктов через топливораздаточные колонки;";

дополнить подпунктами 4-1), 4-2) следующего содержания:

"4-1) изготовитель – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство или производство и реализацию продукции и ответственное за их соответствие требованиям настоящего технического регламента;

4-2) уполномоченное изготовителем лицо – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое на основании договора с изготовителем, в том числе иностранным изготовителем, осуществляют действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Республики Казахстан, а также несет ответственность за несоответствие продукции требованиям настоящего технического регламента;";

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

"12-1) импортер – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которые заключили с иностранным изготовителем (продавцом) внешнеторговый договор на передачу продукции, осуществляют выпуск этой продукции в обращение и (или) ее реализацию на территории Республики Казахстан и несут ответственность за ее соответствие требованиям настоящего технического регламента;";

пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой от 28 до 50 метров включительно, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.5. Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3 высотой от 18 до 50 метров;

2) со всех сторон (круговые проезды):

к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1;

к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.5, Ф2.1, Ф2.2, Ф3,Ф4.2, Ф4.3 высотой более 50 метров;

к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 метров;

к комплексу зданий и сооружений, функционально связанных (соединенных) между собой.";

пункт 44 изложить в следующей редакции:

"44. При устройстве проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда и подъезда пожарной техники к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать 5-8 м для зданий от 10 до 28 м включительно и 8-10 м для зданий свыше 28 м. В этой зоне не допускается строительство зданий и сооружений, размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.";

пункт 84 изложить в следующей редакции:

"84. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий и сооружений.

Допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части, при этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии объединенного хозяйственно-питьевого водопровода не допускается.";

пункт 99 изложить в следующей редакции:

"99. При обеспечении требуемых проездов и подъездов для пожарной техники противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости не нормируются, при этом стена более высокого или широкого здания, сооружения обращенная к соседнему объекту, является противопожарной 1-го типа";

пункт 104 изложить в следующей редакции:

"104. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий I, II, III, IIIа, IIIб степеней огнестойкости и многоярусными закрытыми гаражами-стоянками (в том числе с пассивным передвижением автомобилей) не нормируются, за исключением зданий подклассов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б.";

пункт 131 исключить;

пункт 252 изложить в следующей редакции:

"252. Стоянка и парковка автотранспорта в проездах и на подъездах к зданиям и сооружениям, препятствующая проезду, установке и работе пожарной техники, а также стоянка и парковка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов не допускается.";

пункт 262 изложить в следующей редакции:

"262. Территория санаториев, домов отдыха и других оздоровительных учреждений (в том числе летних детских дач, детских оздоровительных лагерей), расположенных в лесах, должны иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 4 м, исключающую возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения.";

пункт 269 изложить в следующей редакции:

"269. Установки пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны и люки, другие заполнения проемов в противопожарных преградах, помещений, зданий и сооружений, средства защиты и спасения людей должны соответствовать проектной документации и постоянно находиться в исправном рабочем состоянии.

Эксплуатация зданий и сооружений в период выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), системы или средств противопожарной защиты, без реализации дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности не допускается.";

пункт 270 исключить;

пункт 273 изложить в следующей редакции:

"273. Для обеспечения требуемой огнестойкости и снижения пожарной опасности конструкций и их отделки, допускается использовать огнезащитные средства.

В зданиях всех степеней огнестойкости (за исключением V степени огнестойкости) стропила и обрешетку чердачных покрытий из горючих материалов следует подвергать огнезащитной обработке.

Проведение работ по нанесению огнезащитных составов (пропиток) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями технической документации на средство огнезащиты.";

в пункте 274:

в абзац второй внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 276 изложить в следующей редакции:

"276. В зданиях и сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) не допускается:

1) хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, предусмотренных нормами проектирования;

2) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

3) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

4) снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

5) производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

6) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;

7) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

8) оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

9) устанавливать решетки на окнах всех этажей здания, и приямках у окон подвалов (за исключением помещений исправительных и специальных учреждений обеспечивающих временную изоляцию от общества, складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений, хранения и обращения прекурсоров);

10) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

11) устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (подсобные помещения), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

12) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, перегородки, бытовки, кладовки, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;

13) загромождать и закрывать проходы к местам установки средств индивидуальной защиты и крепления спасательных устройств.";

пункт 278 изложить в следующей редакции:

"278. Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек, а также помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек должны иметь не менее двух эвакуационных выходов.

В зданиях и сооружениях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 человек и более допускается только в помещениях первого этажа.";

пункты 285 и 286 изложить в следующей редакции:

"285. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания, за исключением дверей для которых направление открывания не нормируется, а именно:

1) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

2) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений А и Б;

3) кладовых площадью не более 200 м2;

4) санитарных узлов;

5) выходов на площадки лестниц 3-го типа.

286. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан.";

пункт 288 изложить в следующей редакции:

"288. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допускается:

1) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

2) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

3) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устраивать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

4) применять горючие материалы несоответствующие классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски полов, стен и потолков на путях эвакуации, за исключением зданий V степени огнестойкости;

5) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

6) остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

7) заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.";

пункт 290 на государственном языке изложен в новой редакции, текст на русском языке не меняется;

пункт 292 изложить в следующей редакции:

"292. Электрические установки и электрические приборы в помещениях по окончании рабочего времени (смены) должны быть обесточены.

Под напряжением должны оставаться аварийное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электрические установки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) допускается оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.";

пункт 314 изложить в следующей редакции:

"314. При эксплуатации печного отопления не допускается:

1) оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

2) размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

3) применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

4) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

5) топить печи в помещениях во время проведения в них собраний и других массовых мероприятий;

6) перекаливать печи;

7) сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов;

8) использовать задвижки (заслонки) без предусмотренных нормами проектирования отверстий;

9) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

10) осуществлять топку печей имеющих неисправности, трещины и щели.";

пункт 323 изложить в следующей редакции:

"323. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих пылей, отходов производства и жировых отложений.

Периодичность очистки осуществляется в сроки, установленные в Санитарных правилах "Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 758 (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12846), с составлением соответствующего акта в произвольной форме.";

пункт 344 изложить в следующей редакции:

"344. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в том числе размещаемых внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 15986).";

дополнить пунктом 392-1 следующего содержания:

"392-1. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.";

дополнить пунктом 419-1 следующего содержания:

"419-1. Подтверждение соответствия предела огнестойкости, класса пожарной опасности строительных конструкций (в том числе конструкций заполнения проемов), а также показателей пожарной опасности строительных материалов (в том числе, отделочных) осуществляется в форме обязательной сертификации.

Сертификация проводится органом по подтверждению соответствия по схемам сертификации в соответствии с техническим регламентом "Процедуры подтверждения соответствия", утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90, а также Правилами подтверждения соответствия, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 710 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17758).

При сертификации серийно выпускаемых строительных материалов и конструкций применяется схема сертификации 2, по которой заявителем может быть – изготовитель.

При сертификации партии строительных материалов и конструкций применяется схема сертификации 7, по которой заявителем может быть – уполномоченное изготовителем лицо, импортер.".

в приложении 1 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности":

пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. Порядок определения категорий наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности должен соответствовать требованиям приложения 18 к настоящему Техническому регламенту.";

пункт 44 изложить в следующей редакции:

"44. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания класса функциональной пожарной опасности Ф5 подразделяются на следующие категории:

1) А (повышенная взрывопожароопасность);

2) Б (взрывопожароопасность);

3) В1-В4 (пожароопасность);

4) Г (умеренная пожароопасность);

5) Д (пониженная пожароопасность).";

таблицу 1 приложения 2 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

|  | "Таблица 1 |
| --- | --- |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий |  | Строительные конструкции лестничных клеток |  |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | косоуры, марши и площадки лестниц |
| I | R 150 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 150 | R 60 |
| II | R 120 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 120 | R 60 |
| III | R 120 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 120 | R 60 |
| IIIа | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 60 |
| IIIб | R 60 | E 15 | REI 45 | RE 30 | R 45 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 30 | R 15 |
| IVа | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 15 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

|  | "; |
| --- | --- |

таблицу 3 приложения 8 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

|  | "Таблица 3 |
| --- | --- |

Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, расположенными на территории автозаправочной станции с подземными резервуарами

| Наименование зданий и сооружений АЗС | Минимальное расстояние между соответствующими зданиями и сооружениями в порядке их записи в графе "Наименование...", м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подземные резервуары для хранения топлива | - | 4 | - | 3 9 | 9 | 9 15 | 15 | - | 6 |
| 2. Топливораздаточные колонки (ТРК) | 4 | - | - | 6 9 | 9 | 12 15 | 15 | 4 | 9 |
| 3. Площадка для автоцистерны | - | - | - | 6 9 | 9 | 12 15 | 15 | - | 9 |
| Здания для персонала АЗС и сервисного обслуживания транспортных средств (посты технического обслуживания и мойки автомобилей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. I и II степени огнестойкости; | 3 9 | 6 9 | 6 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 9 | - 9 |
| 5. IIIа степени огнестойкости. | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 6 9 | 6 9 |
| Здания сервисного обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе, санузлы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. I и II степени огнестойкости; | 9 15 | 12 15 | 12 15 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 15 | - 9 |
| 7. IIIа степени огнестойкости. | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 15 | 6 9 |
| 8. Очистные сооружения для атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами | - | 4 | - | 3 9 | 6 9 | 9 15 | 12 15 | - | 6 |
| 9. Площадка для стоянки транспортных средств | 6 | 9 | 9 | - 9 | 6 9 | - 9 | 6 9 | 6 | 12 |
| Примечания: 1. Расстояния указаны: в числителе – до стен зданий без проемов, в знаменателе – до стен зданий с проемами. Расстояния, обозначенные "-", не нормируются; 2. Расстояния не нормируются: 1) между зданиями сервисного обслуживания транспортных средств, если стена более широкого здания, обращенного в сторону другого здания, является противопожарной; 2) между зданиями для персонала АЗС при условии, если в них отсутствуют помещения сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их транспортных средств. 3. Размеры для стоянки транспортных средств должны обеспечивать одновременное пребывания на ней не более 10 единиц транспортных средств. В строке 9 приведены расстояния до стоянок легкового и мототранспорта. При организации стоянок других транспортных средств расстояние до стен без проемов зданий I и II степени огнестойкости должно быть не менее 9 м, а остальные расстояния следует увеличить на 50 %; 4. Расстояния от трансформаторной подстанции до зданий и сооружений АЗС принимают в соответствии с требованиями Приказа № 230; 5. При проектировании автоматической АЗС расстояние между резервуарами для хранения топлива и ТРК не нормируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | "; |
| --- | --- |

пункт 9 приложения 14 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

"9. Для защиты помещений с дорогостоящим электронным оборудованием, а также предназначенных для хранения предметов, представляющих историческую ценность (в том числе помещений телефонных станций, музеев, архивов) следует использовать воздушно-эмульсионные и углекислотные огнетушители для предотвращения опасности повреждения указанных выше предметов огнетушащим веществом при тушении пожаров.";

таблицу 1 приложения 14 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

|  | "Таблица 1 |
| --- | --- |

Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями

| Наименование функционального назначения помещений и категория производственного или складского помещения (здания, сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности | Максимальная площадь помещения, защищаемая огнетушителями соответствующего типа, м 2 | Класс пожара | Необходимое число огнетушителей в зависимости от их типа и объема корпуса огнетушителя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пенные и водные огнету- шители объемом 10 л | Порошковые огнетушители объемом, л (массой огнетушащего вещества, кг) |  |  | Воздушно-эмульсионные огнетушители объемом 3 л | Углекислотные огнетушители объемом, л (массой огнетушащего вещества, кг) |  |
|  |  |  |  | 2(2) | 5(4) | 10(9) |  | 2(2) | 3(5), 5(8) |
| А, Б, В1-В4 (горючие газы и жидкости) | 200 | А | 1 ++ | - | 2 + | 1 ++ | 1++ | - | - |
|  |  | В | 4 + | - | 2 + | 1 ++ | 1+ | - | - |
|  |  | С | - | - | 2 + | 1 ++ | - | - | - |
|  |  | D | - | - | 2 + | 1 ++ | 1+ | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 2 + | 1 ++ | - | - | 2 ++ |
| В1-В4 (твердые горючие вещества и материалы) | 400 | А | 1 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | 1++ | - | 2 + |
|  |  | D | - | - | 2 + | 1 ++ | 1+ | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 2 ++ | 1 + | - | 4 + | 2 ++ |
|  |  | С | - | 4 + | 1 ++ | 1 + | - | - | - |
| Г и Д | 1800 | А | 1 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | 1++ | - | - |
|  |  | D | - | - | 2 + | 1 ++ | 1+ | - | - |
|  |  | (Е) | - | 2 + | 2 ++ | 1 + | - | 4 + | 2 ++ |
| Общественные здания | 800 | А | 2 ++ | 8 + | 4 ++ | 2 + | 2++ | - | 4 + |
|  |  | (Е) | - | - | 4 ++ | 2 + | - | 4 + | 2 ++ |
| Примечания: 1. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов защиты огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов защиты; 2. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок ABC (Е); для классов В, С и (Е) - ВС (Е) или ABC (Е) и класса D – D; 3. Для тушения пожаров класса D воздушно-эмульсионные огнетушители должны иметь соответствующие заряды огнетушащих веществ и соответствующую маркировку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | "; |
| --- | --- |

таблицу 2 приложения 14 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

|  | "Таблица 2 |
| --- | --- |

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

| Категория производственного или складского помещения (здания, сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности | Максимальная площадь помещения, защищаемая огнетушителями соответствующего типа, м 2 | Класс пожара | Необходимое число огнетушителей в зависимости от их типа и объема корпуса огнетушителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Воздушно- пенные огнетушители объемом 100 л | Воздушно-эмульсионные огнетушители объемом 50 л | Порошковые огнетушители объемом 100 л | Углекислотные огнетушители объемом, л |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 80 |
| А, Б, В1-В4 (горючие газы и жидкости) | 500 | А | 1 ++ | 1 ++ | 1 ++ | - | 3 + |
|  |  | В | 2 + | 1 ++ | 1 ++ | - | 3 + |
|  |  | С | - | - | 1 ++ | - | 3 + |
|  |  | D | - | - | 1 ++ | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 1 + | 2 + | 1 ++ |
| В1-В4 (твердые горючие вещества и материалы) и материалы), Г | 800 | А | 1 ++ | 1 ++ | 1 ++ | 4 + | 2 + |
|  |  | В | 2 + | 1 ++ | 1 ++ | - | 3 + |
|  |  | С | - | - | 1 ++ | - | 3 + |
|  |  | D | - | - | 1 ++ | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 1 + | 1 ++ | 1 + |
| Примечания: 1. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов защиты огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов защиты; 2. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок ABC (Е); для клаcca В, С и (Е) - ВС (Е) или ABC (Е) и класса D - D. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | "; |
| --- | --- |

Примечания таблицы 5 приложения 14 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Допускается замена порошковых огнетушителей воздушно-эмульсионными огнетушителями.";

приложение 20 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

"Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

| № п/п | Элементы технического регламента | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Глава 2 | СТ РК 1088 | Пожарная безопасность. Термины и определения |  |
|  |  | СТ РК ИСО 13943 | Пожарная безопасность. Словарь |  |
| 2 | Пункты 6-15 | ГОСТ 12.1.004 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |  |
| 3 | Пункты 16, 17 | СТ РК 1600 | Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Самоспасатели изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
|  |  | СТ РК 1715 | Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Самоспасатели фильтрующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
| 4 | Пункт 18 | СТ РК 1910 | Индивидуальные спасательные устройства, предназначенные для спасения неподготовленных людей с высоты по внешнему фасаду здания. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
|  |  | СТ РК 1794 | Техника пожарная. Средства спасательные пожарные. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
|  |  | СТ РК 1491 | Устройства спасательные рукавные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
|  |  | СТ РК 1494 | Устройства спасательные рукавные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
| 5 | Пункты 19-20, 159, 175, 401 | СТ РК 1897 | Средства противодымной защиты специальные. Клапаны противопожарные для вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость |  |
| 6 | Пункт 26 | ГОСТ 12.3.046 | Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования |  |
| 7 | Пункт 27 | СТ РК 1487 | Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации |  |
| 8 | Пункты 356-367 | СТ РК 1712 | Техника пожарная. Оборудование систем противопожарного водоснабжения. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний |  |
| 9 | Пункты 205, 278 | СТ РК 2218 | Конструкции строительные металлические Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия |  |
| 10 | Пункты 336-339 | ГОСТ 12.1.030 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление |  |
| 11 | Пункты 84-91 | СТ РК 2800 | Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические условия |  |
| 12 | Пункты 292-304 | СТ РК ГОСТ Р МЭК 50571.17 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара |  |
|  |  | ГОСТ 12.1.013 | Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |  |
|  |  | ГОСТ 12.2.007.0 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |  |
| 13 | Пункты 373-379 | СТ РК 1904 | Строительные отделочные материалы. Потолки подвесные. Метод испытаний на огнестойкость |  |
|  |  | СТ РК 1039 | Материалы декоративно-отделочные и облицовочные. Требования пожарной безопасности при производстве и применении |  |
|  |  | ГОСТ 30244 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть |  |
|  |  | ГОСТ 30402 | Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость |  |
|  |  | ГОСТ 30444 | Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени |  |
| 14 | Пункты 273-274, 387-390 | СТ РК 615-1 | Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия |  |
|  |  | СТ РК 615-2 | Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия |  |
|  |  | СТ РК 1797 | Покрытия огнезащитные для электрических кабельных линий. Общие технические требования. Методы испытаний |  |

|  | : |
| --- | --- |

приложение 21 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

"Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

| № п/п | Элементы технического регламента | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пункты 6-15 | ГОСТ 12.1.004 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования | Приложения 2, 3, 4, 5 |
| 2 | Пункты 16, 17 | СТ РК 1600 | Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Самоспасатели изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
|  |  | СТ РК 1715 | Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Самоспасатели фильтрующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
| 3 | Пункт 18 | СТ РК 1910 | Индивидуальные спасательные устройства, предназначенные для спасения неподготовленных людей с высоты по внешнему фасаду здания. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
|  |  | СТ РК 1794 | Техника пожарная Средства спасательные пожарные. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
|  |  | СТ РК 1491 | Устройства спасательные рукавные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
|  |  | СТ РК 1494 | Устройства спасательные рукавные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
| 4 | Пункты 19-20, 159, 175, 401 | СТ РК 1897 | Средства противодымной защиты специальные. Клапаны противопожарные для вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость |  |
| 5 | Пункты 19, 20 | СТ РК 2514 | Системы противодымной вентиляции зданий и сооружений. Правила приемки и методы испытаний |  |
| 6 | Пункты 21, 161, 163 | ГОСТ 30403 | Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность |  |
| 7 | Пункты 21-25, 416-423 | ГОСТ 30247.0 | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования |  |
|  |  | ГОСТ 30247.1 | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции |  |
| 8 | Пункт 182 | ГОСТ 31251 | Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность |  |
| 9 | Пункт 26 | ГОСТ 12.3.046 | Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования |  |
| 10 | Пункт 27 | СТ РК 1487 | Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации |  |
| 11 | Пункты 356-367 | СТ РК 1712 | Техника пожарная. Оборудование систем противопожарного водоснабжения. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний |  |
| 12 | Пункты 158-159, 162, 174-175, 404 | СТ РК 2110 | Конструкции строительные. Двери и ворота противопожарные. Метод испытаний на огнестойкость |  |
|  |  | СТ РК 2219 | Конструкции ограждающие заполнения проемов с наличием светопропускающих элементов. Метод испытаний на огнестойкость |  |
|  |  | СТ РК 2884 | Конструкции строительные. Конструкции из панелей металлическими обшивками. Методы испытаний на огнестойкость и пожарную опасность |  |
| 13 | Пункты 205, 278 | СТ РК 2218 | Конструкции строительные металлические Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия |  |
| 14 | Пункты 254-255 | СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 | Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения |  |
|  |  | СТ РК 1174 | Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |  |
| 15 | Пункт 131 | СТ РК 1490 | Изделия пиротехнические бытового назначения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний |  |
| 16 | Пункты 336-339 | ГОСТ 12.1.030 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление |  |
| 17 | Пункты 84-91 | СТ РК 2800 | Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические условия |  |
| 18 | Пункты 292-304 | СТ РК ГОСТ Р МЭК 50571.17 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара |  |
|  |  | ГОСТ 12.1.013 | Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |  |
|  |  | ГОСТ 12.2.007.0 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |  |
| 19 | Пункты 373-379 | СТ РК 1904 | Строительные отделочные материалы. Потолки подвесные. Метод испытаний на огнестойкость |  |
|  |  | СТ РК 1039 | Материалы декоративно-отделочные и облицовочные. Требования пожарной безопасности при производстве и применении |  |
|  |  | ГОСТ 30244 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть |  |
|  |  | ГОСТ 30402 | Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость |  |
|  |  | ГОСТ 30444 | Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени |  |
| 20 | Пункты 273-274, 387-390 | СТ РК 615-1 | Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия |  |
|  |  | СТ РК 615-2 | Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия |  |
|  |  | СТ РК 1797 | Покрытия огнезащитные для электрических кабельных линий. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
| 21 | Пункт 392-1 | СТ РК 3017 | Заполнение проемов противопожарных преград. Проходки кабельные и проходки шинопроводов. Методы испытаний на огнестойкость |  |
| 22 | Пункты 399-407 | СТ РК 1895 | Средства противодымной защиты специальные. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость |  |
| 23 | Пункт 404 | СТ РК 3018 | Система противодымной защиты зданий и сооружений. Экраны противодымные. Метод испытаний на огнестойкость |  |
| 24 | Приложение 1 к настоящему Техническому регламенту | ГОСТ 12.1.046 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования |  |
|  |  | ГОСТ 12.1.044 | Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |  |
|  |  | ГОСТ 50810 | Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Методы испытания на воспламеняемость и классификация |  |

|  | ". |
| --- | --- |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан