О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 34 "Об утверждении Правил определения норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций"

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года № 410. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 января 2022 года № 26344

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 34 "Об утверждении Правил определения норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10583) следующие изменения:

в Правилах определения норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций, утвержденных указанным приказом:

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Общие положения";

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) среднесуточный расход топлива – количественный расход топлива, потребляемый энергопроизводящей организацией за сутки, для выработки электрической и/или тепловой энергии в осенне-зимний период для данного региона и максимальной загрузки оборудования;";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок определения норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Среднесуточный расход топлива на энергопроизводящей организации рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

B = Bтэ + Bээ, где

B – среднесуточный расход топлива на энергопроизводящей организации, тонна;

Bтэ – среднесуточный расход топлива на производство тепловой энергии в осенне-зимний период, тонна;

Bээ – среднесуточный расход топлива на производство электрической энергии в осенне-зимний период, тонна.

Среднесуточный расход топлива, расходуемого на производство тепловой энергии рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

Bтэ = Bтэусл/Э, где

Bтэусл – среднесуточный расход условного топлива на производство тепловой энергии в осенне-зимний период, тонна условного топлива, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой:

Bтэусл = Qсут * bт * 10-3, где

bт – удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в осенне-зимний период, кг/Гкал;

Qсут – количество тепловой энергии, отпущенное за сутки, Гкал, рассчитываемое в соответствии со следующей формулой:

Qсут = Q * t, где

t – количество часов в сутки, час;

Q – тепловая мощность, рассчитанная с учетом коэффициента использования установленной тепловой мощности, Гкал/час, рассчитываемая в соответствии со следующей формулой:

Q = Qуст * Кт, где

Qуст – установленная тепловая мощность станции, Гкал/час;

Кт – коэффициент использования установленной тепловой мощности, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой:

Кт = Qотп/(Qуст.*n), где

Qотп – фактическое количество тепловой энергии, отпущенное за предыдущий осенне-зимний период, Гкал;

Qуст – установленная тепловая мощность станции, Гкал/час;

n – фактическое число часов работы энергопроизводящих организаций в предыдущем осенне-зимнем периоде.

Э – калорийный коэффициент, равный отношению теплотворных способностей топлива к условному, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой:

Э = Qрн/7000, где

Qрн – низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг;

7000 – низшая теплотворная способность условного топлива, ккал/кг.

Среднесуточный расход топлива, расходуемого на производство электрической энергии рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

Bээ = Bээусл/Э, где

Bээусл – среднесуточный расход условного топлива на производство электрической энергии в осенне-зимний период, тонна условного топлива, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой:

Bээусл = Эсут * bэ * 10-3, где

bэ – удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии в осенне-зимний период, гр/кВт*час;

Эсут – количество электрической энергии, отпущенное за сутки, тысяч кВт*час, рассчитываемое в соответствии со следующей формулой:

Эсут = N * t, где

t – количество часов в сутки, час;

N – электрическая мощность, рассчитанная с учетом коэффициента использования установленной электрической мощности, МВт, рассчитываемая в соответствии со следующей формулой:

N = Nуст.* Кэ, где

Nуст. – установленная электрическая мощность станции, МВт;

Кэ – коэффициент использования установленной электрической мощности, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой:

Кэ = Эотп /(Nуст.*n), где

Эотп – фактическое количество электрической энергии, отпущенное за предыдущий осенне-зимний период, тысяч кВт*час;

Nуст. – установленная электрическая мощность станции, МВт;

n – фактическое число часов работы энергопроизводящих организаций в предыдущем осенне-зимнем периоде.

Э – калорийный коэффициент, равный отношению теплотворных способностей топлива к условному ккал/кг, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой:

Э = Qрн/7000, где

Qрн – низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг;

7000 – низшая теплотворная способность условного топлива, ккал/кг.".

2. Департаменту развития электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр энергетики Республики Казахстан | М. Мирзагалиев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан