Об утверждении Правил прохождения национального или международного технического аудита центрами обработки данных и требований к центрам обработки данных, используемых для размещения цифровых объектов, содержащих государственные цифровые данные, данные ограниченного доступа или критически важных цифровых объектов

Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 18 июня 2026 года № 327/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 июня 2026 года № 38997

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 12.07.2026

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 27 Цифрового кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила прохождения национального или международного технического аудита центрами обработки данных;

2) Требования к центрам обработки данных, используемых для размещения цифровых объектов, содержащих государственные цифровые данные, данные ограниченного доступа или критически важных цифровых объектов.

2. Признать утратившим силу приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 30 сентября 2024 года № 613/НҚ "Об утверждении Правил организации деятельности центра обработки данных и проведения международного или национального технического аудита" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 35169).

3. Комитету телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан после его официального опубликования.

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года и подлежит официальному опубликованию.

| Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан | Ж. Мадиев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Комитет национальной безопасности

Республики Казахстан

|  | Утверждены приказом Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 18 июня 2026 года № 327/НҚ |
| --- | --- |

Правила прохождения национального или международного технического аудита центрами обработки данных

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила прохождения национального или международного технического аудита центрами обработки данных (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Цифрового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и определяют прохождение национального или международного технического аудита центрами обработки данных.

2. Национальный технический аудит центра обработки данных проводится в целях оценки уровня надежности, отказоустойчивости, безопасности и готовности инфраструктуры центра обработки данных к обеспечению бесперебойного функционирования цифровых объектов и цифровых систем, в том числе критически важных цифровых объектов.

Национальный технический аудит центра обработки данных направлен на подтверждение соответствия инфраструктуры центра обработки данных требованиям к инженерной, энергетической, телекоммуникационной и технологической устойчивости, включая наличие систем резервирования, бесперебойного электроснабжения, охлаждения, физической безопасности и кибербезопасности.

Проведение национального технического аудита центра обработки данных обеспечивает:

1) определение уровня надежности центра обработки данных;

2) оценку способности центра обработки данных обеспечивать непрерывность функционирования размещаемых цифровых систем;

3) выявление инфраструктурных и технических несоответствий, влияющих на устойчивость функционирования центра обработки данных.

3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и определения:

1) критически важные цифровые объекты (далее – КВЦО) – цифровые объекты, нарушение или прекращение функционирования которых приводит к незаконному сбору и обработке персональных данных ограниченного доступа и иных сведений, содержащих охраняемую законом тайну, чрезвычайной ситуации социального и (или) техногенного характера или к значительным негативным последствиям для обороны, безопасности, международных отношений, экономики, отдельных сфер хозяйства или для жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей территории, в том числе инфраструктуры: теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, промышленности, здравоохранения, связи, банковской сферы, транспорта, гидротехнических сооружений, правоохранительной деятельности, "цифрового правительства";

2) уполномоченный орган в области связи (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан, осуществляющий реализацию государственной политики в области связи, государственный контроль, координацию и регулирование деятельности лиц, предоставляющих услуги в области связи или пользующихся ими;

3) центр обработки данных (далее – ЦОД) – объект цифровой инфраструктуры, предназначенный для размещения и обеспечения среды функционирования иных цифровых объектов посредством технологических, инженерных, технических средств и программного обеспечения;

4) владелец центра обработки данных - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан или физическое лицо, получающее во временное владение и пользование центра обработки данных;

5) собственник центра обработки данных – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан или физическое лицо, имеющее на праве собственности центра обработки данных;

6) классификация уровней надежности центра обработки данных (далее – классификация ЦОД по уровню) – стандартизированная система ранжирования, используемая для классификации центра обработки данных на основе времени его простоя, безотказной работы и надежности;

7) национальный технический аудит центра обработки данных – добровольная оценка надежности центра обработки данных;

8) центр обеспечения кибербезопасности (далее – ЦОКБ) – юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, являющееся резидентом Республики Казахстан без участия иностранных юридических и физических лиц, осуществляющее деятельность по защите цифровых объектов;

9) международная компания — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по международному техническому аудиту и оценке инфраструктуры центра обработки данных, включая оценку соответствия международным стандартам;

10) международный технический аудит — добровольная оценка надежности центра обработки данных на соответствие международным стандартам и регламентам;

11) цифровые данные — информация, предоставленная в цифровой форме и пригодная для автоматизированного и (или) аналитического сбора, хранения, обработки, использования, передачи, распространения или удаления независимо от способа ее получения и формы цифрового предоставления;

12) цифровая системы — функционально связанный комплекс цифровых ресурсов, использующий объекты цифровой инфраструктуры с целью обеспечения создания, сбора, обработки, хранения и распространения цифровых данных, а также автоматизирующий взаимодействие субъектов цифровой среды и (или) обеспечивающий оказание услуг в цифровой среде;

13) цифровой объект – обособленный элемент цифровой среды, созданный, используемый или передаваемый посредством цифровых технологий, обладающий уникальными цифровыми характеристиками и позволяющий субъектам цифровой среды осуществлять правомочия владения, пользования либо распоряжения в объеме, установленном законодательством Республики Казахстан;

14) цифровая среда — совокупность инфраструктуры, технологий, процессов и условий для создания, обращения, хранения, передачи и использования цифровых данных и цифровых объектов, осуществления и передачи прав на них вне зависимости от территории их размещения или регистрации прав в части, затрагивающей регулируемые Кодексом общественные отношения.

Глава 2. Порядок прохождения национального технического аудита центрами обработки данных

4. Владельцем или собственником ЦОД после введения в эксплуатацию ЦОД проводится национальный технический аудит ЦОД.

5. Для проведения национального технического аудита ЦОД собственник или владелец ЦОД направляет в ЦОКБ заявление о проведении национального технического аудита ЦОД по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам посредством интернет-ресурса ЦОКБ (при его наличии), электронной почты или почтовой связи с приложением следующих документов:

1) сведения о местонахождении ЦОД;

2) сведения о инженерной, энергетической, телекоммуникационной и технологической инфраструктурой, обеспечивающей его бесперебойное, отказоустойчивое и безопасное функционирование;

3) сведения о системе электроснабжения, охлаждения, связи и резервирования.

6. ЦОКБ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов осуществляет их предварительное рассмотрение на предмет полноты и достоверности.

7. В случае выявления неполноты представленных документов либо недостоверности содержащихся в них сведений ЦОКБ направляет владельцу или собственнику ЦОД официальное письмо с уведомлением о необходимости устранения выявленных замечаний и (или) предоставления недостающих документов посредством интернет-ресурса ЦОКБ (при его наличии), электронной почты или почтовой связи.

Недостающие документы и сведения представляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письма с уведомлением о необходимости устранения выявленных замечаний и (или) предоставления недостающих документов.

В случае непредставления документов в установленный срок заявление остается без рассмотрения.

8. Срок проведения национального технического аудита ЦОД составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия полного пакета документов к рассмотрению.

9. По результатам национального технического аудита ЦОД ЦОКБ выдает заключение о классификации ЦОД по уровню в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

10. По итогам проведения национального технического аудита ЦОД ЦОКБ направляет в уполномоченный орган официальное письмо с приложением сведений о результатах национального технического аудита ЦОД:

1) сведения о ЦОД;

2) присвоенный уровень надежности;

3) выявленные несоответствия (при их наличии);

4) дата проведения национального технического аудита ЦОД.

Сведения направляются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выдачи заключения о классификации ЦОД по уровню.

11. Собственник или владелец ЦОД размещает на своем интернет-ресурсе информацию о результатах национального технического аудита ЦОД в течение 5 (пяти) рабочих дней.

12. Публикуемая информация о результатах национального технического аудита ЦОД включает:

1) факт прохождения или непрохождения национального технического аудита ЦОД;

2) уровень надежности ЦОД (при его наличии);

3) дату проведения национального технического аудита ЦОД.

13. Повторное заявление на проведение национального технического аудита ЦОД направляется в ЦОКБ по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам собственником или владельцем ЦОД в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после завершения модернизации инфраструктуры ЦОД либо устранения ранее выявленных несоответствий.

Глава 3. Порядок прохождения международного технического аудита центрами обработки данных

14. После введения в эксплуатацию ЦОД проводится международный технический аудит ЦОД на добровольной основе.

15. Собственник или владелец ЦОД заключает договор на проведение международного технического аудита ЦОД с международной компанией.

16. Международный технический аудит проводится на основании технической документации, сведений об инженерной и телекоммуникационной инфраструктуре, системах резервирования, электроснабжения, охлаждения, физической безопасности и кибербезопасности ЦОД.

17. Собственник или владелец ЦОД обеспечивает международной компании доступ к сведениям и документации, необходимым для проведения международного технического аудита ЦОД.

18. По результатам международного технического аудита ЦОД международная компания выдает заключение о классификации ЦОД по уровню.

19. Собственник или владелец ЦОД размещает на своем интернет-ресурсе информацию о прохождении либо непрохождении международного технического аудита ЦОД в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заключения о классификации ЦОД по уровню.

20. В случае модернизации инфраструктуры ЦОД, изменения уровня надежности либо устранения ранее выявленных несоответствий повторный международный технический аудит ЦОД проводится по инициативе собственника или владельца ЦОД в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

21. Публикуемая информация о результатах международного технического аудита ЦОД включает:

1) факт прохождения или непрохождения международного технического аудита ЦОД;

2) уровень надежности ЦОД (при его наличии);

3) дату проведения международного технического аудита ЦОД.

|  | Приложение 1 к Правилам прохождения национального технического аудита или международного центрами обработки данных |
| --- | --- |
|  | Форма |

Заявление о проведении национального технического аудита центра обработки данных

1. Наименование собственника или владельца центра обработки данных:

___________________________________________________________________

2. Бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер:

___________________________________________________________________

3. Юридический адрес: _______________________________________________

4. Контактные данные (телефон, электронная почта):

___________________________________________________________________

5. Наименование и местонахождение центра обработки данных:

___________________________________________________________________

6. Краткие сведения об инфраструктуре центра обработки данных:

___________________________________________________________________

7. Перечень прилагаемых документов:

1) ________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________;

3) ________________________________________________________________.

Подтверждаю достоверность представленных сведений и документов.

Ответственное лицо:

___________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Дата: "__" __________ ___ года

|  | Приложение 2 к Правилам прохождения национального технического аудита или международного центрами обработки данных |
| --- | --- |
|  | Форма |

Заключение о классификации центра обработки данных по уровню

Информация о центре обработки данных:

1. Форма собственности:

___________________________________________________________________

2. Год создания:

___________________________________________________________________

3. Адрес:

___________________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, улица, номер дома, телефон)

4. Контактные данные собственника или владельца центра обработки данных:

___________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии), рабочий телефон, электронный адрес)

5. Расчетный счет:

___________________________________________________________________

(номер счета, наименование и местонахождение банка)

6. Банковские реквизиты _____________________________________________

7. Бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный

номер собственника или владельца центра обработки данных:

___________________________________________________________________

8. Тип деятельности:

___________________________________________________________________

(номер и серия лицензии, в случае лицензионной деятельности)

Классификация по уровням (Tier):

уровень: (отметить нужное)

1) уровень I (Tier I)

2) уровень II (Tier II)

3) уровень III (Tier III)

4) уровень IV (Tier IV)

Краткое описание уровня:

___________________________________________________________________

Оценка компонентов инфраструктуры:

___________________________________________________________________

Соответствие требованиям уровня:

___________________________________________________________________

Описание проведенных тестов и испытаний: ____________________________

Рекомендации: _____________________________________________________

___________________________________________________________________

Заключение о классификации центра обработки данных по уровню:

___________________________________________________________________

Подписи ответственных лиц:

___________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

|  | Утверждены приказом Заместитель Премьер- Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 18 июня 2026 года № 327/НҚ |
| --- | --- |

Требования к центрам обработки данных, используемых для размещения цифровых объектов, содержащих государственные цифровые данные, данные ограниченного доступа или критически важных цифровых объектов

1. Центры обработки данных (далее – ЦОД), используемые для размещения цифровых объектов, содержащих государственные цифровые данные, данные ограниченного доступа или критически важных цифровых объектов (далее – КВЦО) размещаются на территории Республики Казахстан.

2. Размещение данных, содержащих государственные цифровые данные, данные ограниченного доступа или КВЦО за пределами Республики Казахстан допускается в случаях и порядке, предусмотренных законами Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

3. Размещение цифровых объектов КВЦО, государственных цифровых данных или данных ограниченного доступа допускается в ЦОД, подтвердивших свою надежность путем прохождения национального или международного технического аудита ЦОД.

Сведения о результатах прохождения национального или международного технического аудита ЦОД направляются владельцем или собственником ЦОД КВЦО в уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заключения о классификации ЦОД по уровню.

4. ЦОД КВЦО обеспечивают круглосуточное функционирование инженерной и технологической инфраструктуры, резервирование критически важных цифровых систем, контроль физического и логического доступа, автоматическое переключение на резервные источники питания, автономную работу не менее 72 (семидесяти двух) часов, функционирование систем бесперебойного питания, поддержание температурного режима в диапазоне от +18°C до +27°C и относительной влажности воздуха в диапазоне от 40 до 60 процентов, использование резервируемых систем кондиционирования и охлаждения, наличие автоматических систем раннего обнаружения пожара, систем газового пожаротушения и резервных систем дымоудаления, а также наличие систем защиты информации и не менее двух независимых вводов электропитания.

5. ЦОД размещаются в отдельно стоящих зданиях и (или) сооружениях или специально оборудованной части здания, защищенной от природных катастроф (землетрясений, наводнений и других опасных природных явлений), с надлежащей гидроизоляцией и вентиляцией для поддержания оптимальных условий работы вычислительного и телекоммуникационного оборудования, наличие системы пожарной безопасности, включающей автоматическое обнаружение и тушение пожара, наличием системы контроля доступа и видеонаблюдения для обеспечения физической безопасности.

6. ЦОД оснащаются прецизионными системами для поддержания оптимальной температуры и влажности.

7. Резервные системы охлаждения предусматриваются для предотвращения перегрева вычислительного и телекоммуникационного оборудования в случае отказа основной системы.

8. Контроль и управление доступом в помещения ЦОД КВЦО осуществляются с использованием цифровых систем идентификации, регистрации и мониторинга действий пользователей и обслуживающего персонала.

9. Собственник или владелец ЦОД КВЦО:

1) обеспечивает постоянный мониторинг событий безопасности;

2) имеет и поддерживает в актуальном состоянии план реагирования на инциденты кибербезопасности.

10. ЦОД классифицируются по уровням и делятся на:

1) уровень I (Tier I) – 99,671% или 1729 (одна тысяча семьсот двадцать девять) минут простоя за год.

ЦОД уровня I (Tier I) является базовым уровнем пропускной способности инфраструктуры для поддержки цифровых технологий.

Уровень I (Tier I) включает:

(схема резервирования N*) отказы оборудования или ремонтные работы приводят к остановке работы ЦОД. В ЦОД отсутствуют фальшполы, резервные источники электроснабжения и источники бесперебойного питания. Инженерная инфраструктура не зарезервирована;

2) уровень II (Tier II) – 99,741% или 1361 (одна тысяча триста шестьдесят одна) минута простоя за год.

ЦОД уровня II (Tier II) обеспечивает питание и охлаждение, гарантирующее более высокое качество обслуживания и безопасность при сбоях.

Уровень II (Tier II) включает:

(схема резервирования – N + 1) минимальный уровень резервирования, в ЦОД обязательно имеются фальшполы и резервные источники электроснабжения и охлаждения, однако проведение ремонтных работ также вызывает остановку работы ЦОД;

3) уровень III (Tier III) – 99,982% или 95 (девяносто пять) минут простоя за год.

Уровень III (Tier III) – уровень надежности, характеризующийся возможностью проведения технического обслуживания компонентов инженерных систем без остановки функционирования ЦОД (параллельное обслуживание). Для активного оборудования применяется схема резервирования не менее N + 1, для потоков распределения (путей подачи питания и охлаждения) — не менее 2N. Допускается проведение любых регламентных и ремонтных работ, включая замену компонентов системы, добавление или удаление оборудования, без прерывания работы ЦОД;

4) уровень IV (Tier IV) – 99,995% или 26 (двадцать шесть) минут простоя за год.

ЦОД уровня IV (Tier IV) (схема резервирования – 2∙(N + 1)) – имеется возможность проведения любых работ без остановки работы ЦОД, инженерные системы двукратно зарезервированы, продублированы как основная, так и дополнительная системы.

Примечание:

* Необходимость (от английского слова need) – необходимое определенное количество единиц оборудования и систем, без которого ЦОД не сможет штатно функционировать.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан